Pszczew, dnia 10.01.2007r.

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci wodociągowej Świechocin (wybudowanie)”

ZP 3411-12/06

Wyjaśnienia do SIWZ

W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących SIWZ od  potencjalnych wykonawców, poniżej przedstawiamy przedmiotowe pytania wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

Proszę o wyjaśnienie, czy podany we wzorze oferty w pkt. 3 termin ważności oferty tj. 18.01.2007 r. jest terminem poprawnym.

Według naszych wyliczeń – zgodnie z pkt. 9 SIWZ („oferenci zostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert”) – oferta powinna być ważna do dnia 14.02.2007 r.

Odp. 1

Poprawnym terminem powinien być 14.02.2007r. Jednakże ze względu na fakt, że zamawiający zmienia termin składania ofert z 15.01.2007r. godz. 14.00 na 22.01.2007r. godz. 14.00, wymaganym i poprawnym terminem ważności ofert jest 21.02.2007r.

# Pyt. 2

Dot. Pkt. 12 SIWZ

Celem naliczenia właściwego podatku VAT proszę o podanie czy zakres robót określony w SIWZ i dokumentacji projektowej stanowi infrastrukturę towarzyszącą związaną z budownictwem mieszkaniowym w 100% ?. Jeżeli nie to prosimy podać jaki procent stanowi budownictwo mieszkaniowe (objęte stawką VAT 7%) a jaki budownictwo nie związane z infrastrukturą mieszkaniową (objęte stawką VAT 22%).

Odp. 2

Cały zakres robót przedstawiony w SIWZ z załącznikami dotyczy infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym, stąd stawka podatku VAT 7%.

Pyt.3

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – kosztorys ofertowy

Prosimy o wyjaśnienie:

w kosztorysie ofertowym brak pozycji podsypka i obsypka rurociągu – czy należy je doliczyć?  Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i pozycje jakie należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. 3

Nie należy doliczać pozycji podsypka i obsypka rurociągu. Przedmiary należy uzupełnić zgodnie z przedstawionymi w SIWZ bez zmian.

Pyt. 4

W przedmiarze robót w pozycjach 13 i 28 Zamawiający wymienia hydranty pożarowe podziemne natomiast w dostarczonej dokumentacji technicznej mowa jest o hydrantach pożarowych nadziemnych. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które z nich są prawidłowe

Odp 4

Należy pozostawić hydranty pożarowe podziemne, zgodnie z przedmiarem robót poz. 13 i 28.

Pyt. 5

W przedmiarze robót w pozycjach 39 i 40 Zamawiający wybiera podłączenie instalacji do sieci za pomocą opasek wodociągowych, natomiast w dokumentacji technicznej czytamy o podłączeniu za pomocą nawiertek. Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu podłączenia Zamawiający ma zamiar używać i ewentualne skorygowanie przedmiaru

Odp. 5

Należy pozostawić zgodnie z przedmiarem poz. 39 i 40 za pomocą nawiertek.

Pyt.6

Zamawiający w SIWZ wymienia jako jeden z elementów studnię wodomierzową z kręgów  1500 mm – 1 kpl. Według przedmiaru ma ona zawierać zasuwy kołnierzowe 2 szt. I wodomierz sz. 1. Wydaje się, że przy realizacji wpięcia rurociągu do sieci powinien być zastosowany również zawór antyskażeniowy, którego Zamawiający nie uwzględnia ani w przedmiarze ani w dokumentacji technicznej. Jeżeli Zamawiający uwzględni zawór antyskażeniowy w przedmiarze najprawdopodobniej zajdzie potrzeba również zmiany wymiarów studni wodomierzowej. Prosimy o sprecyzowanie oraz dostarczenie rysunku studni wodomierzowej.

Odp. 6

Zawory antyskażeniowe uwzględnione są w poz.48. d.3 w przyłączach wodociągowych.

Pyt.7

Niezgodność wpłaty wadium PLN i słownie.

Odp. 7

Poprawnie wadium 1.800,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych)

Pyt.8

Jakie będą opłaty za wejście w pas drogowy?

Odp. 8

Opłaty za wejście w pas drogowy nie będą pobierane, ponieważ jest to droga lokalna.

Pyt. 9

Z jakiego materiału ma być wykonana studnia wodomierzowa: z polimerobetonu czy kręgów betonowych? Czy wymiary 1500mm dot. średnicy zewnętrznej czy wewnętrznej?

Odp. 9

Studnia wodomierzowa należy wykonać z kręgów betonowych. Średnica 1500 mm dotyczy średnicy wewnętrznej.

Pyt.10

Czy wodomierz śrubowy o śr .100 mm typu C (ciepła woda) musi być?

Odp. 10

Tak, ma pozostać. Typ C świadczy o klasie dokładności, nie o zastosowaniu do ciepłej wody.

W związku z dużą ilością pytań do SIWZ z załącznikami dotyczącymi przedmiotowego przetargu informujemy, iż termin składania ofert jest przesunięty z 15.01.2007r. godz. 14.00 na 22.01.2007r. godz. 14.00. Analogicznie zmianie ulega termin otwarcia ofert z 15.01.2007r. godz. 14.15 na 22.01.2007r. godz. 14.15.

W związku z powyższym należy skorygować termin ważności ofert, tak aby ważne były do 21.02.2007r.

Wójt Gminy Pszczew

/-/ Waldemar Górczyński