Zał. nr 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 01 - WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dział -

45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robót –

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowl. lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót –

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej

Kategoria robót -

45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	32

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	32

1.2. Zakres stosowania ST	32

1.3. Zakres robót objętych ST	32

1.3.1. Obiekty podlegające modernizacji	32

1.4. Określenia podstawowe	33

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	33

2. Materiały i urządzenia	33

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów	33

2.3. Stosowanie elementów metalowych	33

2.4. Składowanie materiałów	34

2.5. Asortyment zastosowanych materiałów	34

3. Sprzęt	34

4. Transport	35

5. Wykonanie robót	35

5.1. Wymagania ogólne	35

5.1.1. Wymagania dla robót demontażowych	35

5.1.2. Posadowienie urządzeń	36

5.1.3. Warunki dostawy i montażu maszyn oraz urządzeń.	37

5.1.4. Wygląd i gładkość powierzchni	37

5.1.5. Dokładność wykonania	37

5.1.6. Armatura	37

5.1.8. Montaż rurociągów wewnątrz obiektów	38

5.1.9. Połączenia mechaniczne	38

5.1.10. Podpory pod rurociągi	40

5.1.11. Osłony	40

5.1.12. Zabezpieczenie antykorozyjne	40

5.1.13. Warunki przeprowadzania prac malarskich	41

5.1.14. Kontrola wykonania	41

5.1.15. Warunki bhp i ppoż.	41

5.1.16. Próby szczelności	42

5.1.17. Uruchomienie i próby urządzeń	42

5.1.18. Tabliczki informacyjne	43

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót	43

5.3. Szczegółowa charakterystyka montowanych urządzeń.	43

5.3.1. Krata schodkowa	43

5.3.2. Hydrauliczna praska tłokowa do skratek	43

5.3.3. Sterowanie różnicowo-czasowe	44

5.3.4. Pompy zatapialne	44

5.3.5. Urządzenie wyciągowe w pompowni „PS” - Wciągnik łańcuchowy stacjonarny z napędem ręcznym	46

5.3.6. Mieszadło średnio obrotowe	46

5.3.7. Żurawik, żurawik przenośny	47

5.3.8. Sonda tlenowa z osprzętem	48

5.3.9. Dmuchawa wyporowa	48

5.3.10. Wciągnik łańcuchowy przejezdny z napędem ręcznym	49

5.3.11. Przemiennik częstotliwości	49

5.3.12. Zawory zwrotne kulowe do zabudowy kołnierzowej	49

5.3.13. Barierki	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.3.14. Urządzenia pomiarowe i regulacyjne	50

6. Kontrola jakości	50

6.1. Zasady ogólne	50

6.2. Kontrola materiałów	50

6.3. Kontrola jakości robót	50

6.3.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót	50

7. Obmiar robót	50

8. Odbiór robót	50

9. Podstawa płatności	51

10. Przepisy związane	51

10.1. Normy	51

10.2. Inne	52

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące dostaw, montażu i odbioru robót instalacji i urządzeń technologicznych, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zamówienia nr 2 pn: .

„Dostawa i montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie"

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

roboty montażowe

- montaż instalacji i rurociągów wewnątrz obiektów

- montaż nowych maszyn i urządzeń

- montaż wyposażenia dodatkowego, urządzeń i instalacji peryferyjnych

- przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń

kontrola jakości

- urządzeń

- połączeń

- pomiary powykonawcze montażu i lokalizacji

### 1.3.1. Obiekty podlegające modernizacji

  - Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”

  - Pompownia ścieków surowych „PS”

  - Komora beztlenowa „KB”

  - Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszcz. obecny „OWT-1”

  - Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”

  - Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”

  - Pompownia osadu „POF”

  - Komora stabilizacji osadu „KSO”

  - Pompownia wód drenażowych „PWD”

  - Budynek dmuchaw „BD”

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków miejskich.

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania.

Urządzenia technologiczne - maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenie węzłów technologicznych

Urządzenia techniczne - maszyny, urządzenia pomocnicze niezbędne do obsługi obiektu i urządzeń technologicznych jak: windy, suwnice

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodność z PFU i ST i obowiązującymi normami. Montaż instalacji i urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.

# 2. Materiały i urządzenia

## 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne z  warunkami zamówienia. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań.

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa bądź deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.

## 2.3. Stosowanie elementów metalowych

- Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być pomalowane bądź też poddane galwanizacji. Małe elementy żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) powinny być zabezpieczone przed korozją. Elementy powinny być zalaminowane fabrycznie, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją fabrycznie należy, po uprzednim oczyszczeniu pokryć emalią lub polakierować. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. Wymagana trwałość izolacji przeciwkorozyjnej - 10 lat.

- Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną.

- Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. "gorącej kąpieli".

- Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiału.

- Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję.

- Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej.

- Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

## 2.4. Składowanie materiałów

Przechowywane materiały, urządzenia, maszyny i aparaty należy konserwować i przechowywać w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii materiałów.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Urządzenia, należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej 5°C.

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

## 2.5. Asortyment zastosowanych materiałów

- Rury kwasoodporne 0H18N9

- Rura stalowa ocynkowana

- Armatura

- Urządzenia technologiczne

- Urządzenia techniczne

# 3. Sprzęt

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- urządzenie do spawania ręcznego w osłonie z argonu,

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp.,

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich

- zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,

- agregat spawalniczy elektryczny,

- klucze dynamometryczne,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4. Transport

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy samowyładowczy,

- samochód dostawczy,

- żuraw samochodowy,

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, ST i postanowieniami umownymi.

### 5.1.1. Wymagania dla robót demontażowych

Demontaż maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły osprzętu technologicznego należy zdeponować u Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie

Czynności przed rozpoczęciem robót:

- przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od obiektu sieć elektryczną,

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, kaski, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,

- sprawdzić prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób)

- przed przystąpieniem do robót demontażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót.

NIE WOLNO:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,

Roboty demontażowe należy:

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robót demontażowych należy:

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych,

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi,

- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych (demontażowych) reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.

### 5.1.2. Posadowienie urządzeń

Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące i ustawienie Urządzeń są wystarczające.

Wykonawca, wykona roboty montażowe  włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność - rozmaitych innych elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp.

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i niestabilności.

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie należy ustawić we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach.

### 5.1.3. Warunki dostawy i montażu maszyn oraz urządzeń.

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w świetle warunków umownych montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim zapisom odnoszącym się do zabudowy materiałów.

Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy dokonywać w oparciu o dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR).

Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały technologiczne itp.) i po uzgodnieniu z operatorem zgłosić gotowość pracy.

Bez zgody Zamawiającego nie wolno rozpocząć prac montażowych.

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to, aby budowa instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących. Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac wynikające z konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących.

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.

Elementy, podzespoły i zespoły pochodzące z kooperacji powinny być zgodne z warunkami zamówienia.

### 5.1.4. Wygląd i gładkość powierzchni

Obrabiane powierzchnie elementów nie powinny mieć miejsc nieobrobionych, plam, wgniotów i zadziorów. Na żadnej powierzchni nie powinno być naderwań włoskowatych, pęknięć, porowatości, zawalcowań i wżerów od rdzy.

Wszystkie ostre krawędzie elementów należy stępić.

### 5.1.5. Dokładność wykonania

Dokładność wykonania elementów instalacji i urządzeń powinna być zgodna z wymaganiami producenta. Wymiary nietolerowane powinny być utrzymane w 12 klasie dokładności dla powierzchni nieobrobionych wg PN-77/M-02102 z zachowaniem zasady tolerowania w głąb materiału. Dopuszczalne odchyłki wymiarów długościowych elementów obrobionych skrawaniem, wykonać zgodnie z szeregiem tolerancji zaokrąglonych „s" - średniodokładnych wg PN-EN 22768-1:1999.

Tolerancja kątów - dopuszczalne odchyłki kątów wykonać w 10 szeregu tolerancji wg PN-77/M- 02136.

### 5.1.6. Armatura

Zabudowana armatura musi zapewniać:

- maksymalną niezawodność pracy w każdym przypadku zastosowania.

- posiadać wszelkie konieczne świadectwa i certyfikaty od ISO 9001, ISO 9002, TUV, IQ Net, DNV po atesty PZH, IGNiG łatwy dostęp do napędów zamontowanej armatury, wszędzie, gdzie jest to konieczne wykonać pomosty z kratki stalowej

- W miarę możliwości stosować armaturę jednego producenta.

### 5.1.8. Montaż rurociągów wewnątrz obiektów

Instalacje technologiczne wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Rurociągi technologiczne ze stali nierdzewnej 0H18N9.

### 5.1.9. Połączenia mechaniczne

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji

5.1.9.1. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące.

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania zanurzone w ściekach wykonać ze stali kwasoodpornej o podwyższonej wytrzymałości i trwałości gat. 2H13 (1.4021).

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować.

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.

Wszystkie części znormalizowane, jak: śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, zawleczki, wpusty, smarowniczki, uszczelki, łożyska toczne itp. powinny odpowiadać wymaganiom właściwych polskich norm.

5.1.9.2. Spawy.

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.

Połączenia spawane powinny być wykonane odpowiednimi elektrodami zgodnie z obowiązującymi dla danego materiału warunkami technologii i spawania.

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-90/M-69016.

Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć świadectwo jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania . Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.

Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z niniejszej ST i zawierać m.in.:

- dobór elektrod do spawania

- dobór parametrów spawania

- sposób przygotowania krawędzi blach

- kolejność spawania

- plan kontroli spoin

- wytyczne dokonywania kontroli spoin.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C.

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.

Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie przyjmować wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości.

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości.

5.1.9.3. Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gatunek OH18N9 i pochodnych.

Stale tego typu charakteryzują się strukturą austeniczną o dobrych własnościach spawalniczych.

Aby uzyskać dużą odporność spoiny na korozję należy przestrzegać odpowiednich warunków spawania:

- właściwy dobór elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,

- spawanie prowadzić w taki sposób, aby nagrzewanie stali w obrębie spoiny było możliwie małe a szybkość chłodzenia po spawaniu duża,

- zaleca się spawanie elektrodami o małych średnicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepła np. przez stosowanie podkładek chłodzonych wodą,

- unikanie pęknięć spoin przez odpowiedni dobór materiału do spawania (elektrody, drut).

Metody spawania:

- ręczna elektrodami otulonymi,

- TiG, MiG - spawanie w osłonie argonu.

- Metoda TiG stosowana jest do elementów cienkich, pozostałe metody do elementów grubych.

Przy spawaniu stali nierdzewnych należy stosować małe natężenie prądu.

Szczegółowe warunki spawania dla danej stali określa technolog spawalnik.

5.1.9.4. Gwinty i połączenia gwintowe

Gwinty powinny być wykonane jako średnio dokładne wg PN-70/M-02133. Powierzchnie gwintów powinny być gładkie o pełnym profilu, bez wyrw, wgniotów i zadziorów. Podcięcia i przejścia na inne średnice powinny być wykonane łukami, jeżeli w dokumentacji nie przewidziano inaczej.

Połączenia gwintowe powinny być po należytym dokręceniu części łączonych, zabezpieczone przed samoczynnym zluzowaniem. Przed połączeniem gwinty powinny być lekko powleczone smarem stałym. Wystawanie śrub ponad nakrętki powinno być zgodne z PN - 74/M - 82053.

5.1.9.5. Połączenia ruchome

Wielkość luzów istniejących w połączeniach ruchomych nie powinna przekraczać wielkości wynikających z dokumentacji technicznej.

Wszystkie miejsca trące w połączeniach ruchowych powinny być nasmarowane zgodnie z wytycznymi smarowania.

### 5.1.10. Podpory pod rurociągi

W przypadku takiej konieczności stosować podpory systemowe dla różnych średnic rurociągów w miejscach wymaganych. Dopuszcza się wykonanie warsztatowe podpór. Wykonawca winien przewidzieć konieczność stosowania podpór.

Podpory pod rurociągi i urządzenia wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Nośność fundamentów i zakotwień powinna być dostateczna do bezpiecznego przeniesienia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji muszą być utrzymywane przez cały czas montażu w stanie zapewniającym bezpieczne przekazywanie obciążeń.

Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących w stosunku do wymaganego położenia i poziomu określa norma PN-B-06200:1997.

Aby uzyskać prawidłowe zadziałanie kompensatorów, podpory pod rurociągi należy wykonać jako stałe i ruchome. Do podpór stałych rurociąg przymocowany jest w sposób sztywny. Pozostałe podpory zapewniają ślizgowe prowadzenie rurociągu w czasie przesunięć termicznych.

Podpory ślizgowe składają się z dwóch części poziomej i pionowej. Segmenty poziome mocowane są śrubami kotwowymi do ściany, natomiast podpory pionowe należy dopasować i przyspawać lub przykręcić śrubami do podłoża po ułożeniu rurociągu.

### 5.1.11. Osłony

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia.

### 5.1.12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy wyposażenia technologicznego i instalacje wykonane ze stali nierdzewnej, gumy lub tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia przeciw korozji.

Elementy metalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi. Zabezpieczenie antykorozyjne podlega odbiorowi.

Jako standardowe zabezpieczenie elementów stalowych należy dla oczyszczalni ścieków stosować system powłokowy malarski w oparciu o wyroby epoksydowe o trwałości min. 10 lat.

Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

- przygotowanie podłoża.

Stal - oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/4 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1 lub pokryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dokładnie odtłuszczona, powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.

Stal ocynkowana - natryskowo - podłoże zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania (do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

- gruntowanie podłoża o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej:

Pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni elementów stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną warstwą o grubości średnio 40 um.

Druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą o grubości 40 um.

- malowanie nawierzchniowe o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej:

Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości określonej w projekcie wykonawczym średnio ok. 100 um. elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Wykonana powłoka powinna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne

Wykonawca uwzględni warunki techniczne wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego w zależności od lokalizacji elementów stalowych i potencjalne zagrożenia. Wykonawca opracuje trzy zestawy zabezpieczeń dla:

- elementów stalowych zanurzonych w ściekach lub intensywnie ochlapywanych

- elementów stalowych znajdujących się ponad zwierciadłem ścieków ale w ich oparach

- elementów stalowych nie znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu ścieków

### 5.1.13. Warunki przeprowadzania prac malarskich

Malowana powierzchnia winna być sucha i wolna od śladów rdzy, brudu, kurzu i zgorzeliny. W celu polepszenia adhezji należy powierzchnię szlifować. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca trudnodostępne lub posiadające ostre krawędzie.

Warunki przeprowadzania prac malarskich wykonać zgodnie z zaleceniami producenta lub normą PN-71/H-97053. W szczególności:

- wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 70%,

- najkorzystniej jest prowadzić prace malarskie przy wilgotności względnej poniżej 65%,

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, w czasie deszczu, mgły czy występowania rosy, jak również na powierzchniach zawilgoconych,

- malowanie na zewnątrz powinno być wykonywane w miarę możliwości w okresie letnim, wyłącznie w dni pogodne, po wyschnięciu rosy,

- nie wolno malować przy temperaturze powietrza poniżej +5°C, a temperatura malowanego przedmiotu nie może w żadnym przypadku przekraczać +40°C.

### 5.1.14. Kontrola wykonania

Wykonanie części i podzespołów oraz zespołów, a także montaż urządzeń powinna sprawdzić i odbierać Kontrola Techniczna producenta w obecności Zamawiającego. Części i zespoły powinny być po odbiorze nacechowane znakiem Kontroli Technicznej w miejscu ustalonym przez Kontrolę Techniczną.

### 5.1.15. Warunki bhp i ppoż.

Przy modernizacji oczyszczalni należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót na terenie eksploatowanych obiektów:

- niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. blok biologiczny, osadnik),

- właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. zbiorniki, prasy, zagęszczacze, pompy, mieszadła),

- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,

- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów z miejsca składowania do miejsca montażu

- zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni,

- zagrożenia przy robotach prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów

- zagrożenia przy konieczności wejścia do zbiornika celem dokonania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, związki chemiczne). Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz,

- przy wykonywaniu prac malarskich wewnątrz zbiorników lub innych podobnych urządzeń oprócz zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, należy pracownika dodatkowo zabezpieczyć. Praca powinna przebiegać pod nadzorem drugiego pracownika. Pracownik znajdujący się wewnątrz zbiornika musi mieć założone szelki bezpieczeństwa z liną wyrzuconą na zewnątrz. Wewnątrz zbiornika nie należy nanosić powłok lakierowanych za pomocą natrysku.

- Na każdym stanowisku pracy winno znajdować się naczynie z odpowiednim środkiem do zmywania resztek farby ze skóry. Można stosować oleje naturalne, lub odpowiednie roztwory detergentów.

- Każde stanowisko należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy.

### 5.1.16. Próby szczelności

Wszystkie instalacje technologiczne należy poddać próbie szczelności.

Próbę szczelności instalacji technologicznych przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

### 5.1.17. Uruchomienie i próby urządzeń

Po zakończeniu montażu urządzeń i instalacji, a przed ich uruchomieniem należy przeprowadzić kontrolę prawidłowości jakości montażu i stanu zabezpieczeń antykorozyjnych.

Następnie należy wykonać kolejno następujące czynności:

- sprawdzić zgodność ze schematem,

- sprawdzić skuteczność zerowania korpusów urządzeń i konstrukcji,

- dokonać sprawdzenia szczelności poszczególnych instalacji,

- przeprowadzić rozruch próbny urządzeń z napędem elektrycznym (o ile to możliwe i konieczne przy współudziale przedstawicieli serwisu producenta),

- stworzyć odpowiednie protokoły odbiorowe.

Wszystkie urządzenia winny być zamontowane zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w DTR-kach.

### 5.1.18. Tabliczki informacyjne

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

## 5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót

Wykonawca musi przewidzieć w swoim harmonogramie realizacji robót utrzymanie ciągłości pracy modernizowanej oczyszczalni.

Wszelkie prace na czynnych obiektach oczyszczalni należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Wykonawca na swój koszt wykona harmonogram realizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji na obiektach modernizowanych, które mogą wpłynąć na pogorszenie pracy oczyszczalni. Realizacja robót może nastąpić po zatwierdzeniu harmonogramu przez Użytkownika oczyszczalni.

Montaż urządzeń technicznych i technologicznych oraz instalacji technologicznych z nimi związanych wykonać zgodnie z ST oraz z instrukcjami producentów,

Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy branżowe.

## 5.3. Szczegółowa charakterystyka montowanych urządzeń.

### 5.3.1. Krata schodkowa

Krata ma służyć do cedzenia ścieków i usuwania z nich skratek.

Krata winny być dostosowane do cedzenia surowych ścieków komunalnych, a więc ścieków zawierających same skratki jak i duże zanieczyszczenia, piasek, zawiesiny, tłuszcze i inne zanieczyszczenia spotykane w publicznych systemach kanalizacyjnych.

Krata mechaniczna winna być kratą gęstą, schodkową o maksymalnym prześwicie między laminami 4 mm. 
Prześwit kraty powinien być taki, aby umożliwiać zatrzymanie wszystkich odpadów o wielkości 4 mm × 4 mm lub większej, o ile nie podano inaczej w szczegółowej specyfikacji.

Kraty powinny być samoczynnie oczyszczane dzięki pracy właściwej dla schodkowego typu  kraty.

Krata i rama podpierająca powinny być wykonane ze stali nierdzewnej jako pojedynczy, zmontowany fabrycznie zespół, który można łatwo wyjąć z kanału podnosząc jeden z końców takiego zespołu.

Gabaryty kraty muszą być dopasowane do wymiarów kanału, w którym krata ma być zainstalowana.

Gabaryty kraty muszą być dopasowane do wymiarów urządzeń współpracujących. 
W szczególności wysokość położenia zrzutu skratek musi być takie, aby praskę skratek można było zainstalować poniżej tego zrzutu bez naruszania konstrukcji kanału kraty.

Napęd krat powinien składać się z silnika w obudowie wodoszczelnej i przekładni zębatej, zamontowanej na ramie kraty na większej wysokości.

### 5.3.2. Hydrauliczna praska tłokowa do skratek

Podajnik odwadniający ma służyć do częściowego odwodnienia skratek oraz ich transportu do pojemnika na skratki. Maksymalna odległość transportu wynosić  może 6,0 m w poziomie i 3,5 m w pionie.

Wydajność podajnika dostosowana musi być dostosowana do przepustowości kraty współpracującej z podajnikiem, tak aby niezawodnie odebrać i przetransportować skratki wydzielane na kracie.

Gabaryty podajnika odwadniającego muszą być dostosowane do wymiarów budynku  oraz do wymiarów kraty, z którą praska współpracuje. W szczególności szerokość wlotu do kosza zasypowego powinna być taka jak szerokość czynna kraty. Skratki z kraty winny trafiać do kosza zasypowego podajnika bez potrzeby stosowania dodatkowych przenośników.
Podajnik powinien być urządzeniem typu tłokowego połączonym przewodami hydraulicznymi z siłownikiem hydraulicznym. Obudowa cylindra winna być zakończona kołnierzem łączącym cylinder, zwężkę odciekową i rurociąg technologiczny o średnicy min. 200 mm. Rurociąg ten aż do wylotu do kontenera stanowić ma integralną część podajnika i ma być dostarczony razem z nim. Dno obudowy cylindra posiadać ma otwory umożliwiające odprowadzenie do kanału kraty odciśniętej podczas transportu skratek wody.

Główne elementy podajnika, tj. obudowa cylindra, cylinder, tłok, rurociąg tłoczny wykonane mają być ze stali nierdzewnej.

Podajnik winien pracować cyklicznie, a jego praca winna być zsynchronizowana z pracą kraty mechanicznej.

### 5.3.3. Sterowanie różnicowo-czasowe

sterowanie automatyczne urządzeniami za pomocą różnicy poziomów przed i za kratą, z układem czasowym i możliwością sterowania ręcznego oddzielnie każdym z urządzeń oraz z możliwością przesyłania sygnału do dyspozytorni – zbiorczy sygnał pracy i awarii,

Sterowanie wykonane w klasie IP-65. Urządzenia posiadać powinny zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe.

### 5.3.4. Pompy zatapialne

- Pompy zatapialne ze stopą sprzęgającą i prowadnicami

- Wydajność zainstalowanych pomp powinna być nie mniejsza od podanej w specyfikacji szczegółowej.

- Moc zainstalowanych pomp nie powinna przekraczać mocy podanej w specyfikacji szczegółowej. Sprawność hydrauliczna agregatów pompowych w najczęściej występującym punkcie pracy nie powinna  być niższa niż:

  - =79% dla większych pomp

  - =74% dla mniejszych pomp

- Powinny być zastosowane pompy tego samego producenta.

- Powinno być możliwe ich serwisowanie w kraju.

- Dla wszystkich pomp zatapialnych zainstalowanych na terenie oczyszczalni powinien być zapewniony wspólny serwis.

- Oferowane pompy winny być pompami wirowymi, odśrodkowymi, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym czynniku.

- Pompowany czynnik zasysany do pompy przez otwór od spodu jej komory przepływowej.

- Wirnik pompy w komorze przepływowej pompy.

- Wypływ pompowanego czynnika przez otwór wylotowy leżący w promieniowej płaszczyźnie komory przepływowej.

- Otwór wylotowy powinien tworzyć szczelne, lecz nie stałe, połączenie z kolanem wylotowym stanowiącym podstawową część tzw. stopy sprzęgającej.

- Wylot z kolana do pionowego rurociągu tłocznego zakończony powinien być poziomym kołnierzem.

- Stopa sprzęgająca stanowi podstawę mocującą pompę i będzie trwale zamocowana do dna komory czerpalnej śrubami rozporowymi w wymaganej ilości i o odpowiedniej średnicy.

- Montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym ma być możliwy bez konieczności opróżniania komory czerpalnej. W związku z tym pompa musi  być zaopatrzona w uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pompy po dwóch prowadnicach rurowych eliminując tym samym ryzyko obrócenia się pompy względem wylotu kolana w czasie jej opuszczania.

- Prowadnice powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Prowadnice zamocowane powinny być jednym końcem na stopie sprzęgającej, drugim zaś do górnego uchwytu prowadnic montowanego do górnej płyty stropowej komory czerpalnej. Prowadnice mogą być wykonane jako rurowe, powinny one jednak posiadać możliwość kompensacji tolerancji budowlanych.

- Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie się:

  - Monoblokową pompę (układ hydrauliczny + silnik elektryczny) z uchwytem ślizgowym i elementem sprzęgającym z kolanem wylotowym, stopę sprzęgającą z odpowiednią ilością śrub mocujących ją do dna komory czerpalnej, prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprzęgającej i stropu,

  - łańcuch na stale przytwierdzony do pompy, umożliwiający jej podnoszenie i opuszczanie,

  - kabel zasilająco-sterowniczy o długości zgodnej z wymaganiami szczegółowymi,

- Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dla wszystkich typowielkości pomp zatapialnych:

  - przy pracy pomp w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego kontaktu z pompowanym czynnikiem stosowanymi materiałami będą: żeliwo malowane - korpusy pomp, stal nierdzewna, stal cynkowana galwanicznie, tworzywa sztuczne,

  - Wirniki winny być wyposażone w półotwarty, samooczyszczający się wirnik z utwardzonymi krawędziami do 45 HRC współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, wirnik umożliwiający pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste,

  - dla obiektu przepompownia ścieków surowych konieczne zastosowanie wirników utwardzonych do co najmniej 55 stopni HRC, aby zminimalizować ryzyko wycierania wirnika

  - Pompy powinny być przystosowane do pompownia ścieków z zawartością części stałych do 8%,

  - Pompy  stosowane do ścieków i osadów winny posiadać dwa niezależnie pracujące uszczelnienia mechaniczne z węglika wolframu lub porównywalne, uszczelnienie zewnętrzne powinno być chronione przed erozyjnym działaniem części mineralnych zawartych w ściekach, wirniki winny być odporne na zatykanie włókninami i posiadać utwardzone krawędzie tnące,

  - komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być wypełniona olejem niegroźnym dla środowiska,

  - wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych nie wymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji,

  - wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej,

  - silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji co najmniej H180oC, rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz

  - silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze powyżej 140 st.C.

  - chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna temperatura otoczenia + 40 oC dla pomp o mocy do 10kW,

  - wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być wykonane w klasie IP68 zapewniającej całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable,

  - podwójne prowadnice rurowe z elementami mocowania górnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

  - śruby łączące elementy składowe pompy powinny być wykonane ze stali KO,

  - śruby fundamentowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

  - łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej,

  - uszczelki, nurniki itp. powinny być łatwe do wymiany, bez użycia narzędzi specjalnych.

### 5.3.5. Urządzenie wyciągowe w pompowni „PS” - Wciągnik łańcuchowy stacjonarny z napędem ręcznym

- zakres udźwigu - powyżej  100 kg.

- do montażu na istniejącej konstrukcji

- wysokość podnoszenia: 4 m.

- haki zabezpieczone zapadką

- zwarta, kompaktowa budowa

- proste w obsłudze i instalowaniu (bez specjalnego oprzyrządowania)

- winien charakteryzować się małą siłą napędową

- obrotowe haki (ładunkowy i zaczepowy) z zabezpieczeniem

- cynkowane łańcuchy

### 5.3.6. Mieszadło średnio obrotowe

Zastosowane mieszadła powinny zapewnić utrzymanie prędkości przepływu mieszanej cieczy w każdym miejscu zbiornika przynajmniej na poziomie 0,25m/s.
Powinno być możliwe serwisowanie mieszadeł w kraju. Dla wszystkich mieszadeł zainstalowanych na terenie oczyszczalni powinien być zapewniony wspólny serwis.

Oferowane mieszadła powinny być mieszadłami wirowymi, o blokowej budowie, pracującymi w zanurzeniu w pompowanym czynniku. Wirnik mieszadła będzie znajdował się w zbiorniku, którego zawartość podlega mieszaniu przez to mieszadło.

Mieszadło zamocowane będzie na wsporniku umożliwiającym pewne lecz nie stałe połączenie z prowadnicą mieszadła. Prowadnica powinna być trwale zamocowana do dna, ściany bocznej lub korony zbiornika śrubami rozporowymi w wymaganej ilości i o odpowiedniej średnicy. Montaż i demontaż mieszadła na stanowisku roboczym ma być wykonywany bez konieczności opróżniania komory zbiornika. W związku z tym mieszadło musi być zaopatrzone w uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie go po prowadnicach. Prowadnice mogą być wykonane jako rurowe z rur o przekroju kwadratowym.

Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie się:

mieszadło z uchwytem ślizgowym i elementem oporowym ustalającym wysokość posadowienia osi wirnika w zbiorniku,

prowadnica z elementami mocowania jej do dna, ścian bocznych lub korony zbiornika wraz z odpowiednią ilością śrub mocujących,

łańcuch stale przytwierdzony do mieszadła umożliwiający jego podnoszenie i opuszczanie,

kabel zasilająco-sterowniczy o długości zgodnej z wymaganiami szczegółowymi,

silnik, przekładnia (jeżeli jest stosowana).

Wymagania dotyczące poszczególnych elementów mieszadeł zatapialnych:

obudowy oraz śmigła mieszadeł średnio obrotowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. ASTM316L, elementy przepływowe (wirnik) mieszadeł powinny charakteryzować się zdolnością samooczyszczania powierzchni z ciał włóknistych,

śmigła z samooczyszczającymi się łopatkami ze zwężką pierścieniową kierującą strugę.

komora olejowa separująca napęd od wirnika mieszadła powinna być wypełniona olejem niegroźnym dla środowiska,

łożyska mają być trwale nasmarowane – nie wymagające obsługi,

wał mieszadła uszczelniony od strony medium za pomocą wysokiej jakości mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika wolframu,

wał mieszadła powinien być wykonany ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie mechaniczne wału silnika: uszczelnienie mechaniczne pracujące niezależnie od kierunku obrotów oraz odporne na gwałtowne zmiany temperatury,

prędkość obrotowa mieszadeł średnio obrotowych nie powinna przekraczać  705 obr/min,

silnik mieszadła powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika,

mieszadła powinny być wyposażone w silniki o klasie izolacji stojana H(180°C),

silnik mieszadła powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika, czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze powyżej 140 oC

chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna temperatura otoczenia + 40 oC,

wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być wykonane w klasie IP68 zapewniającej całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable

prowadnice rurowe z elementami mocowania górnego i dolnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

śruby łączące elementy składowe mieszadła powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

śruby fundamentowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,

łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.

### 5.3.7. Żurawik, żurawik przenośny

- materiał - stal ocynkowana

- osadzenie wysięgnika żurawika w kielichu (obsadzie) w wersji do zamocowania górnego lub zamocowania bocznego

- kąt obrotu - 360

- wciągarka ocynkowana z liną ze stali nierdzewnej

- wysięg żurawika - 1200 mm

Rurowa konstrukcja charakteryzująca się prostotą , funkcjonalnością i zgrabną sylwetką.

W zależności od miejsca posadowienia żurawie wykonywać z mocowaniem poziomym (podłoże poziome),lub pionowym (podłoże pionowe).

Na żurawiu zainstalowana samohamowna wciągarka linowa z korbą bezpieczeństwa wyposażona w linę z końcówką zaplecioną na kauszy.

Łożyska ślizgowe umożliwiające obrót ramieniem żurawia oraz krążki linowe wykonane z poliamidu PA6.

Zakres dostawy żurawika:

- kielich kotwiący

- ramię obrotowe z wysięgnikiem,

- wciągarką z liną

- kotwy, lub śruby do montażu

- instrukcja obsługi

- deklaracja zgodności

### 5.3.8. Sonda tlenowa z osprzętem

- sonda do ciągłego pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu

  - Metoda pomiaru: luminescencyjna

  - Zakres pomiarowy: 0,05 do 20,00 mg/l O2 0,05 do 20,00 ppm O2, 1 do 200% nasycenia 0,1 do 50 °C

  - Dokładność: +/- 0,1 % mg/l O2 < 1 mg/l+/- 0,2 % mg/l O2 > 1 mg/l

  - Powtarzalność 0,05 mg/l

  - Czas odpowiedzi: T90 < 30 s (20 oC)T95 < 90 s (20 °C)

  - Zakresy temperatur: 0°C do + 40 °C

  - Kabel: dł. 10 m z wtyczką

  - Automatyczna kompensacja temperatury

  - Kalibracja: nie wymagana

  - Min. prędkość przepływu: Nie wymagana

### 5.3.9. Dmuchawa wyporowa

- Dmuchawa działać winna  na zasadzie dwóch trójzębnych wirników  z wbudowanym układem redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem). Oba wały stopnia sprężającego dmuchawy podparte czterema łożyskami o trwałości min 100.000 godzin pracy.

- Dla zabezpieczenia zarówno przed obciążeniami promieniowymi, jak i osiowymi, na wale napędowym od strony przekładni pasowej łożysko wałeczkowe, a pozostałe kulkowe.

- Kierunek ruchu powietrza pionowo w dół.

- Dmuchawa wraz z układem chłodzenia musi działać z napędem o zmiennej częstotliwości (przetwornikiem częstotliwości) w takim zakresie, aby został osiągnięty wymagany zakres wydajności.

- Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi w wykonaniu zwartym.

- Urządzenia pomocnicze użyte do wykonania agregatu  dmuchawy  muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika wylotowego lub sztywnej ramie. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek ,waty etc.) .

- Całość   zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Wszystkie części muszą być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy.

- Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i  łatwą wymianę wkładów filtra oraz powinien być wyposażony w specjalne węże ułatwiające wymianę oleju.

- Dmuchawa musi znajdować się w osłonie akustycznej. Poziom hałasu w odległości 1 metra od dmuchawy nie może przekraczać 73 dB(A). Osłona wyposażona w niezależnie napędzany wentylator chłodzący oraz zewnętrzne olejowskazy, oddzielnie dla każdej z komór olejowych.

- Dmuchawa dostosowana do pracy  przy temperaturze otoczenia  od –25 do + 50OC

- Dmuchawa  wyposażona w automatyczną regulację prawidłowego naciągu  pasów klinowych.

- Dla dmuchawy o wydajności 143 - 540 m3/h - wydajność w górnym p-cie pracy   powinna  być osiągnięta przy maksimum 78% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz. - w odniesieniu do warunków otoczenia: temperatura 20 oC i ciśnienie 1013 mbar

- Dla dmuchawy o wydajności 97 -  210 m3/h - wydajność w górnym p-cie pracy   powinna  być osiągnięta przy maksimum 88% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz - w odniesieniu do warunków otoczenia: temperatura 20 oC i ciśnienie 1013 mbar.

### 5.3.10. Wciągnik łańcuchowy przejezdny z napędem ręcznym

- udźwig -  1500 kg.

- do montażu na istniejącej belce w budynku dmuchaw – patrz poniżej

- wysokość podnoszenia: 3 m.

- różne konfiguracje łańcuchów ,nośnego i manewrowego – operowanie z dowolnego miejsca

- kalibrowane łańcuchy nośne

- korpusy i obudowa malowane proszkowo

- przy udźwigu do 2000 kg bez konieczności rejestracji urządzenia w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego

- z ręcznym napędem mechanizmów podnoszenia i jazdy

- haki zabezpieczone zapadką

- obrotowe haki (ładunkowy i zaczepowy) z zabezpieczeniem

- cynkowane łańcuchy

- koła jezdne łożyskowane na łożyskach tocznych

### 5.3.11. Przemiennik częstotliwości

- Częstotliwość przetwarzania 6 do 8 kHz (3 do 4 kHz lub 2-3 kHz)

- Sygnały częstotliwości zadanej:

  - Wejście napięciowe 0 - 10 V

  - Wejście prądowe 4 - 20 mA ( 0-20 mA )

  - Wejście szeregowe RS 485 (lub wg. uzgodnionego standardu).

- Zabezpieczenia wewnętrzne:

  - Przed zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania i asymetrią.

  - Przed nadmiernym wzrostem napięcia zasilania.

  - Przed zwarciem na zaciskach wyjściowych przemiennika.

  - Przed zwarciem doziemnym.

  - Przed zanikiem lub osłabieniem systemu wentylacji przemiennika.

  - Przed przeciążeniem silnika.

- Sygnalizacja stanów pracy i awarii.

  - Sygnalizacja zasilania przemiennika.

  - Sygnalizacja gotowości do pracy (styk zwierny)

  - Sygnalizacja poprawnej pracy przemiennika ( styk zwierny )

  - Sygnalizacja wyłączenia awaryjnego ( styk zwierny + informacja

  - przyczynie wyłączenia ).

  - Wyprowadzony sygnał prądowy proporcjonalny do częstotliwości wyjściowej

  - przemiennika zaciski 11-3 listwy X2 (0 mA = 0 Hz 20 mA=Fmax) lub ( 4 - 20 mA ).

### 5.3.12. Zawory zwrotne kulowe do zabudowy kołnierzowej

Cechy techniczne armatury:

- korpus żeliwny z GGG40 epoksydowany,

- kula żeliwna powlekana NBR,

- śruby dekla wyk. Ze stali nierdzewnej A2

- zabudowa wg DIN 3202 tabela F6,

### 5.3.13. Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być:

- odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej,

- wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach,

- odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych.

Generalnie należy zastosować urządzenia pomiarowe o sygnale wyjściowym 0/4...20mA.

Wszystkie urządzenia pomiarowe systemu wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe obejmujące:

- zabezpieczenie sieci

- zabezpieczenie elektrod względnie nadajników

- zabezpieczenie wyjść wzmacniających i wejść sprzętowych.

Części mocujące i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w ściekach lub osadzie, powinny być wykonane z materiału nie korodującego.

# 6. Kontrola jakości

## 6.1. Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia.

## 6.2. Kontrola materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami DTR i odpowiednich norm materiałowych.

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

## 6.3. Kontrola jakości robót

### 6.3.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# 7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest :

kpl:  urządzeń (pomp, orurowania do pomp, mieszadeł, dmuchaw, kraty, praski do skratek, żurawik – wg zakresu dostaw), na podstawie DTR

Kompletne wyposażenie obiektów:

- 1 komplet – obejmuje wszystkie niezbędne elementy kwalifikujące obiekt, przekazania do Zamawiającego.

# 8. Odbiór robót

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

- dokonać oględzin zewnętrznych,

- sprawdzić działanie mechanizmów

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- protokół przeprowadzonych badań szczelności,

- stanowiskowe instrukcje obsługi obiektów (urządzeń)

- dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne urządzeń,

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

# 9. Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy,

- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

- przygotowanie urządzeń do montażu,

- montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, wyposażeniem, modułami i przyłączami technologicznymi,

- montaż rur, kształtek, armatury,

- przygotowanie i uruchomienie urządzenia wraz z rozruchem instalacji oraz urządzeń,

- próby szczelności instalacji,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, płukań i badań,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- koszty niezbędnej obsługi serwisowej,

- koszty odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

| PN-EN ISO 6708: 1998 | Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) |
| --- | --- |
| PN-ISO 4064-2+Adl:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne |
| PN-81/8-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania |
| PN-80/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-80/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| PN-92/B-10735 | Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-EN 1717 | Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym |
| PN-74/H-74200 | Rury stalowe ze szwem gwintowane |
| PN-74/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe. |
| PN-85/M-75002 | Armatura przemysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania |
| PN-85/M-69775 | Wadliwość złączy spawanych, oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. |
| PN-EN 25817 | Złącza stalowe spawane łukowo. |
| PN-ISO 5817 | Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych |
| DIN 17.457 | Rury okrągłe z/szw.gat.OH18N9 |
| PN-EN 10254:2002 | Stalowe odkuwki matrycowane - Ogólne warunki techniczne dostawy |
| PN-84/H-94010 | Odkuwki stalowe matrycowane dla przemysłu lotniczego. Wymagania i badania |
| PN-EN 102221:2000/A1:2004 | Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe. Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych (Zmiana A1) |

## 10.2. Inne

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156).

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" z dnia 27.01.94r Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i ścieków(Dz. U. 21/94 poz.73)

- Dz.U.2002.147.1229 (U) Ochrona przeciwpożarowa

- ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. Nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r.)

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami.

- Instrukcja nr 191 ITB Warszawa 1976r.

- Instrukcja KOR 3a wyd.1 poprawione z późniejszymi zmianami Warszawa 1971r.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- ST- 02 – ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót

45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót

45310000 - Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenerget., autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót

452315700-5 - Montaż rozdzielnic elektrycznych

45315100      - Prace dotyczące wykonywania elektrycznej instalacji inżynieryjnej

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	54

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	54

1.2. Zakres stosowania ST	54

1.3. Zakres robót objętych ST	54

1.4. Określenia podstawowe	54

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	56

2. Materiały	56

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów	56

2.2. Składowanie materiałów	56

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji elektrycznej.	57

2.4. Rodzaj użytych materiałów	57

2.4.1. Podstawowe materiały do wbudowania:	57

3. Sprzęt	57

4. Transport	58

5. Sposób wykonania robót elektrycznych	58

5.1. Wymagania ogólne	58

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót	58

5.2.1. Połączenia elektryczne przewodów	58

5.2.2. Trasy kablowe	58

5.2.3. Łączenie przewodów	59

5.2.4. Montaż rozdzielnicy elektrycznej	59

5.2.5. Montaż osprzętu i przewodów	59

5.2.6.	Instalacje siłowe	59

5.2.7. Instalacja połączeń wyrównawczych	59

5.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa	60

5.2.9. Próby pomontażowe.	60

6. Kontrola jakości	60

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami	61

7. Obmiar robót	61

8. Odbiór robot	62

9. Podstawa płatności	62

10. Przepisy związane	62

10.1. Normy	62

10.2. Inne	65

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania robót elektrycznych, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zamówienia nr 2 pn:

„Dostawa i montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie"

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, montażem nowej i wymianą elementów istniejących rozdzielnic elektrycznych, instalacji elementów AKPiA przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z wykonaniem:

- instalacji siłowych do napędów urządzeń technologicznych

- instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnych i pomiarowych do szafek sterowania lokalnego i punktów pomiarowych,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- instalacji połączeń wyrównawczych w obiektach z podłączeniem wszystkich elementów metalowych obiektów, urządzeń technologicznych itp.,

- kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wymiany elementów istniejących rozdzielnic elektrycznych,

- montażu elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy

- wykonaniem oznakowania wymienionych elementów rozdzielnic,

- przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnicę do eksploatacji.

- uruchomienie urządzeń AKPiA

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

- Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

- Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

- Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

- Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:

  - ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy),

  - robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody].

- Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako:

  - naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

  - sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

  - sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).

- Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).

- Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

- Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

- Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

- Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.

- Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

# 2. Materiały

## 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości spełniających te same właściwości techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V.

## 2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem

## 2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji elektrycznej.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej ST,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

## 2.4. Rodzaj użytych materiałów

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

- stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana.

- miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana.

Uziomy i przewody uziemiające:

- taśma stalowa, cynkowana ogniowo o przekroju prostokątnym 30x4 mm sprawdzić zgodność z PT

- osłony przewodów uziemiających,

- złącza kontrolne taśma-drut,

- materiał izolacyjny, płyta i rury o grubości ścianki 5 mm do wykonania osłon i przegród dla zapewnienia właściwych odległości w miejscu zbliżeń do innych instalacji podziemnych,

- środek do zabezpieczeń antykorozyjnych.

### 2.4.1. Podstawowe materiały do wbudowania:

- przewody typu YKY, YKSY, YDYżo

- przewody firmowe urządzeń),

- przewody kabelkowe,

- korytka ze stali nierdzewnej z osprzętem szczelnym IP55 i IP66,

- bednarka FeZn 30 x 4 mm,

- pręt FeZn 08 mm

- złączki, uchwyty, wsporniki, zaciski i inne materiały pomocnicze.

# 3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# 4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych

# 5. Sposób wykonania robót elektrycznych

## 5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z DTR urządzeń i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

## 5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

- łączenie przewodów,

- montaż osprzętu i przewodów,

- montaż instalacji siłowych, sterowniczych

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalacja uziemiająca,

- pomiary,

### 5.2.1. Połączenia elektryczne przewodów

- Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić.

- Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatów, przewody pokryte powłoką metodą ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

- Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.

- Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.

- Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną

### 5.2.2. Trasy kablowe

Trasy kablowe wykonywane są przez branżę elektryczną.

5.2.2.1. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych

- przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli,

- kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.

- układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie,

- przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami,

### 5.2.3. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

### 5.2.4. Montaż rozdzielnicy elektrycznej

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montażu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach, podłożach lub konstrukcji,

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,

- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podłączenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie prób i badań.

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.

### 5.2.5. Montaż osprzętu i przewodów

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.

Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami.

### 5.2.6.	Instalacje siłowe

Doprowadzenia przewodów należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach).

### 5.2.7. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych.

Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego -dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym.

Przewody wyrównawcze należy układać tak, aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi.

Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli.

Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999

### 5.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową stanowi uziemienie ochronne. Należy wykonać uziemienie robocze oraz uziemienie ochronne przyłączone do wspólnego uziomu. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S.

### 5.2.9. Próby pomontażowe.

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby:

- ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,

- pomiar rezystancji izolacji,

- samoczynnego wyłączenia zasilania,

- sprawdzenia biegunowości,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

W rozdzielnicach wydzielonej instalacji elektrycznej stosować ochronniki klasy „C".

# 6. Kontrola jakości

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

- należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli,

- należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej,

- należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć,

- sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

- sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz:

  - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 MQ,

  - rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury 20°C powinna być nie mniejsza niż:

  - 20 MQ dla kabli z izolacją polwinitową,

  - 100 MQ dla kabli z izolacją polietylenową,

- próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napięciu 2,5 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym bądź przemiennym 50 Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

  - izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

  - wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 uA.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,

- wyników pomiarów rezystancji uziemień,

- protokołów pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2: 2002, PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1: 2000

## 6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiającego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Zamawiający może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

# 7. Obmiar robót

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urządzenia stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Zamawiającego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace.

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robót wymienionych w niniejszej ST:

w metrach (m) mierzy się Roboty:

- układanie kabli instalacji obiektowych

- układanie instalacji wyrównawczej,

- układanie instalacji uziemiającej,

w kompletach (kpi) mierzy się Roboty:

- instalacja połączeń wyrównawczych

- montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej,

- montaż urządzeń.

# 8. Odbiór robot

Odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

# 9. Podstawa płatności

Należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót:

- prace przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- montaż osprzętu instalacyjnego łączącego,

- konieczne prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących odcinków kablowych,

- zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,

- opisy tras i oznakowanie kabli

- wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń Robót.,

- uporządkowanie placu budowy po Robotach

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywołanym w rozporządzeniu.

| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-441:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-IEC 60364-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego |
| PN-IEC 60364-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia |
| PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-IEC 60364-4-444:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia |
| PN-IEC 60364-4-46:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie |
| PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa |
| PN-IEC 60364-5-51:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne |
| PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC 60364-5-534:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
| PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-5-548:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych |
| PN-IEC 60364-5-551:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze |
| PN-IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze |
| PN-IEC 60364-7-701:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy |
| PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne |
| PN-IEC 364-703:1993 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny |
| PN-IEC 60364-7-704:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki |
| PN-IEC 60364-7-705:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych |
| PN-IEC 60364-7-706:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi |
| PN-IEC 60364-7-707:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych |
| PN-IEC 60364-7-714:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego |
| PN-IEC 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego |
| PN-IEC 61239:2000 | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa |
| PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN-E-04115:2002 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV |
| PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa |
| PN-92/N-01256-02 | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa |
| PN-92/N-01256.02 | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi |
| PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne |
| PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych |
| PN-IEC 61024-1-2:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie |
| PN-IEC 61312-1:2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne |
| PN-IEC 61312-2:2003 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia |
| PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne |
| PN-89/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona |
| PN-92/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna |
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne |

## 10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom V., aprobaty techniczne, certyfikaty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 03 – ROZRUCH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dział -

45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robót –

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót –

45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej

Kategoria robót -

45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	67

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	67

1.2. Zakres stosowania ST	67

1.3. Zakres robót objętych ST	67

1.4. Określenia podstawowe	67

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	67

1.6. Ogólne warunki wykonania rozruchu	67

2. MATERIAŁY	68

3. Sprzęt	68

4. Transport	68

5. WARUNKI WYKONANIA	68

5.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP.	68

5.1.1. Zagrożenia ogólne występujące i ich eliminacja	68

5.2. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia ppoż.	69

5.3. Ogólne warunki wykonania robót rozruchowych	69

5.3.1. Prace przygotowawcze	70

5.3.2. Rozruch mechaniczno-energetyczny.	70

5.3.3. Rozruch hydrauliczny	70

5.3.5. Zakończenie rozruchu	70

6. Kontrola jakości robót	71

7. Obmiar robót	71

8. Odbiór robót	71

8.1.Ogólne zasady odbioru robót	71

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót	71

9. Podstawa płatności	71

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności	71

9.2. Płatności	71

10. Przepisy związane i dokumenty odniesienia	71

10.1. Przepisy związane	71

10.2. Dokumenty odniesienia	72

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prac związanych z rozruchem i serwisem dostarczonych urządzeń, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zamówienia nr 2 pn:

„Dostawa i montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie"

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy następującego zakresu robót:

- rozruch urządzeń obejmujący:

  - prace przygotowawcze

  - rozruch mechaniczny

  - rozruch hydrauliczny

  - przekazanie do eksploatacji

## 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Rozruch - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego zakładanych parametrów pracy urządzeń oraz efektu pracy a także przygotowania formalnego obiektu (urządzenia) do przekazania do eksploatacji

- Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp.

- Przekazanie do eksploatacji - uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu/urządzeń do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

- Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normami i zaleceniami (kontrola działania).

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

## 1.6. Ogólne warunki wykonania rozruchu

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac montażowych a początkiem eksploatacji obiektu.

Rozruch polega na pełnym uruchomieniu złożonego układu obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest osiągnięcie przez urządzenia stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami w DTR.
Rozruch urządzeń będą obejmować następujące etapy:

- prace przygotowawcze

- rozruch mechaniczno-energetyczny

- rozruch hydrauliczy

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu obiektu.

# 2. MATERIAŁY

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego tworzą:

- media niezbędne do funkcjonowania obiektu w okresie rozruchu,

  - energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych (Zamawiający)

- Materiały eksploatacyjne urządzeń podlegających rozruchowi, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń (Wykonawca).

Ilości materiałów eksploatacyjnych Wykonawca obliczy we własnym zakresie.

# 3. Sprzęt

Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu obiektów przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych,

- narzędzia ślusarskie,

- narzędzia elektryczne,

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów.

# 4. Transport

Do transportu proponuje się użyć następujących środków:

- samochód dostawczy,

- żuraw samochodowy.

# 5. WARUNKI WYKONANIA

## 5.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP.

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za dostosowanie obiektów, do których dostarcza urządzenia do wymogów obowiązujących w dniu składania oferty przepisów z zakresu bhp, – zabezpieczenie BHP po stronie Użytkownika

### 5.1.1. Zagrożenia ogólne występujące i ich eliminacja

Do grupy zagrożeń ogólnie występujących należą wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i złamania spowodowane upadkiem z wysokości  lub używaniem środków transportowych, albo niewłaściwych narzędzi pracy. Stosowanie niewłaściwych narzędzi pracy w wilgotnym i zanieczyszczonym biologicznie środowisku oczyszczalni powoduje znaczne zwiększenie możliwości wypadku i potęgowanie ich skutków.

Ponadto w gospodarce wodno–ściekowej przy stosowaniu dużej ilości urządzeń elektrycznych w warunkach dużego zawilgocenia  pomieszczeń może potencjalnie łatwiej niż gdzie indziej dojść do porażenia prądem elektrycznym przy niewłaściwej eksploatacji tych urządzeń elektrycznych.

Oprócz tego istnieją specyficzne zagrożenia  - trudne do przewidzenia – jak zatrucie gazami i środkami toksycznymi oraz możliwości uduszenia się. Wprawdzie z medycznego punktu widzenia są to dwa różne procesy, rozpatrywane najczęściej razem, ponieważ często występują wspólnie i  zdarzają się w takich samych obiektach.

Gazem toksycznym, który często występuje w przewodach i studzienkach kanalizacyjnych oraz zbiornikach itp. jest siarkowodór, stanowiący produkt zagniwania związków organicznych.

Drugą substancją gazową, która jest sprawcą wielu zatruć jest tlenek węgla.

Szkodliwie stężenia substancji występują głównie przy remontowanych pracach spawalniczych i niedbale przewietrzanych  (wentylowanych) pomieszczeniach, w których następuje spawanie,

Poza zatruciem gazami trującymi częstym przypadkiem podczas pracy w kanałach i obiektach przeróbki osadu jest zagrożenie śmiercią przez uduszenie, spowodowane obecnością w atmosferze tych obiektów znacznych ilości  CO2 (dwutlenku węgla)  lub CH4 (metanu), które redukują w znacznym  stopniu zawartość tlenu, potrzebną do oddychania.

Przy spadku zawartości tlenu poniżej 18% zabronione jest przebywanie ludzi w tej atmosferze.

Innym zagrożeniem jest – odpowiednie stężenie metanu, który może spowodować wybuch. Zawartość metanu w granicach od 33 g/m3 do 100 g/m3  jest mieszaniną silnie wybuchową.

Poza zagrożeniami gazowymi typowymi zagrożeniami dla oczyszczalni są utonięcia w zbiornikach.

W obiektach, w których są stałe stanowiska robocze powinny znajdować się podręczne apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania

## 5.2. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia ppoż.

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za dostosowanie obiektów, do których dostarcza urządzenia całości do wymogów obowiązujących w dniu składania oferty przepisów z zakresu ochrony ppoż, – zabezpieczenie BHP po stronie Użytkownika

## 5.3. Ogólne warunki wykonania robót rozruchowych

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac montażowych a początkiem eksploatacji obiektu. Rozruch obiektów do których dostarcza urządzenia polega na pełnym uruchomieniu złożonego układu. Celem rozruchu jest osiągnięcie przez obiekty do których dostarcza się nowe urządzenia stabilnych efektów pracy zgodnych z przyjętymi założeniami  i obowiązującymi przepisami. 
Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:

- prace przygotowawcze do rozruchu

- rozruch mechaniczno-energetyczny,

- rozruch hydrauliczny,

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie rozruchu.

W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg rozruchu, wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.

Do dziennika należy załączać dokumenty takie jak protokoły poszczególnych faz rozruchu i inne dokumenty istotne merytorycznie dla rozruchu.
Przewidywany czas trwania rozruchu – uruchamianie urządzeń na bieżąco po zamontowaniu urządzenia.

Wykonawca zapewni kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych. Użytkownik zapewni właściwą ilość pracowników o odpowiednich kwalifikacjach dla przeprowadzenia rozruchu.

W okresie rozruchu załoga pozostawać będzie w dyspozycji Wykonawcy, jej udział w rozruchu będzie miał charakter szkoleniowy.

### 5.3.1. Prace przygotowawcze

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- zakończenie montaży urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową poszczególnych urządzeń,

- zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia,

- zakończenie robót branży automatyki

- sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno- pomiarowej,

- zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej,

- zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu,

- zaznajomienie się osób biorących bezpośrednio udział w rozruchu z instrukcją rozruchu oraz Instrukcjami obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń.

W ramach prac przygotowawczych należy sprawdzić spełnienie powyższych wymagań i uzupełnić ewentualne stwierdzone niedomagania.

### 5.3.2. Rozruch mechaniczno-energetyczny.

Rozruch mechaniczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i urządzeń wraz z dokonaniem prób ruchowych urządzeń,

Przykładowe czynności rozruchu mechanicznego:

- sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,

- sprawdzenie działania armatury,

- sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu,

- sprawdzenia czystości zbiornika pompowni, koryt i kanałów,

- dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń.

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym.

### 5.3.3. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych przy napełnieniu zbiorników i odpowiednich instalacji medium.

Przykładowe czynności rozruchu hydraulicznego:

- wizualne sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, sieci  i instalacji przy napełnieniu medium,

- regulacji poziomów,

- sprawdzenie i regulacja systemu automatyki, optymalizacja algorytmów sterowania itp.

- badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia

### 5.3.5. Zakończenie rozruchu

Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów:

- wszystkie obiekty z dostarczanymi urządzeniami są sprawne technicznie, pracują zgodnie z lub analogicznie z założeniami DTR poszczególnych urządzeń,

- spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związanych z fazą rozruchu.

- opracowana została przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu dokumentacja porozruchowa.

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować:

- kompletny Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami,

- komplet DTR urządzeń dostarczonych przez Producentów urządzeń

# 6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Kontroli jakości podlega prawidłowości wykonania rozruchu.

# 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

kpl	 wykonania prac rozruchowych na podstawie Specyfikacji i DTR urządzeń,

# 8. Odbiór robót

## 8.1.Ogólne zasady odbioru robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

## 8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości działania urządzeń i osiąganych  parametrów wydajności oraz skuteczności mieszania.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

## 9.2. Płatności

Wykonawca ponosi koszty rozruchu związane z:

- kadra inżynieryjno-techniczna Wykonawcy

- przeprowadzeniem rozruchu (mechaniczno-energetyczny i hydrauliczny)

- opracowanie dokumentacji porozruchowej zgodnie z pkt. 5.3.5

- przeprowadzenie ewentualnych prac regulacyjnych

# 10. Przepisy związane i dokumenty odniesienia

## 10.1. Przepisy związane

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 ( DZ.U. Nr 33 Poz.270) zmieniające Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U.03.121.1139 z dnia 11.07.2003 r.)

- Praca zbiorowa „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych 
z oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

- Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

- Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

- Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

- inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## 10.2. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- normy

- aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Jeśli próba ruchowa „na sucho” jest dopuszczalna dla danego urządzenia.