Część III

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Definicje	7

2. Opis ogólny zadania	8

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	8

3.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”	8

3.2. Pompownia ścieków surowych „PS”	8

3.3. Komora beztlenowa „KB”	8

3.4. Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszcz. obecny „OWT-1”	9

3.5. Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”	9

3.6. Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”	9

3.7. Pompownia osadu „POF”	9

3.8. Komora Stabilizacji Osadu „KSO”	9

3.9. Pompownia wód drenażowych „PWD”	9

3.10. Budynek dmuchaw „BD”	9

3.11. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy	9

3.12. Serwis	10

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	10

4.1. Konieczność wykonania przedmiotu Zamówienia	10

4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia	10

4.3. Ogólny opis istniejących modernizowanych obiektów	10

5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe	17

6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe	17

6.1. Charakterystyczne parametry technologiczne i techniczne urządzeń określające zakres dostaw.	17

6.2. Wykonanie robót technologicznych na obiektach objętych dostawami i montażem urządzeń.	24

6.3.  Wykonanie robót elektrycznych na obiektach objętych dostawami i montażem urządzeń.	27

6.4. Wykonanie robót AKPiA.	28

7. Ogólne własności i wymagania techniczne	29

# 1. Definicje

| MŚ - | Oznacza Ministerstwo Środowiska; |
| --- | --- |
| NFOŚiGW - | Oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Płatność pośrednia - | Płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu, stanowiąca określoną część środków w ramach pomocy finansowej. |
| Płatność końcowa – | Płatność dokonywana po zakończeniu projektu, stanowiąca ostatnią część środków w ramach pomocy finansowej; |
| Zamawiający- | Oznacza Gminę Pszczew w m. Pszczew, podmiot odpowiedzialny za realizację projektu, przeprowadzanie przetargów i podpisywanie Umowy oraz jej realizację; |
| Projekt - | Oznacza wszystkie roboty opisane w PFU dla projektu pn. "Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie". |
| Roboty – | Oznacza trwałe lub tymczasowe prace, które mają być wykonane oraz urządzenia, które mają być dostarczone i zainstalowane w ramach Projektu; |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – | Oznacza komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, potrzebnych do przygotowania i złożenia oferty przetargowej na wybór Dostawcy i Wykonawcy Robót; |
| Wdrażanie - | Realizacja fizyczna projektu; |
| Zamówienie publiczne - | Umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym charakteru przemysłowego ani handlowego. |

# 2. Opis ogólny zadania

Zadanie inwestycyjne pn. " Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie". – zamówienie nr 2

„Dostawa i montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie”

ma na celu :

- polepszenie efektów usuwania ze ścieków surowych skratek oraz ich odwadniania

- wymianę zużytych i nieskutecznych urządzeń i układów oczyszczalni,

- zapewnienie niezawodności pracy pompowni ścieków surowych PS

- zapewnienie niezawodności pracy pompowni ścieków oczyszczonych PSO

- zapewnienie niezawodności pracy pompowni osadu POF

- zapewnienie niezawodności mieszania w obiektach części biologicznej oczyszczalni ścieków

- zapewnienie prawidłowego napowietrzania reaktora biologicznego w okresach wysokich temperatur (sezon wakacyjny) i podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń w ściekach surowych (ośrodki letniskowe)

- zapewnienie niezawodności pracy komory stabilizacji osadu KSO

- zapewnienie niezawodności pracy pompowni wód drenażowych PWD

- zapewnienie płynnej regulacji wydajności tlenowej dmuchaw

# 3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń dla oczyszczalni ścieków w Pszczewie.

Modernizacja części ściekowej oczyszczalni ma zapewnić jej lepszą pracę, funkcjonalność, bezawaryjność, co zasadniczo poprawi jakość oczyszczanych ścieków szczególnie w okresie letnim.

Nastąpi również polepszenie efektów usuwania ze ścieków surowych skratek oraz ich odwadniania.

Wymiana pomp w pompowniach  ścieków surowych PS, ścieków oczyszczonych PSO, osadu POF, komorze stabilizacji osadu KSO, pompowni wód drenażowych PWD jak i wymiana mieszadeł ma zapewnić niezawodną, łatwą w obsłudze i skuteczną pracę obiektów.

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje realizację robót na następujących obiektach:

## 3.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż kraty schodkowej ze stali kwasoodpornej

- Dostawa i montaż praski tłokowej do skratek

- Dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej z sondami poziomu cieczy, lokalne sterowanie urządzeniem.

## 3.2. Pompownia ścieków surowych „PS”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Wymiana armatury

- Dostawa i montaż pomp zatapialnych z osprzętem – 2 szt.

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

## 3.3. Komora beztlenowa „KB”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż mieszadła średnio obrotowego z osprzętem

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

## 3.4. Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszcz. obecny „OWT-1”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż mieszadeł średnio obrotowych - 3 szt.

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

- Wymiana koryta przelewowego z krawędzią pilastą

## 3.5. Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż mieszadła średnio obrotowego

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

- Dostawa i montaż sond tlenowych – 2 szt.

## 3.6. Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż pomp zatapialnych do ścieków z osprzętem – 2 szt.

- Dostawa i montaż pompy do płukania piaskownika z osprzętem

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

## 3.7. Pompownia osadu „POF”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż pomp zatapialnych z osprzętem – 2 szt.

- Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego

## 3.8. Komora Stabilizacji Osadu „KSO”

- Demontaż wymienianego urządzenia

- Dostawa i montaż pompy zatapialnej z osprzętem

## 3.9. Pompownia wód drenażowych „PWD”

- Demontaż wymienianego urządzenia

- Dostawa i montaż pompy zatapialnej z osprzętem

## 3.10. Budynek dmuchaw „BD”

- Demontaż wymienianych urządzeń

- Dostawa i montaż dmuchaw wyporowych z osprzętem – 3 szt.

- Dostaw i montaż wciągnika przejezdnego udźwig 1,5t. napęd ręczny

- Dostawa i montaż przemienników częstotliwości – 3 szt.

## 3.11. Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie, urządzeń, stref i innych elementów instalacji elementów oczyszczalni i pompowni wymagających oznakowania. Na czas rozruchu Wykonawca dostarcza wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak również pokrywa koszty wszelkich niezbędnych prób i badań.

## 3.12. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt.

UWAGA

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową,

po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu.

# 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## 4.1. Konieczność wykonania przedmiotu Zamówienia

Obecnie realizowany proces oczyszczania ścieków nie gwarantuje ich prawidłowej jakości. Pracujące urządzenia są zawodne, ich częste remonty i przestoje jak i spadek wydajności tlenowej dmuchaw wpływają na prawidłowość proces oczyszczania ścieków. Urządzenia są zamortyzowane i całkowicie wyeksploatowane. Koszt nieprzewidzianych remontów i napraw urządzeń pochodzenia zagranicznego wyprodukowanych przed 15 latami przekreśla prawidłowe zaplanowanie wydatków.

Główną przyczyną modyfikacji układu oczyszczania ścieków jest niski stopień oczyszczania ścieków w sezonie letnim – poniżej norm określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Wprowadzenie ulepszenia usuwania części stałych od płynnych w pompowni PS podyktowane jest uciążliwością w prawidłowości pracy pomp (częste awarie z uwagi na przedostawanie się niekontrolowanych zanieczyszczeń o znacznych gabarytach).

## 4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia

Zakres zamówienia zakończonego poprawą sprawności urządzeń oraz prawidłowym efektem oczyszczania ścieków w sezonie letnim jest elementem zadania inwestycyjnego pn. "Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie"

Inwestycja realizowana będzie w w Pszczewie w jego południowe części, przy polnej drodze do Silnej u stóp Góry Wysokiej, obręb działek nr 1439, 1440,  które stanowią własność Gminy Pszczew,  ul. Rynek 13.

## 4.3. Ogólny opis istniejących modernizowanych obiektów

Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z części mechanicznej, biologicznej  i osadowej.

W skład części mechanicznej wchodzą następujące obiekty:

- komora wytłumienia (ścieków dopływający rurociągiem tłocznym ze wsi),

- punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- pompownia ścieków surowych – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- piaskownik pionowy,

- poletko osadowe dla piasku.

W skład części biologicznej wchodzą następujące obiekty:

- komora beztlenowa – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- komora napowietrzania – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- osadnik wtórny z komorą wtórnej denitryfikacji i komorą wtórnego napowietrzania – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,

- pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- budynek dmuchaw – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

W skład części osadowej wchodzą następujące obiekty:

- pompownia osadu – obiekt w którym następuje wymiana urządzeń

- komora stabilizacji osadu nadmiernego z komorą zagęszczania osadu,

- poletka osadowe,

- pompownia wód drenażowych,

Ścieki z Pszczewa do oczyszczalni ścieków doprowadzane są rurociągiem tłocznym z pompowni głównej do komory wytłumienia energii kinetycznej, skąd dalej poprzez punkt zlewny i kratę

dopływają do pompowni ścieków surowych.

Z pompowni wyposażonej w dwie pompy zatapialne ścieki pompowane są do piaskownika pionowego, z którego przelewają się do komory beztlenowej. Sedymentujący piasek okresowo pompowany jest pompą typu mamut na poletko ociekowe piasku znajdujące się obok poletek osadowych. Odcieki z poletka kierowane są do pompowni wód drenażowych skąd dalej pompowane są do komory beztlenowej.

W komorze beztlenowej

ścieki z osadem recyrkulowanym mieszane są za pomocą mieszadła (do komory beztlenowej doprowadzana jest część osadu recyrkulowanego). Z komory beztlenowej mieszanina ścieków i osadu płynie do komory napowietrzania w kształcie rowu cyrkulacyjnego.

W komorze wydzielona jest strefa napowietrzania i strefa nie napowietrzana. Komora wyposażona jest w dyfuzory drobnopęcherzykowe do napowietrzania ścieków i w mieszadło. Mieszadło wymusza ruch okrężny ścieków w komorze. Z komory napowietrzania ścieki płyną do komory wtórnej denitryfikacji i dalej poprzez komorę wtórnego napowietrzania do osadnika wtórnego. W komorze wtórnej denitryfikacji mieszanina ścieków i osadu jest mieszana za pomocą trzech mieszadeł zatapialnych. Z komory niedotlenionej część ścieków płynie do komory wtórnego napowietrzania, a część pompowana jest na początek komory denitryfiakcji wtórnej w celu zwiększenia stopnia denitryfikacji. Po wtórnym napowietrzeniu ścieki płyną do radialnego

osadnika wtórnego (wraz z komorą beztlenową)

wyposażonego w zgarniacz. W osadniku następuje sedymentacja osadu, który zgarniany jest do leja, skąd grawitacyjnie usuwany jest do pompowni osadu. Ścieki oczyszczone poprzez przelewy pilaste odprowadzane są do

pompowni ścieków oczyszczonych,

skąd pompowane są do rzeki Obry odległej o 7 km od oczyszczalni. Część ścieków oczyszczonych pompowanych jest do piaskownika pionowego, gdzie służą do wzruszania piasku z dna. Pompownia ścieków oczyszczonych wyposażona jest w dwie pompy do pompowania ścieków oczyszczonych do Obry i jedną pompę do pompowania ścieków do piaskownika.

Osad z pompowni osadu

pompowany jest do komory beztlenowej i do komory napowietrzania. Jest to tzw. osad recyrkulowany. Osad nadmierny z pompowni osadu pompowany jest do

komory stabilizacji osadu nadmiernego.

W komorze osad jest napowietrzany i stabilizowany tlenowo. Komora wyposażona jest w dwa ruszty napowietrzające i pompę do przepompowywania osadu z komory stabilizacji do komory zagęszczania osadu. Ustabilizowany osad tlenowo przepompowuje się do komory zagęszczania, skąd grawitacyjnie usuwa się na poletka osadowe. Na poletkach osadowych następuje odwodnienie osadu. Odcieki z  poletek kierowane są do

pompowni wód drenażowych,

skąd pompowane są do komory beztlenowej i dalej podlegają procesowi biologicznego oczyszczenia. Odwodniony osad okresowo wywożony jest na składowisko odpadów.

W budynku dmuchaw

znajdują się dwie duże i jedna mniejsza dmuchawa, sprężarka powietrza oraz stanowisko dozowania PIX-u. Wydajność dmuchaw sterowana jest falownikiem w zależności od stężenia tlenu w komorze napowietrzania.

Wszystkie ścieki z terenu oczyszczalni kierowane są do pompowni wód drenażowych.

Obecnie do oczyszczalni ścieków poza sezonem letnim rurociągiem tłocznym dopływa 200 m3/d ścieków i jest dowożonych około 50 m3/d. W sezonie letnim ilość ścieków dowożonych wzrasta do 180 m3/d.

Oczyszczalnia ma aktualne pozwolenie wodno-prawne, w którym parametry ścieków oczyszczonych zostały określone na podstawie rozporządzenia MOŚZNiL z 1991 roku. Oczyszczalnia musi znacząco redukować związki biogenne. Dopuszczalne stężenie azotu amonowego wynosi 6 mgN/l, azotu ogólnego 30 mgN/l, a fosforu ogólnego 5 mgP/l.

# 5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie dostawy i montażu urządzeń w obiektach  „PZK”, „PS”, „KB”, „OWT-1”, „KN-1”, „PSO”, „POF”, „KSO”, „PWD”,  „BD” należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami (PN i BN), lub odpowiednimi normami Krajów UE, tak aby uzyskać jak najwyższą techniczną sprawności urządzeń.

# 6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Zakres robót objętych kontraktem stanowi dostawę i montaż urządzeń w obiektach  „PZK”, „PS”, „KB”, „OWT-1”, „KN-1”, „PSO”, „POF”, „KSO”, „PWD”,  „BD”. Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1997. Do programu funkcjonalno-użytkowego załączono rysunki,  które przedstawiają rozwiązania konstrukcyjne w pompowni ścieków surowych „PS” a także schematy ideowe podłączenia urządzeń. W dalszej części niniejszego punktu opisane są poszczególne obiekty objęte dostawami pod względem ich przeznaczenia i funkcji użytkowych technologicznych oraz technicznych. Wymagania szczegółowe dla dostarczanych urządzeń opisane zostały w wymaganiach szczegółowych – ST-01.

## 6.1. Charakterystyczne parametry technologiczne i techniczne urządzeń określające zakres dostaw.

- Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”

  - krata schodkowa – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.1. - ST – 01

    - szerokość kanału 500 mm,

    - głębokość kanału 700 mm,

    - prześwit 4 mm,

    - napęd ok. 0,55 kW,

    - zasilanie 400V, 50 Hz, 3~,

    - wykonanie: krata wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, napęd i łożyska zabezpieczone antykorozyjnie

  - hydrauliczna praska tłokowa do skratek – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.2. - ST – 01

    - Podajnik odwadniający hydrauliczny

    - średnica rurociągu  200 mm,

    - napęd agregat hydrauliczny o mocy ok. 1,5 kW,

    - wymiary agregatu 400 x 500 x 400 mm,

    - zasilanie: 400V, 50 Hz, 3~,

    - Wykonanie: rura PCV grubościenna w obudowie ze stali kwasoodpornej zimnowalcowanej w gatunku 1.4301, rurociąg ze stali kwasoodpornej 1.4301, napęd ze stali konstrukcyjnej zabezpieczony antykorozyjnie,

  - szafa zasilająco-sterownicza z sondami poziomu cieczy - wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.3. - ST – 01

sterowanie różnicowo-czasowe - wykonanie IP 65

- Pompownia ścieków surowych „PS”

  - pompy zatapialne – 2 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=61,3 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=6.9 m

    - Wykonanie: Żeliwne,

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności

na zatykanie, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszcz. się,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,80 A;

    - Wyposażenie: kabel 1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Grafit - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglik wolframu -

    - Masa: ok 66 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pomp wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 80 - 2 szt.

      - Górny uchwyt prowadnic 2" KO - 2 szt..

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt..

      - Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T) - 2 szt..

      - Szekla KO (do 0,5 T) - 2 szt..

  - urządzenie wyciągowe  obsługujące 2 pompy o masie ok. 66 kg – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.5. - ST – 01

- Komora beztlenowa „KB”

  - mieszadło średnio obrotowe – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.6. - ST – 01

    - Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;

    - Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;

    - Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

    - Wirnik śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;

    - Silnik elektryczny: P2 ok.1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,

    - rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,20 A;

    - Wyposażenie: kabel 2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Węglik wolframu - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węlik wolframu -

    - Masa: ok. 55 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice mieszadła wykonane ze stali KO

      - Uchwyt kabla 11-18mm

  - Żurawik  stacjonarny dla obsługi mieszadła o masie ok. 55 kg – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.7. - ST – 01

- Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszczonych obecny „OWT-1”

  - mieszadła średnio obrotowe - 3 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.6. - ST – 01

    - Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;

    - Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;

    - Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

    - Wirnik śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;

    - Silnik elektryczny: P2 ok.1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,

    - rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,20 A;

    - Wyposażenie: kabel 2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Węglik wolframu - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węlik wolframu -

    - Masa: ok. 55 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Uchwyt kabla 11-18mm

  - Żurawik  przenośny do obsługi trzech mieszadeł o masie ok. 55 kg/szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.7. - ST – 01

- Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”

  - mieszadło średnio obrotowe – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.6. - ST – 01

    - Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;

    - Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;

    - Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

    - Mieszadło ze zwężką strumieniową;

    - Wirnik śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;

    - Silnik elektryczny: P2 ok.2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,

    - rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 7,00 A;

    - Wyposażenie: kabel 2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Węglik wolframu - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglik wolframu

    - Masa: ok. 70 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt.

  - Żurawik  dla obsługi mieszadła o masie ok. 70 kg – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.7. - ST – 01

  - sondy tlenowe z osprzętem – 2 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.8. - ST – 01

W skład dostawy wchodzą:

    - sonda do ciągłego pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu

    - armatura łańcuchowa do zamocowania czujnika na poręczy lub zbiorniku wykonana ze stali szlachetnej

    - moduł wyświetlacza w wersji standardowej, kolorowy, ekran dotykowy

    - moduł sond dla max. 6 sond  z kartą MODBUS RS485, z zasilaniem 100-240 VAC z wtyczką EU, z możliwością podłączenia do zasilania 100-240 VAC dwóch niezależnych urządzeń pomiarowych.

    - zestaw montażowy do brzegu zbiornika do z daszkiem przeciwsłonecznym

- Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”

  - pompy zatapialne do ścieków – 2 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=105 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=12 m

    - Wykonanie: Żeliwne, standardowe

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 150 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 5,9 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch trójkąt gwiazda;

    - Prąd nominalny: 12,0 A;

    - Wyposażenie: kabel 2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - termokontakty w stojanie silnika;

    - Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe:

      - wewn. - węglik wolframu-ceramika;

      - zewn. - węglik wolframu-węglik wolframu;

    - Masa: ok. 152 kg (bez kabla)

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pomp wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 150 – 2 szt.

      - Górny uchwyt prowadnic 2" KO – 2 szt.

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" – 4 szt.

      - Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T) – 2 szt.

  - pompa do płukania piaskownika  – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=46,8 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=7,1 m

    - Wykonanie: Żeliwne, standardowe

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 100 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 6,8 A;

    - Wyposażenie: kabel 2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - termokontakty w stojanie silnika;

    - Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe:

      - wewn. - węglik wolframu-ceramika;

      - zewn. - węglik wolframu-węglik wolframu;

    - Masa: ok. 120 kg (bez kabla)

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pompy wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca DN 100 z owierconym wylotem kołnierzowym wg EN1092-2,

      - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316.

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" – 2 szt.

  - Żurawik  dla obsługi 3 pomp o masie ok. 160 kg/szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.7. - ST – 01

- Pompownia osadu „POF”

  - pompy zatapialne – 2 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=61,3 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=6.9 m

    - Wykonanie: Żeliwne,

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności

na zatykanie, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszcz. się,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,80 A;

    - Wyposażenie: kabel 1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Grafit - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglik wolframu -

    - Masa: ok 66 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pomp wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 80 - 2 szt.

      - Górny uchwyt prowadnic 2" KO - 2 szt..

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt..

      - Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T) - 2 szt..

      - Szekla KO (do 0,5 T) - 2 szt..

  - Żurawik  dla obsługi dwóch pomp o masie ok. 66 kg/szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.7. - ST – 01

- Komora stabilizacji osadu „KSO”

  - pompa zatapialna – 1 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=61,3 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=6.9 m

    - Wykonanie: Żeliwne,

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności

na zatykanie, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszcz. się,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,80 A;

    - Wyposażenie: kabel 1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Grafit - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglik wolframu -

    - Masa: ok 66 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pomp wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 80

      - Górny uchwyt prowadnic 2" KO

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 2 szt..

      - Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

      - Szekla KO (do 0,5 T)

- Pompownia wód drenażowych „PWD”

  - pompa zatapialna – 1 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.4. - ST – 01

    - Zatapialna pompa o wydajności Q=61,3 m3/h oraz wysokości podnoszenia h=6.9 m

    - Wykonanie: Żeliwne,

    - Medium: ścieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

    - Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach,

    - Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 80 mm;

    - Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności

na zatykanie, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszcz. się,

    - Silnik elektryczny: P2 ok. 2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezpośredni;

    - Prąd nominalny: 4,80 A;

    - Wyposażenie: kabel 1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

    - Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Grafit - Ceramika

    - Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglik wolframu -

    - Masa: ok 66 kg

    - Wyposażenie dodatkowe:

      - Prowadnice pomp wykonane ze stali KO

      - Stopa sprzęgająca kołnierzowa DN 80

      - Górny uchwyt prowadnic 2" KO

      - Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 2 szt..

      - Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 0,2 T)

      - Szekla KO (do 0,5 T)

- Budynek dmuchaw „BD”

  - dmuchawy wyporowe – 2 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.9. - ST – 01

    - medium: powietrze atmosferyczne

    - zakres pracy z falownikiem: 20 / 50 Hz

    - wydajność w warunkach otoczenia: 143 / 540 +-5% m3/h

    - nadciśnienie: 600 mbar

    - wzrost temp.: 96 / 66 0C

    - zapotrzebowanie mocy: 4,9 / 12,0 +- 5% kW

    - poziom hałasu (z obudową): <70 / 71 +- 2 (poziom ciśnienia dźwięku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odległości 1 m od agregatu, przy zaizolowanym rurociągu tłocznym

    - obroty dmuchawy: 1560 / 3900 +-5% obr/min

    - wymiary zewnętrzne agregatu: 1155 x 1207 x 1150 mm

    - masa agregatu: ok. 472 kg

    - króciec PN 10 (DN): 100

    - silnik:

      - moc: ok. 15,0 kW

      - zasilanie: 50 Hz, 400 V,

      - obroty nom.: 2925 obr/min

      - wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy z falownikiem

    - wentylator osłony: 137W, 50Hz, 400V, 3-fazowy, 0,3A

  - dmuchawa wyporowa – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.9. - ST – 01

    - medium: powietrze atmosferyczne

    - zakres pracy z falownikiem: 29 / 50 Hz

    - wydajność w warunkach otoczenia: 97 / 210 +- 5% m3/h

    - nadciśnienie: 600 mbar

    - wzrost temp.: 89 / 72 0C

    - zapotrzebowanie mocy: 3,1 / 5,4 +-5% kW

    - poziom hałasu (z obudową): <70 / 71 +- 2 (poziom ciśnienia dźwięku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odległości 1 m od agregatu, przy zaizolowanym rurociągu tłocznym

    - obroty dmuchawy: 2544 / 4387 +- 5% obr/min

    - wymiary zewnętrzne agregatu: 760 x 815 x 860 mm

    - masa agregatu: ok. 190 kg

    - króciec PN 10 (DN): 65

    - silnik:

      - moc: ok. 7,5 kW

      - zasilanie: 50 Hz, 400 V,

      - obroty nom.: 2890 obr/min

      - wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy z falownikiem

    - wentylator osłony: 95W, 50Hz, 400V, 3-fazowy, 0,28A

  - wciągnik przejezdny z napędem ręcznym o udźwigu 1,5 t. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.10. - ST – 01

  - przemienniki częstotliwości – 3 szt. – wymagania szczegółowe dla urządzenia zgodnie z punktem 5.3.11. - ST – 01, dane techniczne przemienników:

- zakres częstotliwości wyjściowej 1 Hz do 99.9Hz

- przeciążalność prądowa 1.5 In 60 s.

- napięcie zasilania 3 x 380V ( + 10% - 15% )

- napięcie wyjściowe 0 - 380V

- zasada przetwarzania - modulacja szerokości impulsów wektorowa lub wektorowa-stochastyczna

## 6.2. Wykonanie robót technologicznych na obiektach objętych dostawami i montażem urządzeń.

UWAGA

Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR Urządzeń

- Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość cyklicznych zatrzymań napływu ścieków (wyłączenia pompowni sieciowej) w okresach ściśle ustalonych z Użytkownikiem.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące urządzenia - kratę schodkową oraz przenośnik taśmowy - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - oczyścić istniejący kanał – szerokość kanału 60 cm

  - przygotować obiekt do montażu nowych urządzeń

  - zamontowań dostarczone urządzenia, rurę zrzutową skratek wyprowadzić poza obręb budynku, wysokość dopasować do istniejących pojemników na skratki

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Pompownia ścieków surowych „PS”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość krótkotrwałego zatrzymania napływu ścieków (do 5 godzin w porze nocnej) poprzez wyłączenie pompowni sieciowych w okresie ściśle ustalonym z Użytkownikiem. Roboty winny być wykonane w jak najkrótszym czasie.

  - Dostarczyć i zamontować urządzenie wyciągowe do obsługi dwóch pomp z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące pompy szt. 2 wraz z orurowaniem, prowadnicami i osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - oczyszczenie obiektu z osadów i piasku w zakresie Użytkownika.

  - przygotować obiekt do montażu nowych urządzeń

  - zamontować dostarczone urządzenia (pompy 2 szt.) z prowadnicami i osprzętem oraz przeprowadzić montaż rurociągów z armaturą

    - rurociąg tłoczny fi 100 ze stali KO długość ok. 4 m

    - zawór zwrotny kulowy DN 100.

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Komora beztlenowa „KB”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość krótkotrwałego zatrzymania napływu ścieków (do 5 godzin w porze nocnej) poprzez wyłączenie pompowni sieciowych w okresie ściśle ustalonym z Użytkownikiem. Roboty winny być wykonane w jak najkrótszym czasie.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące mieszadło z  osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować dostarczone urządzenie (mieszadło 1 szt.) z prowadnicą osprzętem i żurawikiem stacjonarnym dostosowanym do wielkości mieszadła

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzenia i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszczonych obecny „OWT-1”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, brak możliwości zatrzymania napływu ścieków i opróżnienia zbiornika. Roboty winny być wykonane w bezpośrednim uzgodnieniu z Użytkownikiem.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące mieszadła 3 szt. bez demontażu prowadnic - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowych urządzeń (ewentualne dostosowanie istniejących prowadnic)

  - zamontować dostarczone urządzenia (mieszadła 3 szt.) z dostosowaniem osprzętu do montażu żurawika przenośnego dostosowanego do masy mieszadła (żurawik przenośny do obsługi mieszadeł na obiekcie OWT1)

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

  - Zrealizować wymianę koryt przelewowych i przelewów pilastych na czynnym osadniku wtórnym.

  - Wymiana koryta przelewowego z krawędzią pilastą blacha ze stali k.o., fartuch L= 28,6 m, przelew L= 28,6 m, wysokość  L=0,5 m

- Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, brak możliwości zatrzymania ścieków i opróżnienia zbiornika. Roboty winny być wykonane w bezpośrednim uzgodnieniu z Użytkownikiem.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące mieszadło 1 szt. bez demontażu prowadnic - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia (ewentualne dostosowanie istniejącej prowadnicy)

  - zamontować dostarczone urządzenie (mieszadło 1 szt.) z osprzętem i żurawikiem stacjonarnym dostosowanym do wielkości mieszadła

  - zdemontować istniejące sondy tlenowe wraz z osprzętem, zamontować nowe sondy wraz z szafką sterowniczą i odczytem lokalnym.

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzenia i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość krótkotrwałego zatrzymania napływu ścieków (do 5 godzin w porze nocnej) poprzez wyłączenie pompowni sieciowych w okresie ściśle ustalonym z Użytkownikiem. Roboty winny być wykonane w jak najkrótszym czasie.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące pompy 3 szt. z  osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowych urządzeń

  - zamontować dostarczone urządzenia (pompy 3 szt.) z prowadnicami i osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

  - Zamontować żurawik stacjonarny obsługujący 3 pompy i dostosowany do masy największej z pomp.

- Pompownia osadu „POF”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość zatrzymania napływu osadu poprzez zatrzymanie recyrkulacji zewnętrznej w okresie ściśle ustalonym z Użytkownikiem. Roboty winny być wykonane w jak najkrótszym czasie.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejące pompy 2 szt. z  osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowych urządzeń

  - zamontować dostarczone urządzenia (pompy 2 szt.) z prowadnicami i osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

  - Zamontować żurawik stacjonarny obsługujący 2 pompy i dostosowany do masy jednej pompy.

- Komora stabilizacji osadu „KSO”

  - Roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość zatrzymania napływu osadu.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejącą pompę z  osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować dostarczone urządzenie z prowadnicami i osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Pompownia wód drenażowych „PWD”

  - Roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, istnieje możliwość zatrzymania napływu wód drenażowych.

  - W ramach robót technologicznych zdemontować istniejącą pompę. z  osprzętem - roboty demontażowe wykonać zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować dostarczone urządzenie z prowadnicami i osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej,

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzeń i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

- Budynek dmuchaw „BD”

  - Uwaga – roboty przeprowadzane będą na czynnym obiekcie, dmuchawy należy wymieniać kolejno w okresie ściśle ustalonym z Użytkownikiem.

  - dostarczyć i zamontować wciągnik przejezdny o udźwigu 1,5t. z napędem ręcznym – montaż na istniejącej belce w budynku dmuchaw – patrz poniżej

  - zdemontować pierwszą dmuchawę o wydajności Q=9.0 m3/min z osprzętem zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować nową dmuchawę na miejscu pierwszej z osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej, wraz z montażem przemiennika częstotliwości

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzenia i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

  - zdemontować drugą dmuchawę o wydajności Q=9.0 m3/min z osprzętem zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować nową dmuchawę na miejscu drugiej z osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej, wraz z montażem przemiennika częstotliwości

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzenia i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

  - zdemontować trzecią dmuchawę o wydajności Q=3.5 m3/min z osprzętem zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.1. ST-01.

  - przygotować obiekt do montażu nowego urządzenia

  - zamontować nową dmuchawę na miejscu trzeciej z osprzętem

  - wykonać roboty elektryczne zgodnie z punktem 6.2 poniżej, wraz z montażem przemienników częstotliwości

  - dokonać pierwszego uruchomienia urządzenia i przystąpić do rozruchu na zasadach określonych w ST-03.

## 6.3.  Wykonanie robót elektrycznych na obiektach objętych dostawami i montażem urządzeń.

- Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć szafę zasilająco-sterowniczej z sondami poziomu cieczy dla umożliwienia lokalnego sterowanie urządzeniem (sterowanie różnicowo-czasowe).

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Pompownia ścieków surowych „PS”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe wyłączniki pływakowe (obecnie zainstalowane są typu MAX – 3)

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silników

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Komora beztlenowa „KB”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenie silnika

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszczonych obecny „OWT-1”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silników

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenie silnika

  - Włączyć sondy tlenowe, uruchomić system regulacji tlenu

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Pompownia ścieków oczyszczonych  „PSO”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silników

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Pompownia osadu „POF”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silników

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Komora stabilizacji osadu „KSO”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silnika

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Pompownia wód drenażowych „PWD”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silnika

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

- Budynek dmuchaw „BD”

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe zabezpieczenia silników

  - Włączyć silniki wentylatorów w osłonach dmuchaw

  - Dostarczyć, zamontować i podłączyć nowe przemienniki częstotliwości.

  - Uruchomić system regulacji stężenia tlenu

  - Roboty elektryczne wykonywać zgodnie z ST 02

  - Dostosować połączenia elektryczne do nowych przemienników częstotliwości

## UWAGA !

Wszystkie zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne dostarczonych urządzeń, należy podłączyć do układów sterowania urządzeniami.

## 6.4. Wykonanie robót AKPiA.

System sterowania i automatyki pozostanie bez zmian.

W ramach zadania wchodzą dostawy powiązane z systemem AKPiA:

- sondy tlenowe w osprzętem i panelem odczytu lokalnego – należy włączyć urządzenia w obecny system AKPiA – zasada działania – sposób sterowania dmuchawami poprzez przemienniki częstotliwości jak obecnie.

- przemienniki częstotliwości współpracujące z dmuchawami, sterowane sondami tlenowymi  – zasada działania jak obecnie.

- szafka zasilająco-sterownicza w obiekcie PZK z wbudowanym panelem operatorskimi umożliwiającym połączenie z centralną sterownią na oczyszczalni. do centralnej dyspozytorni przesłany będzie sygnał jak obecnie wyłącznie praca-awaria urządzeń.

- wyłączniki pływakowe w pompowni PS – sterowanie pompami jak obecnie, należy wpiąć w obecny układ sterowania

- wykonać pomiary elektryczne kontrolno-odbiorcze  instalacji i wyżej wymienionych urządzeń .

# 7. Ogólne własności i wymagania techniczne

- Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dla dostarczanych urządzeń:

- Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami oczyszczalni.

- Zasilanie nowych urządzeń ma zostać zrealizowane z istniejącej sieci zasilającej

- Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni.

- Należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 3 lat pracy układu.

- Wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. mają zostać wykonane w technice nieudarowej.

- Do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali AISI 316.

Wykonawca zobowiązany jest min. do:

- Zastosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje.

- Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej grupy pochodzących od jednego producenta.

- Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo.

Szczegółowe wymagania techniczne oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla dostarczanych urządzeń z osprzętem wykonać zgodnie z  ST - 01 Wyposażenie technologiczne.