PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Nazwa obiektu:	Sala widowiskowa w Pszczewie -przebudowa

Adres obiektu:	Pszczew ul. Zamkowa 14, dz. 747

Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury; 66-330 Pszczew

| OPRACOWAŁ | SZYMON SAPOR | 19.10.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ | EWA KOREJWO-DUTKIEWICZ | 19.10.2012 |  |

PAŹDZIERNIK,  2012

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Zawartość projektu:

  - spis rysunków

  - opis techniczny

  - spis załączników

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr 1. Projekt  instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku.

Rzut piętra 1. OTWORY.

Rysunek nr 2. Projekt  instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku.

Rzut piętra 1.  NAWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Rysunek nr 3. Projekt  instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku.

Rzut piętra 1.  WYWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Rysunek nr 4. Projekt  instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku.

SCHEMAT CENTRALI.

OPIS TECHNICZNY

instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej

z odzyskiem  ciepła wraz z kosztorysem.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- podkładów architektoniczno – budowlanych obiektu,

- obowiązujących norm dot. projektowania.

    - ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie systemu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła dla  Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie.

    - OPIS  INSTALACJI WENTYLACJI  MECHANICZNEJ.

A/ Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dobrano centralę wentylacyjną Topvex TR12 HWL-R-CAV z odzyskiem ciepła wyposażoną w rotacyjny wymiennik ciepła zabudowanego w powyższej centrali np. firmy Systemair lub równoważnej. Centralę umieszczono na stropie, na specjalnie zaprojektowanej do tego celu konstrukcji wsporczej (wg odrębnego opracowania) nad pomieszczeniem nr 13. Ciężar samej centrali to ok. 574 kg bez kanałów wentylacyjnych i urządzeń sterowniczych czy automatyki sterującej.  Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez regulatory obrotów silników centrali dla poszczególnych wentylatorów (nawiewny i wywiewny) oraz przepustnice zlokalizowane na kanałach wentylacyjnych. Rozprowadzenie powietrza wykonać z prostokątnych kanałów wentylacyjnych dowolnego producenta. Podejścia do nawiewników i wywiewników zrealizowano za pomocą przewodów okrągłych typu SPIRO. Kanały prostokątne jak i przewody elastyczne muszą być zaizolowane termicznie zgodnie z „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Kanały wentylacyjne i rury wentylacyjne prowadzić nad stropem Sali widowiskowej – pom. nr 15. Można je podwiesić do konstrukcji dachu. W celu dokonywania inspekcji należy wykonać przejścia nad stropodachem wzdłuż kanałów wentylacyjnych do każdego nawiewnika/wywiewnika czy też czerpni/wyrzutni. Wszystkie trójniki i złączki z blachy instalacji należy również zaizolować warstwą izolacji termicznej o grubości identycznej jak dla kanałów i rur. Kratki na istniejących przewodach wentylacji grawitacyjnej powinny posiadać zamykaną żaluzję i podczas działania wentylacji mechanicznej powinny być całkowicie zamknięte.

Dopuszcza się zastosowanie rur elastycznych do przejścia przez stropy przy podłączeniach nawiewników/wywiewników w ten sposób, żeby nie kolidowały z elementami konstrukcyjnymi budynku.

Centrala wentylacyjna będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną o mocy 24 kW przy parametrach czynnika grzewczego tz/tp = 70/50 st C. Nagrzewnica zlokalizowana jest w centrali wentylacyjnej do której należy doprowadzić czynnik grzewczy z kotłowni rurami miedzianymi fi 28x1,5mm. Rury te należy zaizolować izolacja termiczna zgodną z  „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Do zasilania nagrzewnicy w ciepło należy dobrać pompę zgodnie z odrębnym projektem instalacji centralnego ogrzewania lub kotłowni.

Centralę wentylacyjną zaopatrzono w tłumiki szumów zlokalizowane na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń

UWAGA!

1. Stosując wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła powinno się zrezygnować z budowy przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Centrala oraz kanały dolotowe powinny być montowane w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5 st C oraz odseparowane cieplnie od otoczenia. Nieprzestrzeganie w/w warunku spowoduje skroplenie kondensatu zbieranie się go w środku centrali oraz na jej powierzchniach zewnętrznych, co może prowadzić do zawilgocenia pomieszczeń lub w skrajnych przypadkach do uszkodzenia centrali.

ZESTAWIENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Ilości powietrza zostały dobrane na podstawie profilu użytkowania pomieszczeń (Sali widowiskowej) podanego przez Inwestora jak również obowiązujących norm określających min. ilości powietrza wentylacyjnego. Założona przez Inwestora ilość osób w Sali widowiskowej wraz z obsługą – 150. Ilość powietrza przypadająca na 1 osobę to 30m3/h*os. Centralę wentylacyjna dobrano na max. 150x30 = 4500m3/h.

4. WYTYCZNE BRANŻOWE.

4.1. Branża elektryczna.

Centrala sterowana jest za pomocą wewnętrznego interfejsu sterującego umiejscowionego w centrali wentylacyjnej. Do centrali wentylacyjnej musi być doprowadzona instalacja elektryczna. Moc elektryczna centrali wentylacyjnej – wentylatorów to 2x1787W. Zabezpieczenie elektryczne bezpiecznikami 3x10A.

Wykonać instalację elektryczną przeciwporażeniową przy podłączeniu elektrycznym.

Na kanale wywiewnym zamontować należy czujnik CO2 o symbolu CO2DT i podłączyć do centrali wentylacyjnej.

Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia prądem obsługi lub osób postronnych. Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia.

4.2. Branża budowlana

Wykonać przebicia w ścianach i stropach do osadzenia nawiewników/wywiewników oraz przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem nr 1.

Ciężary urządzeń podane w kartach katalogowych.

  - Branża wodno - kanalizacyjna.

Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Dobrana centrala nie posiada zamknięcia wodnego – syfonu, który należy zamontować na przewodzie odprowadzającym skropliny. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 3 %. Dobrano średnicę rury PVC lub PP fi 50mm odprowadzającej skropliny z centrali, którą należy włączyć do systemu kanalizacji sanitarnej.

5.  MONTAŻ INSTALACJI

Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym opracowaniu lub o analogicznych parametrach..

Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do montażu pionowego w wersji stojącej w pomieszczeniach zadaszonych i suchych o temperaturze powyżej 5 st. C.

Próby szczelności – przewody wentylacyjne.

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-EN 1507:2006.

Wytyczne eksploatacji.

Urządzenia wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. W ujętych w opracowaniu rozwiązaniach zachowano odpowiednią ilość miejsca dla dostępu dla obsługi urządzeń.

Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis.

Przestrzegać okresowo sprawdzania stanu filtrów, przewodów, czyścić je, a w razie konieczności wymienić.

W celu wejścia w celach inspekcyjnych czy serwisowych na poziom centrali i kanałów wentylacyjnych projektuje się specjalne wejście w pomieszczeniu nr 13. Wielkość wejścia powinna umożliwić montaż centrali i nie powinna być mniejsza niż 0,8 m szerokości  x 1,2m długości.

WYKONAWSTWO

Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część II” – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z obowiązującymi normami i przepisami. Montaż urządzeń powinien być wykonany przez firmy udzielające gwarancji na urządzenia i zapewniające serwis. Do wykonania instalacji należy używać materiały i urządzenia posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub normy – potwierdzone deklaracjami zgodności.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁACZNIK 1

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

WYMIARY

ZAŁACZNIK 2

KOSZTORYS OFERTOWY WRAZ Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁOWYM

ZAŁACZNIK 3

| Opis elementów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej |  |
| --- | --- |
| Nr | Opis |
| 0 | czerpnia okragła USAN-630 (ALNOR) |
| 1 | rura fi 630mm |
| 2 | redukcja 350x800/fi 630mm |
| 3 | kolano 90st 350x800mm |
| 4 | kanał prostokatny 350x800mm |
| 5 | tłumik LDR 80-50 (Systemair) + 2x red 350x800/500x800 |
| 6 | 4 kolana 90st 350x800mm |
| 7 | centrala wentylacyjna z rekuperatorem TOPVEX TR12HWL-R-CAV |
| 8 | 3 kolana 90st 350x800mm |
| 9 | trójnik 90st 350x800mm |
| 10 | redukcja 350x800/fi 315mm |
| 11 | przepustnica fi 315mm |
| 12 | kolano 90st fi 315mm |
| 13 | nawiewnik DKC 600x315 (LINDAB) lub ASN-4-P +skrzynka rozprężna (RJD Klima) |
| 14 | redukcja 350x800/350x400mm |
| 15 | kanał prostokątny 350x400mm |
| 16 | trójnik 90st 350x400mm |
| 17 | redukcja 350x400/fi 315mm |
| 18 | trójnik 90st 350x800/fi 315mm |
| 19 | rura fi 315mm |
| 20 | kolano 45st fi 315mm |
| 21 | wyrzutnia dachowa typ C fi 500mm |
| 22 | rura fi 500mm |
| 23 | redukcja 350x800/fi 500mm |
| 24 | kolano 45st 350x800mm |
| 25 | 2 kolana 90st 350x800 |
| 26 | wywiewnik ASN-4-P (RJD Klima) + skrzynka rozprężna fi 315mm |

RYSUNKI