SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJI MECHANICZNNEJ POMIESZCZEŃ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEŃ

ADRES OBIEKTU: Sala Widowiskowa przy ul. Zamkowej w Pszczewie

INWESTOR /ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 27; 66-330 Pszczew

BRANŻA: SANITARNA

OPRACOWAŁ:

Certo-Bud

Szymon Sapor

Poznań, 01.2013

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji mechanicznej.

A Instalacje HVAC	 4

A.1. Wstęp. 	 4

A.1.1. Przedmiot opracowania	 4

A.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 	 4

A.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 	 4

A.2. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.  	 5

A.2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów	 5

A.2.1.a Składowanie. 	 5

A.2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 	 5

A.2.3. Wymagania dotyczące środków transportu. 	 5

A.2.4. Wykonanie robót – zasady ogólne. 	 6

A.2.4.a Obowiązki Wykonawcy. 	 6

A.2.4.b Zmiany i odstępstwa od dokumentacji	 7

A.2.4.c Tymczasowe zabezpieczenie	 	 7

A.2.4.d Zabezpieczenie placu budowy. 	 7

A.2.4.e Dokumenty budowy. 	 7

A.2.4.f Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 	 8

A.2.4.g Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania	 9

A.2.4.h Dokumentacja powykonawcza 	 9

A.2.4.i Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń	10

A.2.4.j Wymagania ogólne wykonania instalacji wentylacji. 	11

A.2.5. Odbiory i testy	12

A.2.5.a Próby i odbiór instalacji wentylacji 	13

A.2.6. Szkolenia personelu serwis i rozruch	14

A.3. Spis elementów instalacji HVAC wg podziału na grupy kosztów	16

A.4. Dokumenty odniesienia	17

A.5. Instalacje uzdatniania powietrza. DIN 430 	17

A.5.1. Instalacja wentylacji DIN 431 	17

A.5.1.a Urządzenia. DIN 431.1 	17

A.5.1.b Centrale wentylacyjne. DIN 431.1.1 	17

A.5.1.b.1) Centrale wentylacyjne . DIN 431.1.1.1	17

A.5.2. Uzbrojenie kanałów. DIN 431.2	18

A.5.2.a Czerpnie powietrza. DIN 431.2.1 i 431.2.2 	18

A.5.2.b Nawiewniki. DIN 432.2.3	18

A.5.2.c Wywiewniki. DIN 432.2.4 	18

A.5.2.e Zabezpieczenia pożarowe. DIN 432.2.6	18

A.5.3. Zabezpieczenia akustyczne. DIN 431.3	19

A.5.4. Kanały wentylacyjne. DIN 431.4	19

A.5.4.a Kanały prostokątne. DIN 431.4.1	19

A.5.5. Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych. DIN 431.5	20

A.5.6. Konstrukcje wsporcze, zawiesia. DIN 431.6 	20

A Instalacje HVAC.

A.1. Wstęp.

Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszą Specyfikacją Techniczną, polskimi i europejskimi normami (zastosowane będą normy bardziej restrykcyjne) oraz instrukcjami producentów instalacji i wyposażenia. Ponadto muszą być wykonywane zgodnie z polskim prawem budowlanym i sztuką budowlaną.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

A.1.1. Przedmiot opracowania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych w zakresie wentylacji.

A.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1, stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót.

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jakościowych budowli. Uwzględniają one wymagania Zamawiającego.

Opracowane są o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim i europejskim normom (zastosowane będą normy bardziej restrykcyjne) oraz posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

– atest,

– certyfikat,

– aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,

– certyfikat/deklarację zgodności.

A.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. – ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych

Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych, należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

A.2. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

A.2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i przedstawienia Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Zastosowane mogą być tylko urządzenia i wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie :

• oznaczone znakiem CE – posiadające deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta

• znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

• oznaczone znakiem budowlanym – posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną,

• wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem, przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

A.2.1.a Składowanie.

Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Rury stalowe oraz kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych/metalu są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

- należy nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.)

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta szczególnie dla wyrobów z tworzyw sztucznych.

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Elementy metalowe należy chronić przed:

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,

b) zawilgoceniem mogącym doprowadzić do korozji

c) ekspozycją na opady atmosferyczne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

A.2.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

A.2.3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.2.4. Wykonanie robót – zasady ogólne.

A.2.4.a Obowiązki Wykonawcy .

Uznaje się, iż Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową. Wraz z ofertą, Wykonawca przekaże listę wyszczególniającą zauważone rozbieżności w dokumentacji technicznej.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zapozna się z miejscem planowanej inwestycji.

Przed złożeniem oferty, zapozna się również z terenem/obiektem planowanej inwestycji wraz z uwarunkowaniami związanymi z tym terenem/obiektem.

Wykonawca szczegółowo zapozna się z projektem technicznym.

W ramach kwoty ryczałtowej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogółu robót, przestrzegając wymagań Kontraktu, norm i rozporządzeń, opisów szczegółowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiązujących w dniu podpisania umów.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, które zrealizował do chwili ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca przedsięweźmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe środki celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

A.2.4.b Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.

Wykonawca nie będzie dokonywał żadnych zmian w Robotach bez uprzedniej pisemnej instrukcji Przedstawiciela Zamawiającego.

Wszelkie zmiany zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji mechanicznej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Polskimi Normami, DTR urządzeń.

A.2.4.c Tymczasowe zabezpieczenie.

Wykonawca zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich ostatecznego odbioru.

A.2.4.d Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się z przez oznaczenie przejść, wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia istniejących instalacji  przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

A.2.4.e Dokumenty budowy.

Istotne dokumenty budowy dokumenty wchodzące w skład umowy;

- pozwolenie na budowę

– protokoły przekazania obiektu Wykonawcy ;

– Dziennik budowy

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

– instrukcje Przedstawiciela Zamawiającego umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

– protokoły odbioru robót,

– opinie ekspertów i konsultantów,

– korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie.

A.2.4.f Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego następujących dokumentów:

– Rysunki robocze

– Dokumentacja powykonawczą

– Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty składane Przedstawicielowi Zamawiającego winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres Przedstawiciela Zamawiającego na budowie.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład Kontraktu. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę Kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.

Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania.

W żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Przedstawiciel Zamawiającego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Zamawiającego umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Przedstawicielowi Zamawiającego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

– Nazwa inwestycji

– Nr umowy

– Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

– Tytuł dokumentu

– Numer dokumentu lub rysunku

– Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

– Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element o ile Przedstawiciel Zamawiającego nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Przedstawiciel Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

# A.2.4.g Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami.

# A.2.4.h Dokumentacja powykonawcza

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca opracuje dokumentację zgodną z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana Przedstawicielowi Zamawiającego.

Dokumentacja będzie zawierała:

– rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z listą rysunków – elektronicznej,

– schematy instalacji,

– dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą:

– markę,

– referencje,

– dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itd.),

– lokalizację oraz zastosowane ilości,

– kartę przeglądów i serwisowania,

– dokumentację techniczną-aprobaty, w wersji papierowej oraz

– harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach,

– instrukcję obsługi,

– karty gwarancyjne,

– zaświadczenie uruchomienia,

– certyfikaty prób,

– wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i materiałów.

A.2.4.i Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

– Spis treści

– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy

– Gwarancje producenta

– Wykresy i ilustracje

– Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

– Dane o osiągach i wielkości nominalne

– Instrukcje instalacyjne

– Procedura rozruchu

– Właściwa regulacja

– Procedury testowania

– Zasady eksploatacji

– Instrukcja wyłączania z eksploatacji

– Środki ostrożności

– Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

– Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

– Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych

– Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, obsługę systemów, akcesoriów i elementów dodatkowych.

A.2.4.j Wymagania ogólne wykonania instalacji wentylacji.

Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe, w technologii ALP, zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:99.

Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN-EN 1507:2006 (szczelność normalna).

Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z dokładnością wg normy PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków --Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca wykona regulację instalacji zgodnie z poniższą sekwencją:

· Regulacja wstępna po montażu

· Regulacja końcowa po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym

· Regulacja ostateczna po odbiorze końcowym w działającym obiekcie

Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań kanały z blachy o grubości do 1,5 mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy grubszej wykonać jako spawane ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe .

Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Otwory w kołnierzach i przeciwkołnierzach należy wiercić parami. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm.

Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek prostokątnych przy przewodach do 400 mm wynosi: 4mm.

Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące.

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny o szerokości ok. 200 mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu.

Przewody przechodzące przez strefy pożarowe muszą być zaopatrzone w klapy p.poż. o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody.

Instalacja wentylacji będzie wyregulowana za pomocą przepustnic regulacyjnych. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych.

Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej.

Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.

A.2.5. Odbiory i testy.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –

Montażowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności z wymogami Kontraktu, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Wykonawca zobowiąże się do wykonania testów interdyscyplinarnych, przyczynowo – skutkowych oraz testów współdziałania, które będą potwierdzeniem poprawnego funkcjonowania całego budynku.

Należy przeprowadzić następujące testy sprawdzające poprawność działania systemów HVAC:

· 72 godzinny test działania instalacji HVAC.

Podczas przeprowadzania tego testu należy uruchomić system HVAC i co godzinę kontrolować poprawność działania systemów oraz kontroli wskazań:

-temperatury w pomieszczeniach

-temperatury nawiewu

-temperatury zasilenia i powrotu czynników grzewczych i chłodniczych

-ciśnienia czynników w rurociągach głównych.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-Dokumentacja powykonawcza

-Dziennik Budowy

-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

-Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

-Protokoły odbiorów częściowych

-Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów

-Protokoły regulacji końcowej urządzeń

-Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla poszczególnych urządzeń .

# A.2.5.a Próby i odbiór instalacji wentylacji

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Kontraktu i niniejszej specyfikacji, normy PN-EN 12599:2002“Wentylacja budynków --Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”, która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988.

Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:

a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu

b). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie

c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników zasilających

d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację. Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem.

Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub innym umownym warunkom.

Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność.

Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia.

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-70/B-02151.

Badania urządzeń i systemów przy odbiorze technicznym:

-Sprawdzenie dokumentacji urządzenia

-Szczegółowy przegląd urządzenia

-Pomiary poziomu dźwięku hałasu

-Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego

-Pomiar ilości powietrza świeżego

-Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z

pomiarów skuteczności wentylacji”.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.

A.2.6. Szkolenia personelu serwis i rozruch.

Instalacje wentylacji oraz urządzenia zastosowane w budynku są przystosowane do pracy automatycznej i nie jest wymagana stała ich obsługa. Zalecane okresowe kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym. Wszelkie prace związane z urządzeniami elektrycznymi powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienie wydane przez SEP.

Bieżącą eksploatację instalacji oraz urządzeń grzewczych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na przestrzeganie terminów okresowych przeglądów rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.

Przeglądy okresowe i konserwację urządzeń, wynikające z wymagań określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.

Wykonawca musi zapewnić minimum dwa pełne szkolenia w zakresie technicznej obsługi wszystkich systemów dla personelu klienta.

Całość instalacji wentylacji należy poddać (dwa razy) gruntownym przeglądom w ciągu roku:

-przed sezonem letnim

-przed sezonem zimowym ( z położeniem nacisku na elementy grzewcze )

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi okresowe kontrole następujących urządzeń:

Centrale wentylacyjne – przegląd obejmuje kontrolę parametrów pracy, sprawdzenie połączeń, mocowań i szczelność obudowy, stanów filtrów, łożysk, pasków klinowych. Częstotliwość przeglądów

poszczególnych elementów centrali zgodna z informacjami podanymi w DTR.

Wentylatory: sprawdzać dwa razy w roku. Kontrolować pracę łożysk i wirnika. Po czynnościach

konserwacyjnych sprawdzać kierunek obrotów wentylatora.

Silniki sprawdzać co trzy miesiące pod kątem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych należy sporządzać i przechowywać protokoły. Wykaz części zamiennych dla poszczególnych urządzeń znajdują się w DTR.

Wykonawca da gwarancje prawidłowej pracy systemów wentylacyjnych i grzewczych minimum na 3 lata.

A.4. Dokumenty odniesienia.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych'' wyd. Warszawa, wrzesień 2002 r. PN-EN 12599:2002

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-B76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uSyteczności publicznej.

Wymagania PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła --Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -Zestawy urządzeń WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

A.5. Instalacje uzdatniania powietrza. DIN 430

A.5.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. DIN 431

## A.5.1.a Urządzenia. DIN 431.1

A.5.1.b Centrale wentylacyjne. DIN 431.1.1

## A.5.1.b.1) Centrale wentylacyjne. DIN 431.1.1.1

Każdy zespół centrali wentylacyjnej zabezpieczony będzie fabrycznie przed korozją oraz stratami ciepła. Zespół centrali klimatyzacyjnej powinien być zamontowany zgodnie z wymogami dostawcy urządzeń.

Podłączenia zespołów do sieci kanałów króćcami elastycznymi będącymi w wyposażeniu centrali.

Wykonawca dostarczy stałe podesty robocze dla central o dużej wysokości wykonane zgodnie z dokumentacją.

Centrale powinny być montowane na wcześniej przygotowanych ramach stalowych na stałe związanych z konstrukcją budynku. Centrale powinny być odseparowane od ramy nośnej za pośrednictwem wibroizolatorów.

Centrale nawiewno-wywiewne powinny być wyposażone w :

• Filtr co najmniej klasy EU7 z pomiarem spadku ciśnienia na filtrze

• Wymiennik ciepła

• Komorę mieszania

• Nagrzewnicę wodną o parametrach wody zgodną z projektem instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej

• Wentylatory nawiewny i wywiewny z silnikiem wyposażonym w falownik

• Elastyczny kołnierz do połączenia z instalacją

• Wibroizolację

Wentylatory muszą posiadać minimum 3 lata gwarancji technicznej.

## A.5.2. Uzbrojenie kanałów. DIN 431.2

## A.5.2.a Czerpnie i wyrzutnie powietrza. DIN 431.2.1 i 431.2.2

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Jeśli są to czerpnie ścienne na elewacji zewnętrznej muszą być pomalowane na kolor zaaprobowany przez architekta.

Czernie i wyrzutnie ścienne powinny posiadać lamele zabezpieczające przed dostawaniem się opadów

atmosferycznych do wnętrza. Od strony wewnętrznej czerpnia powinna być pokryta siatką stalową.

## A.5.2.b Nawiewniki. DIN 432.2.3

432.2.3.1 – Kratki wentylacyjne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku nawiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta/Przedstawiciela Zamawiającego.

432.2.3.2 -Anemostaty powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montować na skrzynkach rozprężnych, które połączone będą z siecią kanałów poprzez przewód elastyczny typu flex.

## A.5.2.c Wywiewniki. DIN 432.2.4

432.2.4.1 – Kratki wentylacyjne wywiewne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości.

Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta/Przedstawiciela Zamawiającego.

## A.5.2.d Regulatory przepływu powietrza. DIN 431.2.5

Regulatory stałego wydatku powinny być nastawiane mechanicznie i pracować bez konieczności zasilania prądem. W miejscu zainstalowania regulatora należy na kanale nakleić nalepkę określającą lokalizację regulatora oraz nastawiony przepływ.

Regulatory montować zgodnie z instrukcją montażu producenta.

## A.5.2.e Zabezpieczenia pożarowe. DIN 432.2.6

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, oraz w przegrodach, dla których jest wymagana klasa odporności co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej, wymaganą dla tych elementów.

## A.5.3. Zabezpieczenia akustyczne. DIN 431.3

Wszelkie urządzenia emitujące drgania muszą być montowane poprzez wibroizolatory ograniczające

rozprzestrzenianie się drgań.

Urządzenia emitujące hałas powinny być w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie.

## A.5.3.a Tłumiki akustyczne. DIN 431.3.1

W celu ograniczenia emitowanego hałasu do wnętrza kanału wentylacyjnego należy stosować tłumiki  na głównych kanałach wentylacyjnych zgodnie z projektem.

## A.5.4. Kanały wentylacyjne. DIN 431.4

Kanały i kształtki instalacji wentylacyjnych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg KB1-37,

PN-67/B-03410 i PN-EN 1505:2001, BN-8865, zgodnie z wykazem elementów. Przy wykonaniu elementów instalacji należy uwzględnić wymogi norm, oraz wytyczne i uwagi zamieszczone w projekcie.

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna spełniać wymagania klasy A wg Dz.U. Nr. 75/2002, poz. 690 i wg PN-EN 1507:2006.

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002.

## A.5.4.a Kanały prostokątne. DIN 431.4.1

Grubości blachy powinna być uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych.

W przypadku kanałów prostokątnych o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału.

Połączenia kołnierzowe elementów o przekroju prostokątnym wykonać z ocynkowanych kołnierzy

profilowanych i naroży tłoczonych.

## A.5.4.b Kanały wentylacyjne okrągłe. DIN 431.4.2

Rury zwijane Spiro wykonane są z blach ocynkowanych w standardowych długościach 3m, 6m. W średnicach od 250 mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające przetłoczenie.

Ocynk w klasie Z 275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 g/m3.

## A.5.4.c Przewody elastyczne typu flex. DIN 431.4.3

Przewody te powinny być wykonane z aluminium i drutu wzmacniającego. Przewód ten musi być całkowicie niepalny.

Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych z anemostatami wywiewnymi.

Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji.

Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne.

## A.5.4.d Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej. DIN 431.4.4

Przewody te powinny być wykonane z aluminium i drutu wzmacniającego pokrytego izolacją cieplną z wełny mineralnej gr.25mm. Przewód ten musi być całkowicie niepalny. Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi.

Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji oraz tłumi hałas.

Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne.

## A.5.5. Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych. DIN 431.5

Kanały instalacji nawiewnych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. Zgodnych z zapisami Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kanały prowadzone na dachu budynku należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 80mm, lamelowanej folią Al. (np. typ LAMELLA MAT prod. ROCKWOOL, lub typ 6410 prod. GULFIBER) pokrytej płaszczem z blachy ocynkowanej grubości min. 0,55mm.

## A.5.6. Konstrukcje wsporcze, zawiesia. DIN 431.6

Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów gwintowanych ocynkowanych klasy 5.8 min. M8, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów podwieszeniowych, n.p. firm: MEFA, WALRAVEN, ALNOR. (lub wg KB137.8). Profile montażowe podpierające kanały wentylacyjne wyposażyć we wkładkę gumową.

Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową.

Konstrukcje pod wszelkie urządzenia oraz kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po stronie Wykonawcy.