SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu budowlanego – branża sanitarna, pt: „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową i c.o. w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie 
przy ul. Zamkowej 14, działka nr 747.”

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową i c.o. w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie przy ul. Zamkowej 14, działka nr 747, gmina Pszczew.

  - Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

    - Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

    - Instytucja finansująca inwestycję: …..........................…….......…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………………………..............…………………………………

    - Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu.

    - Wykonawca: ……………..........................……………….......……………………………………………… ……………………………………………………………………………………....................................................………………………………………………………………………..............……………………………

    - Użytkownik: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

  - Charakterystyka przedsięwzięcia – przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót.

    - Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe: Sala Widowiskowa wraz 
z zapleczem.

    - Ogólny zakres robót.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych w tej branży dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową i c.o. w Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Podział na zadania i rodzaje robót:

- Budowa kotłowni gazowej,

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej,

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych:

- Budowa kotłowni gazowej,

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej,

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

- Próby i rozruch kotłowni gazowej oraz instalacji gaz. I c.o. wraz z regulacją instalacji c.o.

  - Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.

    - Spis projektów i rysunków wykonawczych.

      - Projekt budowlany budowy kotłowni gazowej.

      - Projekt budowlany budowy instalacji wewnętrznej gazowej.

      - Projekt budowlany budowy instalacji centralnego ogrzewania.

    - Spis szczegółowych specyfikacji technicznych.

      - Roboty montażowe – budowa kotłowni gazowej.

      - Roboty montażowe – budowa instalacji wewnętrznej gazowej.

      - Roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania

      - Roboty montażowe – budowa instalacji centralnego ogrzewania.

      - Roboty montażowe – rozruch i regulacja kotłowni oraz instalacji.

    - Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji według SIWZ do wglądu 
u Zamawiającego.

    - Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót:

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną 
i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji budowlanej (technicznej). Jeśli jednak w czasie w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

      - Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót.

      - Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne ITB). Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarte w materiałach normatywnych ujęte zostały 
w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.

      - Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.

      - Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

      - Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle zgodnie z Polskimi Normami (PN) 
i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.

      - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

    - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określania standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.

    - Specyfikację sporządzono według wytycznych zawartych w:

      - Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) – art. 31.

      - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”.

      - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02. Września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.”

  - Określenia podstawowe, definicje i skróty.

    - Definicje.

      - Dokumentacja projektowa Zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych.

      - Dokumentacja projektowa Wykonawcy – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowlanych.

      - Nadzór autorski – czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań.

      - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości.

    - Skróty.

      - BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - CPV – Wspólny słownik zamówień,

      - OST – Ogólna specyfikacja techniczna,

      - SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,

      - PN – Polska Norma,

      - BN – Branżowa Norma,

      - PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania.

      - SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

      - PZJ – Plan zapewnienia jakości,

      - PZP – Prawo zamówień publicznych,

      - SWU – Szczególne warunki umowy,

      - WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

  - Program zapewnienia jakości: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. oraz COBRTI „Instal”.

  - Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:

    - Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

    - Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) rozumie się:

      - Projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych.

      - Przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót.

    - Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział 
w procesie inwestycyjnym:

      - Dostawcą energii elektrycznej – Rejon Energetyczny,

      - Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie,

      - Urząd ochrony środowiska, konserwator zabytków,

      - Urząd Dozoru Technicznego,

      - Inspekcja sanitarna – Powiatowy Inspektor Sanitarny.

  - Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

  - Zabezpieczenie terenu budowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót.

    - Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z Panu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

    - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi (jeżeli potrzeba wynika z planu BIOZ) do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

    - Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

    - Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

    - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

      - Utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

      - Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych i wód gruntowych oraz czynne instalacje.

    - Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

    - Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

      - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

      - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,

      - skutkami niezabezpieczonego składowania i utylizacji materiałów z demontaży,

      - możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w czynnych obiektach Sali Widowiskowej 
w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia robót, jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

  - Dokumenty budowy.

    - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- Uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości harmonogramów robót,

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

- Uwagi i polecenia inżyniera,

- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,

- Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

    - Księga obmiarów stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco 
i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać należy u Inspektora.

    - Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

    - Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencję na budowie.

  - Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.

  - Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, wszelkich robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach lub w dokumentacji fotograficznej. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala Inspektor Nadzoru.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy robót.

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w celu zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym robót.

  - Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić aktualność 
i ważność aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski.

- ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY.

Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA.

  - Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST.

  - Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych, posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze – ITB i COBRIT, wraz ze znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

  - Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić należy z Inspektorem Nadzoru.

- SPRZĘT.

  - Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w SST. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

  - W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

  - Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,

- Elektronarzędzia,

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur tworzywowych – zaciskarki akumulatorowe lub ręczne, obcinarki do rur,

- Aparatura kontrolno – pomiarowa (manometry),

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

  - Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

  - Do wykonania zawartych w SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- Samochód samowyładowawczy 5 t,

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6 – 12 t,

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

    - Część ogólną opisującą:

      - Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

      - Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

      - Bhp,

      - Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

      - Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

      - System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

      - Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

      - Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

    - Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

      - Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe,

      - Rodzaje i ilość środków do magazynowni: materiałów, urządzeń, aparatów, itp.,

      - Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

      - Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, a także udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania ich jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek – w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

  - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

  - Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego, pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

- OBMIARY ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów „obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej.

  - Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd czy przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów.

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiarów.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Rodzaje odbiorów robót.

    - Przejęcie odcinka lub części.

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić świadectwo przejęcia w odniesieniu do:

- Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania;

- Każdej znaczącej części robót stałych wynikających z technologii wykonywania, która została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;

- Każdej części robót stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania;

- Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

    - Odbiór częściowy robót.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

    - Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

  - Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót są protokoły odbioru końcowego robót sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne;

- Dziennik budowy i księgi obmiarów;

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ;

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych.

  - Podstawa płatności.

    - Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- Robociznę bezpośrednią,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- Opłaty za wysypisko i utylizację uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy,

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- Koszty pośredni, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

    - Płatności – wymagania ogólne.

      - Płatność Wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

      - Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych 
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru wykonanych elementów robót przez Inspektora Nadzoru.

      - Podstawą zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót oraz ilość wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

      - Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Cena wykonania robót obejmuje:

      - Zakup i dostarczenie nowych materiałów podstawowych i pomocniczych do miejsca wykonywania robót montażowych.

      - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).

      - Wywóz materiałów z demontażu i odpadów technologicznych na wysypisko i do składnicy złomu, utylizację odpadów i materiałów niebezpiecznych.

      - Usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie demontażu.

      - Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

      - Wartość pozycji uwzględnia również:

- Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych i ich zamknięcie.

- Wykonanie wyprawek murarskich i malarskich po osadzeniu elementów instalacyjnych.

- Demontaż określonych w dokumentacji elementów instalacji, dokonanie odpowiednich 
i niezbędnych przełączeń oraz zapewnienie możliwości użytkowania czynnych instalacji w uzgodnieniu ze służbami Inwestora.

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, wywóz materiałów uszkodzonych 
i z demontażu, zabezpieczenie p.poż. na czas wykonywania robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część I Roboty ogólnobudowlane.

  - Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

  - Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

  - Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. kwietnia 20012 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 38, poz. 456).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 156, poz. 1304).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY MONTAŻOWE

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ

LOKALIZACJA: SALA WIDOWISKOWA W PSZCZEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 14

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kotłowni gazowej w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową kotłowni gazowej, która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych według projektu budowlanego.

  - Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy kotłowni gazowej.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych.

Zakres obejmuje również:

- Zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych;

- Wymagania w zakresie właściwości materiałów;

- Zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym;

- Zakres określania zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- Zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

  - Zakres robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją SST.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI „Instal”, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Wyposażenie kotłowni gazowej obejmuje:

- Kocioł gazowy kondensacyjny wraz z automatyką,

- Przeponowe naczynie wzbiorcze,

- Sprzęgło hydrauliczne,

- Pompy obiegowe,

- Stacja uzdatniania wody,

- Rurociągi ze stali czarnej ze szwem,

- Osprzęt (zawory odcinające, zwrotne, spustowe i trójdrogowe mieszające wraz z siłownikami, filtry siatkowe itp.),

- Izolacja termiczna rurociągów ze spienionego polietylenu.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych 
z projektowaną budową kotłowni gazowej.

Instalacja kotłowni i centralnego ogrzewania obejmuje system grzewczy o parametrach temperaturowych tz/tp = 55/45°C.

Kotłownia zostanie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku (zgodnie 
z rzutem piwnic załączanym do dokumentacji projektowej).

Instalację technologii kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem. Rurociągi prowadzić pod stropem pomieszczenia oraz na ścianach przy zastosowaniu uchwytów, obejm przesuwnych. Przewody zaizolować termicznie.

Odwodnienie instalacji następować będzie za pomocą zaworów spustowych.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.

Po wykonaniu montażu technologii kotłowni, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru, można przystąpić do izolacji rur.

- MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w warunkach ogólnych OST.

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI „Instal”), według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:

- Rury stalowe ciepłownicze ze szwem DN25, DN40, DN50 oraz DN80 (rozdzielacze) łączone przez spawanie;

- System łączników stalowych, krótkie (hamburskie);

- Rury wielowarstwowe Roth DN16, DN25 łączone przez zaciskanie;

- System łączników zaciskowych do rur wielowarstwowych Roth wraz z kształtkami przejściowymi gwintowanymi;

- Pompy obiegowe Wilo;

- Kocioł gazowy kondensacyjny typu Innovens PRO wraz ze sterowaniem;

- Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex wraz ze złączką samo odcinającą;

- Stacja uzdatniania wody H2Optim wraz z filtrem polipropylenowym;

- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem Honeywell;

- Zawór bezpieczeństwa Flamco;

- Sprzęgło hydrauliczne SH 50/80;

- Manometry i termometry tarczowe;

- Wodomierze skrzydełkowe PoWoGaz;

- Filtry siatkowe DN20, DN32, DN40;

- Zawory odcinające gwintowane DN25, DN40, DN50 Genebre;

- Zawory zwrotne gwintowane DN25, DN40, DN50 Danfoss;

- Zawory spustowe ze złączką na wąż;

- Elementy wkładu kominowego Jeremias DN80/125 (według zestawienia w dokumentacji projektowej);

- Izolacja termiczna Steinonorm.

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w warunkach ogólnych OST.

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,

- Elektronarzędzia,

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur tworzywowych – zaciskarki akumulatorowe lub ręczne, obcinarki do rur,

- Aparatura kontrolno – pomiarowa (manometry),

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w warunkach ogólnych OST.

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Do wykonania zawartych w niniejszej SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- Samochód samowyładowawczy 5 t,

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6 – 12 t,

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

    - Kotłownia gazowa kondensacyjna.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące robót montażowych technologii kotłowni gazowej zgodnie z projektem budowlanym, z rur stalowych czarnych ze szwem oraz 
z rur wielowarstwowych, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

Główne urządzenia: kocioł gazowy kondensacyjny typu Innovens PRO wraz ze sterownikiem Diematic System.

Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy.

Po wykonaniu montażu technologii kotłowni gazowej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki.

    - Roboty montażowe technologii kotłowni gazowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym z rur stalowych czarnych ze szwem.

- Rury stalowe czarne ze szwem DN50, łączone przez spawanie pomiędzy kotłem, 
a sprzęgłem hydraulicznym oraz pomiędzy sprzęgłem hydraulicznym, a rozdzielaczami;

- Rury stalowe czarne ze szwem DN80, łączone przez spawanie, jako rozdzielacze zasilający 
i powrotny – należy wspawać króćce o DN40 (obieg c.o.), DN25 (obieg wentylacji) i DN15 (do podłączenia zaworów spustowych) oraz dennice.

- Rury stalowe czarne ze szwem DN40 (obieg co.) i DN25 (obieg wentylacji), łączone przez spawanie od rozdzielaczy.

- Uchwyty metalowe do rur stalowych z kołkiem rozporowym metalowym montować co 2 m.

- Izolacja cieplna do rur z pianki poliuretanowej typu Steinonorm 25 mm.

- Tuleje ochronne z rur stalowych odpowiednio DN65, DN50, DN32 L = 0,50 m.

    - Roboty montażowe technologii kotłowni gazowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym z rur wielowarstwowych.

- Rury wielowarstwowe DN25 i DN20 łączone przez zaciskanie jako podłączenie stacji uzdatniania wody oraz przeponowego naczynia wzbiorczego.

- Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych z kołkiem rozporowym metalowym, co 0,9 ÷ 2,0 m.

- Tuleje osłonowe z rury peszel.

- Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej typu Tubolit 25 mm.

    - Armatura zaporowa i odcinająca gwintowana dla temperatury 150°, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

- Zawory odcinające kulowe ze śrubunkiem i gwintem wewnętrznym dla średnic DN25 ÷ DN40 dla ciśnienia PN16.

- Nić uszczelniająca do połączeń gwintowanych.

- Zawory zwrotne ze śrubunkiem i gwintem wewnętrznym dla średnic DN25 ÷ DN40 dla ciśnienia min. PN10.

    - Roboty montażowe urządzeń.

Technologię kotłowni gazowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym, jako kompletny zestaw.

- Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterownikiem – 1 kpl.;

- Wkład kominowy DN80/125 wraz z czopuchem – 1 kpl.;

- Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samo odcinającym – 1 kpl.;

- Stacja uzdatniania wody wraz z filtrem polipropylenowym – 1 kpl.;

- Pompa obiegowa Stratos 25/1-8 – 1 szt.;

- Pompa obiegowa TOP-S 25/10 – 1 szt.;

- Pompa obiegowa TOP-S 25/1-5 – 1 szt.;

- Pompa zatapialna TMW 32/7 – 1 szt/;

- Sprzęgło hydrauliczne SH 50/80 – 1 szt.;

- Rozdzielacz DN80 – 2 kpl.

- Zawór bezpieczeństwa Prescor ½” – 1 szt.;

- Zawór trójdrogowy mieszający DR25GMLA wraz z siłownikiem – 1 kpl.;

- Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5 – 2 kpl.;

- Manometr tarczowy – 6 szt.;

- Termometr tarczowy – 4 szt.;

- Filtr siatkowy skośny do wody DN25 – 1 szt.;

- Filtr siatkowy skośny do wody DN32 – 1 szt.;

- Filtr siatkowy skośny do wody DN40 – 1 szt.;

- Zawór odcinający gwintowany DN25 – 8 szt.;

- Zawór odcinający gwintowany DN40 – 4 szt.;

- Zawór odcinający gwintowany DN50 – 6 szt.;

- Zawór zwrotny gwintowany DN25 – 1 szt.;

- Zawór zwrotny gwintowany DN40 – 1 szt.;

- Zawór zwrotny gwintowany DN50 – 1 szt.;

- Zawór spustowy ze złączką do węża DN15 – 4 szt.

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego.

Napełnienie instalacji kotłowni wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Kontrola i badanie w trakcie robót.

Kontrolę jakości robót prowadzi Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie, jak i prace porządkowe i zabezpieczające należy do Wykonawcy.

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 6 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego;

- Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego;

- Napełnienie instalacji kotłowni wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Jednostką obmiarową jest:

- 1 mb – dla instalacji rurowych łącznie z rurami łącznikami, kształtkami i izolacją cieplną;

- 1 kpl. – zawory odcinające, przelotowe, zaporowe, spustowe, filtry, z materiałami do połączeń;

- 1 mb – dla izolacji cieplnej;

- 1 kpl. – kocioł wraz z automatyką, SUW, naczynie wzbiorcze, pompa ze śrubunkami, przewód kominowy;

- 1 szt. – przejścia przez ściany, stropy – tuleje ochronne;

- 1 kpl. – próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją.

- ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CALOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - W ramach odbioru należy:

- Sprawdzić całokształt zakresu zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

- Po wykonaniu budowy technologii kotłowni gazowej, dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbiorową. (Podstawowym dokumentem wydania świadectwa przyjęcia robót jest protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru 
i Zamawiającego.)

  - Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi zmianami.

  - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania.

  - Recepty i ustalenia technologiczne.

  - Dziennik budowy i księgi obmiaru.

  - Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

  - Atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń.

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez Inspektora Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót (kotłownia gazowa) po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. 
z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

  - Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

  - Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. kwietnia 20012 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, wraz 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 38, poz. 456).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 156, poz. 1304).

  - PN-B-02431:1999 – Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY MONTAŻOWE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

LOKALIZACJA: SALA WIDOWISKOWA W PSZCZEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 14

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową wewnętrznej instalacji gazowej, która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych według projektu budowlanego.

  - Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy wewnętrznej instalacji gazowej.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych.

Zakres obejmuje również:

- Zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych;

- Wymagania w zakresie właściwości materiałów;

- Zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym;

- Zakres określania zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- Zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

  - Zakres robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją SST.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI „Instal”, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Wyposażenie wewnętrznej instalacji gazowej obejmuje:

- Rurociągi ze stali czarnej bez szwu,

- Osprzęt (zawory odcinające, filtry siatkowe itp.).

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych 
z projektowaną budową wewnętrznej instalacji gazowej.

Wewnętrzna instalacja gazowa dostarczać będzie gaz do kotłowni gazowej kondensacyjnej.

Kotłownia zostanie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku (zgodnie 
z rzutem piwnic załączanym do dokumentacji projektowej).

Instalację wewnętrzną gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. Rurociągi prowadzić pod stropem pomieszczenia oraz na ścianach przy zastosowaniu uchwytów, obejm przesuwnych. Przewody winny pozostać niezakryte..

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.

Po wykonaniu montażu wewnętrznej instalacji gazowej, próbach szczelności nastąpi odbiór przez Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w warunkach ogólnych OST.

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI „Instal”), według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:

- Rury stalowe czarne bez szwu DN32 łączone przez spawanie;

- System łączników stalowych, krótkie (hamburskie);

- Filtr siatkowy DN25;

- Zawór odcinający gwintowany DN25;

- Monozłącze do gazomierze o rozstawie 130 mm.

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w warunkach ogólnych OST.

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,

- Elektronarzędzia,

- Aparatura kontrolno – pomiarowa (manometry),

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w warunkach ogólnych OST.

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Do wykonania zawartych w niniejszej SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- Sprężarka powietrzna przenośna elektryczna 4-5 m3/min.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

    - Instalacja wewnętrzna gazowa.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące robót montażowych wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym, z rur stalowych czarnych bez szwu, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując odległość od siebie (w celu uniknięcia przetopu) w granicach 0,5-1,5mm.

Miejsce spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur za pomocą drewnianej łaty. Spoina powinna być wykonana szybko i bez przerw, a własności drutu spawalniczego zbliżone do materiału spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno być wykonywane przez spawaczy o dużych kwalifikacjach zawodowych.

Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Po wykonaniu montażu wewnętrznej instalacji gazowej, próbach ciśnieniowych i szczelności można przystąpić do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

    - Roboty montażowe wewnętrznej instalacji gazowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym z rur stalowych czarnych bez szwu.

- Rury stalowe czarne bez szwu DN32, łączone przez spawanie;

- Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur stalowych z kołkiem rozporowym metalowym montować co 1,5 m (odcinki poziome) i co 2,5 m (odcinki pionowe).

- Tuleje ochronne z rur stalowych DN40 L = 0,50 m.

Przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją (wilgocią i szkodliwymi wyziewami). Rury prowadzone przez piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. miejsca ogólnodostępne powinny być pomalowane na żółto.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast, jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej 20 mm. W przypadku skrzyżowań z instalacjami bez możliwości zachowania odległości normatywnych instalację gazową prowadzić w tulejach ochronnych.

    - Armatura zaporowa i odcinająca gwintowana dla gazu, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

- Zawory odcinające kulowe ze śrubunkiem i gwintem wewnętrznym dla średnicy DN25.

- Nić uszczelniająca do połączeń gwintowanych.

    - Roboty montażowe urządzeń.

Wewnętrzną instalację gazową wykonać zgodnie z projektem budowlanym, jako kompletny zestaw.

- Filtr siatkowy skośny do gazu DN25 – 1 szt.;

- Monoz łącze do gazomierza o rozstawie 130 mm – 1 szt.;

- Zawór odcinający gwintowany DN25 – 1 szt.;

Napełnienie instalacji gazowej, rozruch instalacji, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Kontrola i badanie w trakcie robót.

Kontrolę jakości robót prowadzi Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie, jak i prace porządkowe i zabezpieczające należy do Wykonawcy.

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 0,05 MPa 2 razy przez 30 minut każda;

- Napełnienie instalacji gazem, rozruch instalacji, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Jednostką obmiarową jest:

- 1 mb – dla instalacji rurowych łącznie z rurami łącznikami i kształtkami;

- 1 kpl. – zawory odcinające, przelotowe, zaporowe, filtry, z materiałami do połączeń;

- 1 szt. – przejścia przez ściany, stropy – tuleje ochronne;

- 1 kpl. – próby ciśnieniowe i rozruch instalacji.

- ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CALOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - W ramach odbioru należy:

- Sprawdzić całokształt zakresu zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

- Po wykonaniu budowy wewnętrznej instalacji gazowej, dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbiorową. (Podstawowym dokumentem wydania świadectwa przyjęcia robót jest protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru 
i Zamawiającego.)

  - Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi zmianami.

  - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania.

  - Recepty i ustalenia technologiczne.

  - Dziennik budowy i księgi obmiaru.

  - Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

  - Atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń.

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez Inspektora Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót (wewnętrzna instalacja gazowa) po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. 
z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

  - Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

  - Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. kwietnia 20012 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, wraz 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 38, poz. 456).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 156, poz. 1304).

  - Instalacje gazowe na paliwa gazowe Warunki techniczne z komentarzami, Wymagania odbioru 
i eksploatacji, Przepisy prawne i normy COBO – PROFIL

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03. listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460; zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507)

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348)

  - PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.

  - PN-93/M-35001 – Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

  - PN-B-02431:1999 – Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania.

  - PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.

  - PN-EN ISO 6708:1998 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY DEMONTAŻOWE

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: SALA WIDOWISKOWA W PSZCZEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 14

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach demontażowych powiązanych z projektowaną budową instalacji centralnego ogrzewania, która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych według projektu budowlanego.

  - Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie robót demontażowych i rozbiórkowych instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace związane ze specyfikacją, złomowaniem i utylizowaniem materiałów i urządzeń powstałych w związku z demontażem i rozbiórką instalacji centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenie obiektu, dróg komunikacji wewnętrznej i ewakuacji zgodnie z informacją BIOZ.

Zakres obejmuje również:

- Zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót demontażowych i rozbiórkowych;

- Wymagania w zakresie właściwości utylizacji i złomowania urządzeń i materiałów instalacji centralnego ogrzewania;

- Zakres zabezpieczenia obiektu i pracowników w czasie demontażu i rozbiórki oraz sposób wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym;

- Zakres określania zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- Zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

  - Zakres robót demontażowych i rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją SST.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI „Instal”, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Demontaż i rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- Demontaż instalacji rozprowadzającej czynnik grzejny w pomieszczeniach należących do Gminnego Ośrodka Kultury,

- Elementy związane z instalacją centralnego ogrzewania:

  - Instalacja rozprowadzająca z rur stalowych łączonych przez spawanie o średnicach do DN50,

  - Izolacja termiczna rur z otuliną i płaszczem ochronnym,

  - Grzejniki c.o. żeliwne z zaworami grzejnikowymi ze śrubunkami, rurami przyłączeniowymi i wspornikami stalowymi.

- MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w warunkach ogólnych OST.

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI „Instal”), według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:

- Materiałami stosowanymi przy wykonaniu demontaży i rozbiórek są materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych robót, wynikające z przyjętej technologii demontażu;

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w warunkach ogólnych OST.

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Zestaw spawalniczy gazowy – do cięcia i spawania,

- Narzędzia ręczne i mechaniczne służące do demontażu instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych i żeliwnych,

- Elektronarzędzia,

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w warunkach ogólnych OST.

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Do wykonania zawartych w niniejszej SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

    - Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące robót demontażowych instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach należących do Gminnego Ośrodka Kultury.

    - Roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania.

- Grzejniki żeliwne (należy demontować kompletnie) – 18 kpl. (przekazać Inwestorowi na magazyn, jeśli ich stan jest zadowalający, w przeciwnym wypadku – złomować).

- Rury przyłączne do grzejników wraz ze śrubunkami – 18 kpl.

- Rury stalowe czarne spawane.

- Konstrukcje wsporcze, wsporniki i uchwyty.

- Izolacja cieplna.

- Materiały metalowe- złomować według rodzaju materialu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Kontrola i badanie w trakcie robót.

Kontrolę jakości robót prowadzi Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie, jak i prace porządkowe i zabezpieczające należy do Wykonawcy.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Jednostką obmiarową jest:

- 1 mb – dla instalacji rurowych łącznie z rurami łącznikami, kształtkami i izolacją cieplną;

- 1 kpl. – zawory odcinające, przelotowe, zaporowe, regulacyjne, z materiałami do połączeń;

- 1 m2 – dla izolacji cieplnej;

- 1 kpl. – grzejnik z zawieszeniem, zaworami, gałązkami i śrubunkami;

- 1 szt. – przejścia przez ściany, stropy – tuleje ochronne;

- ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CALOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - W ramach odbioru należy:

- Sprawdzić całokształt demontaży i rozbiórek z zakresu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót (demontaż i rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania) po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – instalacje sanitarne.

  - Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 106, poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. 
z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31. sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83, poz. 392, Dz.U. Nr 115, poz. 513, Dz.U. 1995 Nr 139, poz. 686)

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. września 2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ekspoatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dorobót ziemnych, budowlanych i drogowych.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY MONTAŻOWE

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: SALA WIDOWISKOWA W PSZCZEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 14

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót centralnego ogrzewania w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową instalacji centralnego ogrzewania, która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych według projektu budowlanego.

  - Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych.

Zakres obejmuje również:

- Zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych;

- Wymagania w zakresie właściwości materiałów;

- Zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym;

- Zakres określania zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- Zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

  - Zakres robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją SST.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI „Instal”, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- Przyłącze z kotłowni gazowej kondensacyjnej DN40,

- Rury wielowarstwowe Roth DN16, DN20, DN25, DN32, DN40,

- Izolacja termiczna rur z spienionego polietylenu,

- Grzejniki dwupłytowe Brugman;

- Podłączenia kątowe do grzejników (multiflex) Oventrop;

- Głowice termostatyczne Oventrop;

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych 
z projektowaną budową instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja kotłowni i centralnego ogrzewania obejmuje system grzewczy o parametrach temperaturowych tz/tp = 55/45°C.

Projektuje się wyposażenie pomieszczeń w grzejniki płytowe z podłączeniem kątowym ze ściany poprzez tzw. multiflex kątowy. grzejniki należy wyposażyć we wkładki termostatyczne Uniset wraz z głowicami termostatycznymi.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych Roth. Rurociągi prowadzić pod stropem pomieszczeń kotłowni oraz w ścianach (bruzdy) i podłogach przy zastosowaniu uchwytów, obejm przesuwnych. Przewody prowadzić w izolacji termicznej.

Piony zakończyć automatycznym odpowietrznikiem.

Odwodnienie instalacji nastąpi przez zawory spustowe.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności, a przed uruchomieniem próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych Roth łączonych metodą zaciskową. Kompensacja będzie na załamaniach instalacji. Stosować punkty przesuwne dla instalacji miedzianych z wkładką gumową.

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd.

- MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w warunkach ogólnych OST.

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI „Instal”), według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:

- Rury wielowarstwowe Roth DN16, DN25, DN32, DN40 łączone przez zaciskanie;

- System łączników zaciskowych do rur wielowarstwowych Roth wraz z kształtkami przejściowymi gwintowanymi;

- Grzejniki płytowe typu Universal 21s i Universal 22;

- Wkładki termostatyczne Uniset 11 z głowicami termostatycznymi;

- Podejścia kątowe Multiflex;

- Regulator różnicy ciśnień Hydromat DTR;

- Regulator przepływu Hydromat QTR;

- Elastyczna izolacja do rur z pianki polietylenowej typu Tubolit.

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w warunkach ogólnych OST.

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Elektronarzędzia,

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur tworzywowych – zaciskarki akumulatorowe lub ręczne, obcinarki do rur,

- Aparatura kontrolno – pomiarowa (manometry),

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w warunkach ogólnych OST.

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Do wykonania zawartych w niniejszej SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- Samochód samowyładowawczy 5 t,

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6 – 12 t,

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

    - Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem budowlanym, z rur wielowarstwowych, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

Główne urządzenia: grzejniki płytowe typu Universal 21s i Universal 22, wkładki termostatyczne grzejnikowe z głowicami.

Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, bruzdy ścienne.

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki.

    - Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z projektem budowlanym z rur wielowarstwowych.

- Rury wielowarstwowe DN16, DN20,DN25, DN32, DN40 łączone przez zaciskanie.

- Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych z kołkiem rozporowym metalowym, co 0,9 ÷ 2,0 m.

- Tuleje osłonowe z rury peszel.

- Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej typu Tubolit.

    - Armatura zaporowa i odcinająca gwintowana dla temperatury 150°, jako kompletny zestaw według katalogu dostawcy.

- Podejścia kątowe typu Multiflex z funkcją odcięcia.

- Regulator różnicy ciśnień Hydromat DTR.

- Regulator przepływu Hydromat QTR.

- Nić uszczelniająca do połączeń gwintowanych.

    - Roboty montażowe urządzeń.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z projektem budowlanym, jako kompletny zestaw.

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/600/400 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/600/800 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/600/960 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/900/400 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/900/800 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 21s/900/960 – 2 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/600/880 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/600/960 – 4 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/600/1040 – 2 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/600/1200 – 1 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/600/1440 – 6 kpl.;

- Grzejnik płytowy Brugman Universal 22/900/640 – 1 kpl.;

- Podejścia kątowe Multiflex – 22 kpl.;

- Wkładka termostatyczna Uniset wraz z głowicą termostatyczną – 22 kpl.;

- Regulator różnicy ciśnień Hydromat DTR – 1 kpl.;

- Regulator przepływu Hydromat QTR – 1 kpl.;

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego.

Napełnienie instalacji centralnego ogrzewania wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Kontrola i badanie w trakcie robót.

Kontrolę jakości robót prowadzi Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie, jak i prace porządkowe i zabezpieczające należy do Wykonawcy.

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 9 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego;

- Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego;

- Napełnienie instalacji centralnego ogrzewania wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników Inspektorowi Nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Jednostką obmiarową jest:

- 1 mb – dla instalacji rurowych łącznie z rurami łącznikami, kształtkami i izolacją cieplną;

- 1 kpl. – zawory odcinające, przelotowe, zaporowe, regulacyjne, z materiałami do połączeń;

- 1 mb – dla izolacji cieplnej;

- 1 kpl. – grzejnik z zawieszeniem;

- 1 szt. – przejścia przez ściany, stropy – tuleje ochronne;

- 1 kpl. – próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją.

- ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CALOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - W ramach odbioru należy:

- Sprawdzić całokształt zakresu zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

- Po wykonaniu budowy instalacji centralnego ogrzewania, dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbiorową. (Podstawowym dokumentem wydania świadectwa przyjęcia robót jest protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru 
i Zamawiającego.)

  - Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi zmianami.

  - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania.

  - Recepty i ustalenia technologiczne.

  - Dziennik budowy i księgi obmiaru.

  - Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

  - Atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń.

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez Inspektora Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót (instalacja centralnego ogrzewania) po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – instalacje sanitarne.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. 
z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

  - Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

  - Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. kwietnia 20012 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, wraz 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 38, poz. 456).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 156, poz. 1304).

  - PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

  - PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

  - PN-90/B-1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

  - PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

  - PN-EN-832:2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków. Obliczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania.

  - PN-2001/B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

  - PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY MONTAŻOWE

ROZRUCH I REGULACJA WYKONANYCH INSTALACJI

LOKALIZACJA: SALA WIDOWISKOWA W PSZCZEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 14

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy kotłowni gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazową i instalacją centralnego ogrzewania w budynku Sali Widowiskowej w Pszczewie.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową kotłowni i instalacji wewnętrznej gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, która obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych według projektu budowlanego.

  - Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie budowy kotłowni gazowej w instalacji wewnętrznej gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót regulacyjnych i rozruchowych.

Zakres obejmuje również:

- Zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych;

- Wymagania w zakresie właściwości materiałów;

- Zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym;

- Zakres określania zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- Zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

  - Zakres robót regulacyjnych i rozruchowych objętych niniejszą specyfikacją SST.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI „Instal”, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w warunkach ogólnych OST.

- Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI „Instal”), według Ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodności.

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w warunkach ogólnych OST.

- Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej prac należy stosować niżej wymieniony sprzęt:

- Elektronarzędzia,

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur tworzywowych – zaciskarki akumulatorowe lub ręczne, obcinarki do rur,

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,

- Aparatura kontrolno – pomiarowa (manometry),

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w warunkach ogólnych OST.

- Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.

Do wykonania zawartych w niniejszej SST prac należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy 0,9 t,

- Samochód dostawczy 5 t,

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

    - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące robót regulacyjnych 
i rozruchowych kotłowni gazowej, instalacji wewnętrznej gazowej i instalacji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu montażu kotłowni gazowej, instalacji wewnętrznej gazowej i instalacji centralnego ogrzewania, należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i regulację.

Roboty montażowe kotłowni gazowej, instalacji wewnętrznej gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Dla instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 72 godziny.

Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:

- Próby instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą.

- Odpowietrzenia instalacji przez odpowietrzniki.

- Ustawienia nastaw wstępnych na grzejnikach.

- Obserwacji instalacji przez 72 godziny grzania.

- Sprawdzenia jakości izolacji cieplnej.

    - Regulacja jakościowa.

- Regulacja jakościowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji ścian budynku przez pomiar temperatury w każdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika.

Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:

- Próby instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą.

- Odpowietrzenia instalacji przez odpowietrzniki.

- Ustawienia nastaw wstępnych na grzejnikach.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Kontrola i badanie w trakcie robót.

Kontrolę jakości robót prowadzi Wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Z wykonanych prób i regulacji należy sporządzić stosowne protokoły, które musi akceptować Inspektor Nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - Jednostką obmiarową jest:

- 1 kpl.– dla próby na ciepło;

- 1 kpl. – dla próby szczelności instalacji gazowej;

- 1 punkt – regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

- ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CALOŚCI ROBÓT.

  - Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w warunkach ogólnych OST.

  - W ramach odbioru należy:

- Sprawdzić całokształt zakresu zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

- Po wykonaniu budowy kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania, dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbiorową. (Podstawowym dokumentem wydania świadectwa przyjęcia robót jest protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru 
i Zamawiającego.)

  - Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi zmianami.

  - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania.

  - Recepty i ustalenia technologiczne.

  - Dziennik budowy i księgi obmiaru.

  - Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

  - Atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń.

  - Sprawozdanie techniczne.

  - Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez Inspektora Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót (instalacja centralnego ogrzewania) po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – instalacje sanitarne.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15. maja 1954 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115; Dz.U. 
z 1974 r. Nr 23, poz. 213; Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 846).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

  - Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

  - Ustawa z dnia 12. września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. kwietnia 20012 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, wraz 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 38, poz. 456).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. Nr 156, poz. 1304).

  - PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

  - PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

  - PN-90/B-1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

  - PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

  - PN-EN-832:2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków. Obliczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania.

  - PN-2001/B-02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

  - PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).