Krosno Odrzańskie, 2012.12.18

IR.II.271.2.2012

Wyjaśnienia do przetargu

Na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"

- Czy posiadacie Państwo opracowaną przez konstruktora opinię techniczną budynków oraz czy została ona sporządzona z uwzględnieniem badań mykologicznych ?

W przypadku jeśli nie dysponujecie Państwo oceną techniczną budynku, to konieczne będzie jej wykonanie, oraz prawdopodobnie na jej podstawie wykonanie dodatkowych badań mykologicznych.

Ad.1. Nie, Zamawiający nie posiada żadnej opinii technicznej dotyczącej obu budynków. 
        W ramach termomodernizacji, częścią składową dokumentacji będzie wykonanie opinii

technicznej konstrukcji budynków. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania

badań mikologicznych zostaną one opracowane na podstawie oddzielnego zlecenia.

- Czy w zakresie inwentaryzacji jest przewidziane wykonanie dokładnej inwentaryzacji kondygnacji piwnic, poddasza, więźby dachowej, detali więźby itp?

Ad.2 Tak. Należy wykonać dokładną inwentaryzację budynków. Będzie ona niezbędna

dla prawidłowego zaprojektowania kanałów wentylacyjnych.

- Czy w ramach planowanych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków są przewidziane roboty dachowe, wzmocnienie więźby, ew. wymiana elementów więźby, przełożenie poszycia itp. ?

Ad. 3 Nie, zamawiający nie przewiduje obecnie wzmocnienia więźby dachowej lub wymiany

jej elementów. Decyzja o ewentualnych zmianach w konstrukcji więźby  będzie zawarta

w opinii technicznej o której mowa w Pytaniu Nr 1. Zakres robót dachowych związanych

z termomodernizacją określi audyt  energetyczny.

- Czy przestrzeń poddasza jest użytkowa? Czy jest ona zaizolowana termicznie, czy należy przewidzieć w projekcie jej uzupełnienie? Jeśli tak to, czy termoizolacja będzie planowana w płaszczyźnie krokwi czy  podłogi kondygnacji poddasza?

Ad.4. Oba budynki posiadają poddasze użytkowe i wymagają uzupełnienia izolacji termicznej. O sposobie jej wykonania zadecyduje projektant na etapie inwentaryzacji i audytu.

- W zapytaniu przetargowym brak informacji o  konieczności wykonania badań stratygraficznych warstw malarskich celem określenia oryginalnej kolorystyki budynku.

Ad.5. Wykonawca powinien w ofercie przewidzieć wykonanie powyższych badań          stratygraficznych.

- Zasadniczo przy projektach termomodernizacji nie jest wymagana mapa do celów projektowych. W tym przypadku w opracowaniu projektowym należy uwzględnić wykonanie opaski przy budynkach administracyjnych. Czy w związku z tym- Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego- będzie wymagał w tym projekcie termomodernizacji- mapy do celów projektowych czy wystarczy- standardowa w takich przypadkach- mapa sytuacyjno-wysokościowa ?

Ad. 6. Zamawiający uważa że zakres prac związanych z projektem będzie wymagał pozwolenia na budowę, gdyż będzie ingerował również w konstrukcję budynków. W związku z tym koniecznym będzie wykonanie map do celów projektowych.

- Skąd budynki są zasilane w ciepło (moc źródła, paliwo, parametry)? Czy zamawiający przewiduje wymianę źródła ciepła?

Ad. 7. Budynki Urzędu miasta są zasilane z własnej kotłowni gazowej zainstalowanej w

piwnicy  budynku „B”. w kotłowni zamontowano kocioł gazowy VITOPEX 100 (typ

PV1) o mocy 225 kW z regulatorem Vitotronic 100 (typ GC1). Zamawiający nie

przewiduje wymiany źródła ciepła.

- Jaki jest zakres zamówienia obejmujący „opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej systemu klimatyzacji dla obu budynków wraz z projektem zasilania”; czy przedmiotowy „system klimatyzacji” obejmuje schładzanie i ogrzewanie  oraz wentylację pomieszczeń w budynkach czy ograniczony jest jedynie do schładzania  lub schładzania i ogrzewania

Ad.8 Zamawiający przewiduje dla systemu klimatyzacji jedynie funkcję schładzania.

- Znaczna część istniejących pomieszczeń w budynkach nie jest wentylowana; czy zakres zamówienia obejmuje wentylację pomieszczeń; jeżeli tak to jaki system wentylacji należy zaprojektować (wentylacja grawitacyjna, mechaniczna); czy w wymienianych oknach należy przewidzieć zamontowanie nawiewników.

Ad. 9 W obu budynkach należy zaprojektować wentylację pomieszczeń. Zamawiający przewiduje system wentylacji grawitacyjnej i dopuszcza wentylacje mechaniczna w przypadkach braku możliwości zastosowania systemu grawitacyjnego. Przewidujemy zastosowania nawiewników w oknach, chyba, że audyt wykaże brak koniczności ich zamontowania.

- Ściany zewnętrzne jednego z budynków są ocieplone kilkucentymetrową warstwą styropianu oraz tynkiem pokrytym częściowo od strony północnej pleśnią; czy Zamawiający dopuszcza zerwanie istniejącego docieplenia., czy bezwzględnie należy je zachować.

Ad. 10. Tak Zamawiający dopuszcza zerwanie istniejących dociepleń budynku A.

- W ramach termomodernizacji budynków należy ocieplić strop/stropodach nad górną kondygnacją użytkową; czy zakres zamówienia obejmuje ekspertyzę n.t. stanu technicznego przedmiotowego stropu/stropodachu oraz szczegółowy projekt wykonawczy remontu uszkodzonej konstrukcji

Ad.11. Tak. Opinia techniczna będzie wymagana.

Przewodniczący komisji przetargowej

Ryszard Słupski