SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Gostchorze, Morsko, Kamień – budowa rurociągów tłocznych”

# TOM III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

E/ Opis techniczny projektu budowlanego

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

SPIS TREŚCI

1. Inwestor	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Zakres i cel opracowania	2

4. Lokalizacja inwestycji oraz dane ogólne	2

5. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZANIA	2

6. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE	2

6.1 Rejon ulicy Armii Czerwonej	2

6.1.1 Budowa geologiczna	2

6.1.2 Warunki  hydrogeologiczne	2

6.1.3 Warunki  geotechniczne	2

6.1.4 Wnioski	2

6.2 Rejon wsi Kamień Morsko i Gostchorze	2

6.2.1 Budowa geologiczna	2

6.2.2 Warunki  hydrogeologiczne	2

6.2.3 Warunki  geotechniczne	2

6.2.4 Wnioski	2

7. BILANS ŚCIEKOW	2

7.1 Ilość ścieków odprowadzanych z bud przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie	2

7.2  Ilość ścieków odprowadzanych wsi Kamień	2

7.3 Ilość ścieków odprowadzanych wsi Morsko	2

7.4  Ilość ścieków odprowadzanych wsi Gostchorze	2

7.5  Ilość ścieków tranzytowych z kierunku Radnicy	2

7.6 Sumaryczna ilość ścieków odprowadzanych z zlewni	2

8. PRZEPOMPOWNIE	2

8.1 Przepompownia  PS33	2

8.1.1 Komora pomp	2

8.1.2 Komora zasuw	2

8.1.3 Komora pomiarowa	2

8.1.4 Wentylacja	2

8.1.5 Monitoring PS33	2

8.1.6 Rurociąg tłoczny RT33	2

8.1.7  Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.1.8 Zagospodarowanie terenu	2

8.1.8.1. Bilans terenu	2

8.1.9  Wpływ inwestycji na środowisko	2

8.2 Przepompownia PS34	2

8.2.1 Komora pomp	2

8.2.2 Komora zasuw	2

8.2.3 Komora pomiarowa	2

8.2.4 Wentylacja	2

8.2.5 Monitoring PS34	2

8.2.6 Rurociąg tłoczny RT34	2

8.2.7 Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.2.8 Zagospodarowanie terenu	2

8.2.8.1. Bilans terenu	2

8.3 Przepompownia  PS35	2

8.3.1 Komora pomp	2

8.3.2 Komora zasuw	2

8.3.3 Komora pomiarowa	2

8.3.4 Wentylacja	2

8.3.5 Monitoring PS35	2

8.3.6 Rurociąg tłoczny RT35	2

8.3.7. Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.3.8.Zagospodarowanie terenu	2

8.3.8.3. Bilans terenu	2

8.4 Przepompownia  PS36	2

8.4.1 Komora pomp	2

8.4.2 Komora zasuw	2

8.4.3 Wentylacja	2

8.4.4 Monitoring PS36	2

8.4.5 Rurociąg tłoczny RT36	2

8.4.6 Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.4.7 Zagospodarowanie terenu	2

8.4.7.1. Bilans terenu	2

8.5 Przepompownia PS37	2

8.5.1 Komora pomp	2

8.5.2 Komora zasuw	2

8.5.3 Wentylacja	2

8.5.4 Monitoring PS37	2

8.5.5 Rurociąg tłoczny RT37	2

8.5.6  Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.5.7 Zagospodarowanie terenu	2

8.5.8.3. Bilans terenu	2

8.6 Przepompownia  PS38	2

8.6.1 Komora pomp	2

8.6.2 Komora zasuw	2

8.6.3 Wentylacja	2

8.6.4 Monitoring PS38	2

8.6.5 Rurociąg tłoczny RT38	2

8.6.6  Doprowadzenie energii do przepompowni	2

8.6.7 Zagospodarowanie terenu	2

8.6.7.1. Przepust	2

8.6.7.2. Bilans terenu	2

8.7  Wytyczne branżowe dla wszystkich przepompowni	2

8.7.1 Wytyczne budowlane	2

8.7.2 Wytyczne elektryczne	2

8.8  Zestawienie rurociągów tłocznych	2

8.9. Wpływ inwestycji na środowisko	2

8.10. Domowe pompownie ścieków DPS	2

8.10.1 Rurociągi tłoczne z DPS-ów	2

8.10.1.1 Zestawienie długości rurociągów tłocznych z DPS-ów	2

8.11. Zestawienie podstawowych parametrów przepompowni	2

9. KANALIZACJA GRAWITACYJNA	2

9.1 GOSTCHORZE	2

9.1.1 Zlewnia przepompowni P38	2

9.1.2 Zlewnia przepompowni P37	2

9.1.3 Zlewnia przepompowni P36	2

9.1.4 Zlewnia przepompowni P35	2

9.2 MORSKO	2

9.2.1 Zlewnia przepompowni P34	2

9.3 Kamień i ul. Armii Czerwonej w Krośnie	2

9.3.1 Zlewnia przepompowni P33	2

9.4 Zestawienie długości kanałów	2

9.4.1 Zlewnia przepompowni P33 – ul. Armii Czerwonej i m. Kamień	2

9.4.2 Zlewnia przepompowni P34 – Morsko	2

9.4.3Zlewnia przepompowni P35 – m. Gostchorze	2

9.4.4 Zlewnia przepompowni P36 – m. Gostchorze	2

9.4.5 Zlewnia przepompowni P37 – m. Gostchorze	2

9.4.6 Zlewnia przepompowni P38 – m. Gostchorze	2

9.5 Tabelaryczne zestawienie podstawowych materiałów	2

9.6 Studnie kanalizacyjne	2

9.6.1 Studnie z kręgów betonowych	2

9.6.2 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych	2

9.6.3 Uzbrojenie na trasie projektowanych kanałów i przykanalików	2

9.6.4 Rury ochronne przeciskowe	2

9.7 Odwodnienie wykopów	2

9.8. Realizacja kanałów sanitarnych i rurociągów tłocznych	2

9.9 Wytyczne realizacji, pas robót	2

9.10 Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych	2

# SPIS RYSUNKÓW

# Technologia

- Plany sytuacyjno - wysokościowe skala 1: 500	rys. nr: 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12.

- Rurociąg tłoczny RT34-cz1       skala 1: 100/1000	rys. nr 39

- Rurociąg tłoczny RT34-cz2 	skala 1: 100/1000	rys. nr 40

- Rurociąg tłoczny RT35-cz1 	skala 1: 100/1000	rys. nr 41

- Rurociąg tłoczny RT35-cz2	skala 1: 100/1000	rys. nr 42

- Rurociąg tłoczny RT36 		skala 1: 100/500	rys. nr 43

- Przepust 				skala 1: 25		rys. nr 62

Opis techniczny do projektu

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI GOSTCHORZE, MORSKO, KAMIEŃ I UL. ARMII CZERWONEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

# 1. Inwestor

Urząd Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

# 2. Podstawa opracowania

- Przetarg Inwestora i umowa nr GKM.IV-7020/5/04 z 4 czerwca 2004 r.

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500

- Dokumentacja geotechniczna pod sieć kanalizacji w miejscowościach: Kamień, Morsko i Gostchorze, wykonana przez dra Andrzeja Kraińskiego ,upr geolog. 070683 we wrześniu 2004 r .

- Dokumentacja geotechniczna pod kanalizację sanitarną w ul. Armii Czerwonej [ i przyleglych],wykonana przez dra Andrzeja Kraińskiego,upr geolog. 070683 w sierpniu2004 r.

- Uzgodnienia branżowe .

- Wizje lokalne .

# 3. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt transportu ścieków sanitarnych z terenu Wsi Gostchorze, Morsko ,Kamień  i posesji przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie do kanalizacji sanitarnej miasta Krosno Odrzańskie  i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Ponadto projektowanym systemem kanalizacji płynąć będą także ścieki z sąsiednich wsi Radnica i Szklarka Radnicka.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje część technologiczną kanalizacji sanitarnej tłocznej dla wsi Gostchorze, Morsko i Kamień oraz ul Armii Czerwonej w Krośnie. Dopływ ścieków z wsi Radnica i Szklarka Radnicka ujęty jest jedynie bilansowo i uwzględniony hydraulicznie. Zakres ten znajduje się w innym opracowaniu.

# 4. Lokalizacja inwestycji oraz dane ogólne

Teren inwestycji położony jest na wschód i północny wschód od miasta Krosno Odrzańskie i zaczyna się już w mieście Krosno Odrzańskie w rejonie skrzyżowania ulic Armii Czerwonej i Dąbrowskiego. W tym rejonie zlokalizowanych jest  39 posesji z których ścieki sanitarne płynąć będą do przepompowni PS 33 ,zlokalizowanej na działce 130/5,we wsi Kamień ,tuż przy mostku na kanale Kamień –Morsko [dz. nr 99].

Wieś Kamień jest niewielką wsią przyległą do miasta Krosno Odrzańskie. Wieś ta posiada 152 mieszkańców oraz 23 posesje z koniecznością przyłączenia do kanalizacji oraz jeden obiekt tzw. „pałac” z planowanym w nim pensjonatem na 100 miejsc.

Następną wsią objętą opracowaniem jest niewielka wieś Morsko z 8 posesjami i  32 mieszkańcami. W niej zlokalizowany będzie przepompownia tranzytowa nr PS 34 tłoczącą ścieki tranzytowe z Gostchorza do Kamienia i dalej do miasta Krosno. Ostatnią wsią objętą  tym opracowaniem jest największa z nich ,wieś Gostchorze z 298 mieszkańcami i 90 posesjami do podłączenia kanalizacji.

# 5. OGÓLNY OPIS ROZWIĄZANIA

Wsie Kamień ,Morsko i Gostchorze skanalizowane będą w systemie grawitacyjno tłocznym .Zastosowanie takiego rozwiązania wymusza zróżnicowana konfiguracja terenu oraz odległości pomiędzy posesjami i wsiami. Podstawowym elementem systemu jest układ przepompowni strefowych i tranzytowych tłoczących ścieki z przedmiotowych wsi oraz ścieki tranzytowe z wsi Radnicy i  Szklarki Radnickiej, zamieszkałej perspektywicznie przez 1300 osób. Ścieki te w całości trafią do kanalizacji sanitarnej miasta Krosno Odrzańskie i dalej do miejskiej oczyszczali ścieków.

Przewidywany system kanalizacji składał się będzie z sześciu przepompowni strefowych i tranzytowych. Ponadto dla jedenastu posesji ze względu na ich położenie zaprojektowano domowe przepompownie ścieków  ,zwane dalej DPS-ami.

W systemie kanalizacja sanitarnej zaprojektowano następujące przepompownie:

- przepompownia PS 33 – Kamień ,dz. nr 130/5

- przepompownia PS 34 – Morsko dz. nr 39

- przepompownia PS 35 – Gostchorze dz. nr 289/7

- przepompownia PS 36 – Gostchorze dz. nr 342/6

- przepompownia PS 37 – Gostchorze dz. nr 280/2

- przepompownia PS 38 – Gostchorze dz. nr 44/4

Wszystkie przepompownie to przepompownie klasyczne z pompami zatapialnymi z wirnikami otwartymi ,w podziemnych zbiornikach żelbetowych DN 2000 mm. Rurociągi tłoczne przepompowni będą wykonane z polietylenu PE 100 o SDR 17 i PN 10. Będą to rurociągi o średnicach zewnętrznych Dy 90 do Dy 160, ułożone ze spadkami pozwalającymi na samoczynne odpowietrzanie  a w przypadkach gdzie nie można będzie tego uzyskać zastosowane będą zawory napowietrzajaco odpowietrzające. Co ca 1000 m na rurociągach zabudowane będą studzienki rewizyjne DN 1200-1400 ,pozwalające na ewentualne przetykanie metodą hydrauliczną .

Wszystkie przepompownie wpięte będą w system monitoringu przyszłego eksploatatora sieci tj Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakład ten posiada system oparty na systemie radiowym i pompownie będą monitorowane tą drogą.

Kanalizacja grawitacyjna w przeważającej części zbudowana będzie z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8, i uzbrojona w studzienki kanalizacyjne  żelbetowe, klasyczne DN 1200.

Kanały sanitarne ułożone będą z spadkami zapewniającymi samooczyszczanie , a spadki minimalne będą o jeden promil większe niż wymagania WTP sieci kanalizacyjnych .Pozwoli to na bezpieczną ich budowę i eksploatację.

Część studzienek kanalizacyjnych na kanałach będzie z tworzyw sztucznych , ze względu na brak miejsca na wykonanie szerokich wykopów pod studzienki klasyczne.

Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl. S ,DN 160 i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 315 mm.

Posesje których lokalizacja jest niekorzystna uzbrojone będą w DPS-y. Będą to typowe ,kompletne małe pompownie w zbiornikach z rur „wipro”, średnicy DN 600 mm i głębokości do 2600 mm. W zbiornikach tych zastosowane będą pompy jednofazowe i trójfazowe, z wirnikami otwartymi. Pompy te działać będą w funkcji poziomu ścieków w zbiorniku.

# 6. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

## 6.1 Rejon ulicy Armii Czerwonej

### 6.1.1 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna podłoża jest zróżnicowana .W ul. A. Czerwonej i odcinkach ulic do niej przylegających dominują osady wodnolodowcowe. Reprezentowane  są one głównie przez piaski drobne oraz średnie. W ich obrębie występują przewarstwienia [do około 1 m miąższości] piasków gliniastych oraz mułków zastoiskowych. Natomiast obszar wyniesiony powyżej  rzędnych około 60-62 m n.p.m. zbudowany jest przede wszystkim z gliny zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego. W stropie  glin zalega warstwa piasków wodnolodowcowych o bardzo zmiennej miąższości od braku do maksymalnie ca 405 m p.p.t. Podkreśla się ,że granica piaski glina zalega bardzo nieregularnie w przestrzeni geologicznej.

### 6.1.2 Warunki  hydrogeologiczne

Woda gruntowa stwierdzona została w większości wykonanych sondowań, występuje ona w dwóch różnych sytuacjach. W podłożu ul. Armii Czerwonej i odcinkach ulic do niej przyległych stwierdzono swobodne lustro  wody położone na głębokości 2,1 – 2,9 m p.p.t oraz odcinku końcowym przy ostatnich posesjach  miasta 1,2 m p.p.t. Lustro wody wskazuje generalnie spadek na wschód oraz północny wschód, na ogół do potoku który drenuje analizowany obszar. W podłożu pozostałych ulic woda gruntowa występuje bardzo nieregularnie .Są to poziomy wody zawieszonej ,związane z poszczególnymi płatami piasków położonych w stropie glin. Lustro wody jest na ogół swobodne i stabilizuje się od 1,5 do 2,1 m p.p.t. W części kanalizacji zlokalizowanej równolegle do ul. Dąbrowskiego woda gruntowa spływa do potoku i w części sondowań wody nie stwierdzono. Podane stany należy uznać za zbliżone do niskich ,co najwyżej średnich. Związane to jest z suszą hydrologiczną jaka miała miejsce w latach poprzednich oraz częściowo w roku bieżącym,. Stany maksymalne wody gruntowej mogą być wyższe od podanych o około 0,8 m ,szczególnie w ul. Armii Czerwonej. Wodę gruntową należy traktować jako słabo agresywną  la1 względem betonu i żelbetu. Oznacza to konieczność zabezpieczenia elementów betonowych mogących mieć kontakt z wodą poprzez dodanie odpowiednich dodatków ,względnie zastosowanie izolacji.

### 6.1.3 Warunki  geotechniczne

W aspekcie dokumentowanym warunki geotechniczne, jako nośność gruntu mają znaczenie drugorzędne  Stad zgodnie z wymogami PN oraz wynikami badań ,występujące w podłożu grunty zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych:

Warstwa I zbudowana z wodnolodowcowych i rzecznych piasków drobnych , w domieszce występują również piaski średnie ,są to grunty o stanie średnio zagęszczonym  o stopniu zagęszczenia ID = 0,4 .

Warstwa II reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste, zaliczono do niej również deluwialne piaski gliniaste i zastoiskowe gliny pylaste ,są to grunty w stanie twardoplastycznym ,o średniej wartości stopnia plastyczności IL = 0,15 .

Przyjęto symbol dla gruntów spoistych :B

W aspekcie dokumentowanym zwraca się przede wszystkim uwagę na :

W stropowych częściach warstwy II[ giny] mogą również występować grunty w sanie plastycznym grunt warstwy tej II łatwo się uplastyczniają w obecności wody opadowej i gruntowej. W pozostałych przypadkach odwodnienie należy realizować jako bezpośrednie pompowanie z wykopu. Średnia wartość współczynnika filtracji obliczono z krzywych granulometrycznych wynosi K = 0,24 m/h i może być wykorzystywana w obliczeniach hydrogeologicznych.

### 6.1.4 Wnioski

Wyniki prac i badań prezentowane w opracowaniu dokumentują warunki geotechniczne podłoża w stopniu dostatecznym i mogą służyć do dalszych prac projektowych.

Stwierdzone warunki geotechniczne oraz rodzaj projektowanego obiektu pozwalają na zaliczenie  ich do I [ewentualnie II] kategorii geotechnicznej .

## 6.2 Rejon wsi Kamień Morsko i Gostchorze

### 6.2.1 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej można wyróżnić trzy kompleksy osadów ,wszystkie związane z czwartorzędem. Osadem najmłodszym są osady organiczne, głównie namuły organiczne i torfy. Miąższość tej serii wynosi około 2-4 m. W stropie występują piaski rzeczne o miąższości do około 2 metrów. Osady organiczne zostały stwierdzone w osi obniżenia wzdłuż, którego zlokalizowane jest Gostchorze [północ-południe]. Występują również w obniżeniach terenu w Kamieniu oraz najdłuższym punkcie drogi Kamień – Morsko. W tym przypadku oprócz torfów mogą wystąpić również kredy jeziorne. Osady organiczne wraz z występującymi w ich nakładzie piaskami w całości należy zaliczyć do holocenu. Kompleks środkowy osadów reprezentowany jest prawie wyłącznie  przez wodnolodowcowe piaski o różnej granulacji. Osadem najstarszym są gliny zwałowe występujące w Gostchorzu.

### 6.2.2 Warunki  hydrogeologiczne

Ogólnie można przyjąć ,że dla większości trenu badanego woda gruntowa występuje na głębokości 2-4 m p.p.t. w tym i na terenie wysoczyznowym. Jedynie w nielicznych miejscach można się liczyć z brakiem wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji.

Podkreśla się tu ,że podane w dokumentacji  geotechnicznej poziomy wód mogą być wyższe ze względu na fakt dokumentowania podczas suszy hydrologicznej. Oznacza to ,że stany mogą być wyższe o ca 0,0-1,0 m ponad podane.

Wodę gruntowa należy traktować jako slaboagresywna ,generalnie np. la1, względem betonu i żelbetu. W przypadku konstrukcji zawierających  betony należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i izolacje. Odwodnienie wykopów w stanach wody średnich i wysokich może być kłopotliwe dla większości terenu, ponieważ w spągu piasków stosunkowo płytko występują gliny. Ogranicza to zastosowanie odwodnienia do pompowania powierzchniowego. W stanach niskich wody gruntowej na trasach tranzytów odwodnienie może być konieczne jedynie w sąsiedztwie cieków powierzchniowych. Do obliczeń hydrogeologicznych związanych z odwodnieniem należy stosować współczynniki filtracji obliczone z analiz granulometrycznych Wartości średnie współczynnika filtracji są  następujące:

- piaski średnie – k = 0,72 m/h; piaski drobne  - k = 0.12 m/s

- dla całej przestrzeni -k = 0,59 m/h

### 6.2.3 Warunki  geotechniczne

Grunty występujące w badanym podłożu można zaliczyć do trzech warstw geotechnicznych:

Warstwa I -zaliczono do niej grunty organiczne, torfy, namuły organiczne oraz próchniczne piaski, są to generalnie grunty conajwyżej słabonośne ,grunty organiczne są w stanie miękkoplastycznym a piaski w stanie luźnym.

Warstwa II – reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz średnie, lokalnie może występować domieszka frakcji żwirowej i występować piaski grube, są one w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia około ID = 0,45

Warstwa III – zbudowana jest głównie z zastoiskowych glin pylastych oraz lokalnie pyłów ,zaliczono do niej również występujące sporadycznie w spągu lodowcowe gliny piaszczyste, są to grunty na ogół w stanie twardoplastycznym ,średnia wartość stopnia plastyczności wynosi ca IL = 0,20 .Przyjęto symbol dla gruntów spoistych : C.

W aspekcie dokumentowanym zwraca się przede wszystkim uwagę na : Konieczność posiadania przez wykonawcę robot ziemnych odpowiedniego sprzętu do odwodnień wykopów [ powierzchniowo oraz zestaw iglofiltrów] w rejonie występowania gruntów organicznych wskazane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej na podsypce piaskowej. Grunty spoiste w tym głównie pyły i piaski gliniaste łatwo uplastyczniają się w obecności wody gruntowej ,bądź opadowej co w efekcie utrudnia roboty ziemne.

### 6.2.4 Wnioski

Warunki geotechniczne i rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na ich zaliczenia do I [ewentualnie II] kategorii geotechnicznej. Powyższe informacje zaczerpnięto z dokumentacji geotechnicznych wykonanych przez dr-a Andrzeja Krainskiego [upr. geol. 070683]. Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją geotechniczną  będąca integralna częścią projektu budowlanego.

# 7. BILANS ŚCIEKOW

Informacje demograficzne zaczerpnięto z koncepcji kanalizacji wykonanej przez EKOTECH-Prim , zgodnie z  wymogami SIWZ dla tego zadania.

## 7.1 Ilość ścieków odprowadzanych z bud przy ul. Armii Czerwonej w Krośnie

# Ilość mieszkańców - przyjęto M = 225 osób

Nd = 1,3

Nh = 1,8

qi = 124 dm3/Mk/d

# Qśrd = 27,90 m3/d

Qmaxd = 36,27 m3/d

Qśrh = 1,51 m3/h

Qmaxh = 2,72 m3/h

Qs =0,75 dm3/s

## 7.2  Ilość ścieków odprowadzanych wsi Kamień

# Ilość mieszkańców - przyjęto M = 152 osób

Nd = 1,4

Nh = 2,0

qi = 130 dm3/Mk/d

Qśrd   = 20,00 m3/d

Qmaxd = 28,00 m3/d

Qmaxh = 2,40 m3/h

Qs =  0,70 dm3/s

# Pensjonat - przyjęto M = 100 osób

Nd = 1,5

Nh = 2,5

qi = 150 dm3/Mk/d

Qśrd   = 15,00 m3/d

Qmaxd = 22,50 m3/d

Qmaxh = 2,35 m3/h

Qs =  0,65 dm3/s

## 7.3 Ilość ścieków odprowadzanych wsi Morsko

# Ilość mieszkańców - przyjęto M = 32 osób

Nd = 1,4

Nh = 2,0

qi = 130 dm3/Mk/d

Qśrd   = 4,00 m3/d

Qmaxd = 6,00 m3/d

Qmaxh = 0,50 m3/h

Qs =  0,13 dm3/s

## 7.4  Ilość ścieków odprowadzanych wsi Gostchorze

# Ilość mieszkańców - przyjęto M = 298 osób

Nd = 1,4

Nh = 2,0

qi = 130 dm3/Mk/d

Qśrd   = 35,00 m3/d

Qmaxd = 47,00 m3/d

Qmaxh = 3,60 m3/h

Qs =  0,90 dm3/s

## 7.5  Ilość ścieków tranzytowych z kierunku Radnicy

# Ilość mieszkańców - przyjęto M = 1300 osób

Nd = 1,4

Nh = 2,0

qi = 130 dm3/Mk/d

Qśrd   = 169,00 m3/d

Qmaxd = 236,60 m3/d

Qmaxh = 19,72 m3/h

Qs =  5,48 dm3/s

## 7.6 Sumaryczna ilość ścieków odprowadzanych z zlewni

| Lp. | Miejscowość | Qśrd[m3/d] | Qmaxd[m3/d] | Qmaxh[m3/h] | Qs[dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krosno ul. A.Cz. | 27,90 | 36,27 | 2,72 | 0,75 |
| 2 | Kamień | 35,00 | 50,50 | 4,75 | 1,32 |
| 3 | Morsko | 4,00 | 6,00 | 0,50 | 0,13 |
| 4 | Gostchorze | 35,00 | 47,00 | 3,60 | 0,90 |
| 5 | Tranzyt | 169,00 | 236,00 | 19,72 | 5,48 |
|  | Razem | 270,09 | 376,37 | 31,29 | 8,58 |

Suma rzeczywistych dopływów chwilowych ścieków z zlewni będzie się nieco różniła od przedstawionych powyżej spływów sekundowych całość zlewni  ze względu na specyfikę układu grawitacyjno pompowego zwiększającego przepływy chwilowe ku wartościom punktów pracy pomp w przepompowniach. Zjawisko to łagodzone będzie retencją kanałową.

Przyjęto następujące wartości dopływów obliczeniowych do poszczególnych przepompowni w zależności od obciążenia poszczególnych zlewni:

przepompownia PS38

# Qdop = 1,00 dm3/s

przepompownia PS37

# Qdop = 5,50 dm3/s

przepompownia PS36

# Qdop = 0,12 dm3/s

przepompownia PS35

# Qdop = 12,07 dm3/s

przepompownia PS34

# Qdop = 13,52 dm3/s

przepompownia PS33

# Qdop = 15,50 dm3/s

przepompownie  domowe DPS 1 do 11

Qdop  < 1,00 dm3/s

# 8. PRZEPOMPOWNIE

## 8.1 Przepompownia  PS33

Przepompownia PS33 jest przepompownią główną tłoczącą całość ścieków z rejonu rozpatrywanych wsi ,oraz ścieki tranzytowe z Radnicy. Przepompownia ta zlokalizowana będzie we wsi Kamień na działce nr 130/5 w pobliżu mostku, na kanale Kamień -Morsko -dz. nr 99. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m. Całość przepompowni składać się będzie z trzech komór :

-komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

-komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

-komory pomiarowej DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Teren przepompowni będzie wygrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.1.1 Komora pomp

# Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości

H = 6,67 m. Kubatura komory wyniesie V – 20.50 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu i o następujących parametrach:

# KSB KRTF 80-250/114Y-250 –wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych

Qp = 16,76 dm3/s , Hp = 18,65 m

P2 = 7,5 kW

n = 1450 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie:

Qp = 16,76 dm3/s , Hp = 18,65 m

W komorze poza pompami  i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

- drabinka złazowa górna CDR B-500-L=3200,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

- drabinka złazowa dolna CDR B-500-L=3000 ,w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

- pomost roboczy stalowy nierdzewny – wg. projektu konstrukcyjnego.

- pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.1.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 100,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 100 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 100 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 100 typu ŁU.

### 8.1.3 Komora pomiarowa

Za komora zasuw zlokalizowana będzie komora pomiarowa. Będzie to podobnie jak w przypadku komory zasuw komora prefabrykowana  z kręgów DN 1200 ,typu BS .W komorze tej zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 ,kołnierzowy, typu MPP04A-S11RSL-CPO40150G1NKK5 ,firmy ENKO. Przepływomierz mocowany będzie za pomocą kołnierzy specjalnych DN 150,typ 7101 Hawle ,analogicznych jak dla zasuw w komorze zasuw. Właz komory i zagłębienie na wody przypadkowe będą takie same jak w komorze pomiarowej.

### 8.1.4 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna:

Qmin = 0.5 wym/h

Q = 0,5 x 20,50 m3.= 10,25 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.1.5 Monitoring PS33

Przepompownia PS33 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania

-wieś

-nr pompowni

- Rodzaj zasilania :

-Sieć

-Brak zasilania

-Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie:

-Pompy nr 1

-Pompy nr 2

-Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.1.6 Rurociąg tłoczny RT33

Przepompownia PS33 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 160 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE[w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki ,przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego RT33 wyniesie L = 819,0m.

Ze względu na korzystny układ terenowy będzie możliwym zachowanie jednokierunkowego spadku prawie na całej jego długości i przez to samoczynnego odpowietrzania się rurociągu, stąd zbędnym będzie zabudowywanie zespołów napowietrzajaco-odpowietrzajacych.

W węźle „wd” przewiduje się odgałęzienie spustowe umożliwiające zrzut ścieków z rurociągu tłocznego w przypadku awarii.

Odgałęzienie wykonane będzie za pomocą trójnika Dy 160/160 z podziemną zasuwą z płytą odcinającą typ 4806 DN150 na odgałęzieniu. Zasuwa ta obsługiwana będzie z poziomu terenu tak jak pozostałe zasuwy lecz dla niej wykonana będzie obudowa sztywna o długości L = 4,0 m Ścieki odprowadzane będą do studzienki  na kanale grawitacyjnym.

Przejście pod istniejącym rowem na dz. nr 99 zrealizowane będzie, przeciskiem w rurze ochronnej, przeciskowej , np.HOBAS DN 300. Długość przejścia wynosić będzie L= 14,0 m

Połączenie rur PE z zasuwami zrealizowane będzie tulejami kołnierzowymi z luźnymi pierścieniami .Przejścia rurociągu przez ściany w tulejach z przejściami szczelnymi łańcuchowymi, typu ŁU [np.Integra Gliwice].

Ścieki wtłaczane będą do projektowanej studni rozprężnej na kanale sanitarnym w ulicy Armii Czerwonej. Studnia ta będzie typowa studnią DN 1200, z włazem DN 600 typu ciężkiego D ,bez otworów wentylacyjnych.

Ścieki przy punkcie pracy przepompowni PS33

Qp – 16,76 dm3/s

Hp – 18,65 m

pracującej na przewód PE 100,Dy 160,SDR 17 ,uzyskają prędkość w rurociągu

V =  1,06 m/s

Prędkość ta mieści się w strefie pożądanych prędkości w rurociągach tłocznych. Przy założonej wydajności przepompowni w wysokości ca Qśrd = 270,0 m3/d , da to wymianę ścieków co około 1 godziny. Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm . Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68.Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną .

Obliczenia hydrauliczne przepompowni PS33 i RT33,dla pracy 1 +1R przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profil RT33 przedstawione są na planach sytuacyjnych i profilach.

### 8.1.7  Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.1.8 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 130/5 położonej w rejonie mostu w Kamieniu. Powierzchnia działki po pompownię wyniesie Fc = 55 m2.

Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m  z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia  wraz z bramą i furtką wyniesie L = 31 m.

Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m.

Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie  i wyrównać .Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie .Zjazd do przepompowni z drogi przewiduje się umocnić tłuczniem na podsypce piaskowej ,10 cm po uprzednim wykorytowaniu terenu.Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.1.8.1. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 55,0 m2

w tym:

-Powierzchnia zabudowy Fzab = 9,0 m2

Współczynnik zabudowy

Ψ = Fzab/Fc = 0.16

### 8.1.9  Wpływ inwestycji na środowisko

Zaprojektowany obiekt z uwagi na swój charakter nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Jest to zamknięte szczelnie urządzenie, posiadające jedynie kominek wentylacyjny komory przepompowni. Praktycznie nie emituje uciążliwych zapachów. Hałas pomp będzie zniwelowany do minimum i ograniczał się będzie do wnętrza podziemnej komory.

## 8.2 Przepompownia PS34

Przepompownia PS34 jest przepompownią tranzytową tłoczącą całość ścieków z rejonu Gostchorza i Morska, oraz ścieki tranzytowe z Radnicy. Przepompownia ta zlokalizowana będzie w Morsku, na działce nr 39 w rozszerzeniu pasa drogowego. Ilość miejsca pozwala na lokalizację przepompowni bez zwężania właściwego pasa drogowego.

Przepompownia ta wykonana będzie analogicznie jak PS33 w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m ze względu na trudne warunki wodne.

Całość przepompowni składać się będzie z trzech komór :

- komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

- komory pomiarowej DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Teren przepompowni będzie wygrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.2.1 Komora pomp

# Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości

H = 5,29 m. Kubatura komory wyniesie V – 16,60 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu i o następujących parametrach:

# KSB KRTF 80-250/114Y-260 –wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych

Qp = 13,34 dm3/s , Hp = 22,27 m

P2 = 7,5 kW

n = 1450 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie:

Qp = 13,34 dm3/s , Hp = 22,27 m

W komorze poza pompami  i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

-właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z    odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

-drabinka złazowa CDR B-500-L=5400,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

-pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.2.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy  oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 80,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 80 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 80 typu ŁU.

### 8.2.3 Komora pomiarowa

Za komora zasuw zlokalizowana będzie komora pomiarowa. Będzie to podobnie jak w przypadku komory zasuw komora prefabrykowana  z kręgów DN 1200 ,typu BS .W komorze tej zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 ,kołnierzowy, typu MPP04A-S11RSL-CPO40150G1NKK5 ,firmy ENKO. Przepływomierz mocowany będzie za pomocą kołnierzy specjalnych DN 150,typ 7101 Hawle ,analogicznych jak dla zasuw w komorze zasuw. Właz komory i zagłębienie na wody przypadkowe będą takie same jak w komorze pomiarowej.

### 8.2.4 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna: Qmin = 0.5 wym/h ; Q = 0,5 x 16,60 m3.= 8,30 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.2.5 Monitoring PS34

Przepompownia PS34 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania

-wieś

-nr pompowni

- Rodzaj zasilania :

-Sieć

-Brak zasilania

-Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie:

-Pompy nr 1

-Pompy nr 2

-Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.2.6 Rurociąg tłoczny RT34

Przepompownia PS34 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 160 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE[w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin.

Długość rurociągu tłocznego RT34 wyniesie L = 2050,5m.

Ze względu na układ terenowy w węźle w20 i w29 przewiduje się zabudowanie zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu.

Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei  i przewiduje się go obudować kręgiem betonowym DN600 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D z otworami wentylacyjnymi. Krąg przewiduje się osadzić na podbudowie z płyty betonowej [ nakrywa bet 1440/600 ] a zawór zabudować w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości, od powierzchni terenu do rurociągu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć opróżnienie zaworu, złączką zaślepiającą.

W węźle w26 i w34 przewiduje się zlokalizowanie studzienek rewizyjno - spustowych. Studzienki wykonane będą z kręgów żelbetowych DN1500 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D. Rewizje wykonane będą z trójnika kołnierzowego równoprzelotowego DN 150/150 ze stali nierdzewnej. Z obu stron trójnika i na odgałęzieniu przewiduje się zamontowanie zasuw z miękkim uszczelnieniem DN150. Trójnik umożliwi zrzut ścieków w przypadku awarii z rurociągu tłocznego do studzienki spustowej. Będzie to studzienka typowa DN 425 z tworzywa sztucznego z osadnikiem o poj. 60 litrów z pokrywą żeliwną opartą na rurze teleskopowej. Po otwarciu zasuwy na odgałęzieniu spustowym ścieki gromadzone będą porcjami w studzience spustowej i z niej odpompowywane wozem asenizacyjnym .

Przy trójniku przewiduje się również montaż zaworu Dn32 z mufą z gwintem wewnętrznym ,umożliwiającego płukanie rurociągu tłocznego.

W węźle w2a przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego DN150/150 ze stali nierdzewnej z zasuwą DN 150 na odgałęzieniu, umożliwiającego spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki S1 na kanale grawitacyjnym.

Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm. Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68. Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną .

Obliczenia hydrauliczne przepompowni P34 i RT-34,dla pracy 1 +1R przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profil RT-38 przedstawione są na mapach  i profilach.

### 8.2.7 Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.2.8 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 39 położonej w rejonie skweru we wsi. Powierzchnia działki po pompownię wyniesie Fc = 50 m2.

Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m  z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia  wraz z bramą i furtką wyniesie L = 30 m.

Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren wokół placu będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie  i wyrównać .Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie .

Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.2.8.1. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 50,0 m2

w tym: -Powierzchnia zabudowy Fzab = 9,0 m2

Współczynnik zabudowy

Ψ = Fzab/Fc = 0.18

## 8.3 Przepompownia  PS35

Przepompownia PS35 jest przepompownią tranzytową tłoczącą całość ścieków z rejonu wsi Gostchorze, oraz ścieki tranzytowe z Radnicy. Przepompownia ta zlokalizowana będzie na działce nr 289/7 w pobliżu drogi wojewódzkiej 276.

Przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m ze względu na trudne warunki wodne. Całość przepompowni składać się będzie z trzech komór :

- komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

- komory pomiarowej DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Teren przepompowni będzie wygrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.3.1 Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości H = 4,81 m. Kubatura komory wyniesie V – 15.1 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy ,pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu i o następujących parametrach:

# KSB KRTF 80-250/114X-265 –wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych

Qp = 12,74 dm3/s , Hp = 24,63 m; P2 = 11,8 kW ;.n = 1450 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie: Qp = 12,74 dm3/s , Hp = 24,63 m

W komorze poza pompami  i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

- drabinka złazowa CDR B-500-L=4900,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

- pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.3.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy  oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 80,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 80 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 80 typu ŁU.

### 8.3.3 Komora pomiarowa

Za komora zasuw zlokalizowana będzie komora pomiarowa. Będzie to podobnie jak w przypadku komory zasuw komora prefabrykowana z kręgów DN 1200 ,typu BS .W komorze tej zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 ,kołnierzowy, typu MPP04A-S11RSL-CPO40150G1NKK5 ,firmy ENKO. Przepływomierz mocowany będzie za pomocą kołnierzy specjalnych DN 150,typ 7101 Hawle ,analogicznych jak dla zasuw w komorze zasuw. Właz komory i zagłębienie na wody przypadkowe będą takie same jak w komorze pomiarowej.

### 8.3.4 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna:

Qmin = 0.5 wym/h

Q = 0,5 x 15,10 m3.= 7,55 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.3.5 Monitoring PS35

Przepompownia PS35 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania : -wieś ;-nr pompowni

- Rodzaj zasilania : -Sieć ; -Brak zasilania ;-Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie: -Pompy nr 1; -Pompy nr 2; -Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.3.6 Rurociąg tłoczny RT35

Przepompownia PS35 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 160 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE [w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin.

Długość rurociągu tłocznego RT35 wyniesie L = 2394,5m.

Ze względu na układ terenowy w węźle w9,w23 i w31 przewiduje się zabudowanie zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu.

Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei kołnierzowej.  Przewiduje się obudować go kręgiem betonowym DN600 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D ,z otworami wentylacyjnymi. Krąg przewiduje się osadzić na podbudowie z płyty betonowej a zawór zabudować w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości, od powierzchni terenu do rurociągu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć opróżnienie zaworu, złączką zaślepiającą.

W węźle nr w1 przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego Dy160/160 z zasuwą DN150 na odgałęzieniu, umożliwiającego spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki S1 na kanale grawitacyjnym.

W węźle w17 przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego Dy160/160 z zasuwami DN 150 z obu stron trójnika i na odgałęzieniu . Trójnik umożliwi spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki spustowej. Będzie to studzienka osadnikowa,typowa DN 425 z tworzywa sztucznego z osadnikiem o poj. 60 litrów z pokrywą żeliwną opartą na rurze teleskopowej. Po otwarciu zasuwy na odgałęzieniu spustowym ścieki gromadzone będą porcjami w studzience spustowej i z niej odpompowywane wozem asenizacyjnym

W węźle w26a należy zlokalizować studzienkę rewizyjno- spustową. Studzienka wykonana będzie z kręgów żelbetowych DN1500 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D. Rewizja wykonana będzie z trójnika kołnierzowego równoprzelotowego DN 150/150 ze stali nierdzewnej. Z obu stron trójnika i na odgałęzieniu przewiduje się zamontowanie zasuw z miękkim uszczelnieniem DN150. Trójnik umożliwi zrzut ścieków w przypadku awarii z rurociągu tłocznego do studzienki spustowej. Będzie to studzienka typowa DN 425 z tworzywa sztucznego z osadnikiem o poj. 60 litrów z pokrywą żeliwną opartą na rurze teleskopowej. Po otwarciu zasuwy na odgałęzieniu spustowym ścieki gromadzone będą porcjami w studzience spustowej i z niej odpompowywane wozem asenizacyjnym .

Przy trójniku przewiduje się również montaż zaworu Dn32 z mufą z gwintem wewnętrznym ,umożliwiającym płukanie rurociągu tłocznego.

W węźle nr w30 przewiduje zlokalizowanie studzienki rewizyjnej z rewizją. Rewizja wykonana będzie z trójnika równoprzelotowego DN150/150, ze stali nierdzewnej. Trójnik ustawiony będzie odgałęzieniem w górę i zamknięty ślepym kołnierzem z zaworem spustowym Dn32 z gwintem wewnętrznym. Po obu stronach trójnika zabudowane będą zasuwy DN150. Studzienka rewizyjna wykonana będzie z kręgów żelbetowych DN1400 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D.

Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm. Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68. Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną .

Obliczenia hydrauliczne przepompowni P35 i RT-35,dla pracy 1 +1R przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profil RT-35 przedstawione są na mapach  i profilach.

### 8.3.7. Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.3.8.Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 289/7 położonej w rejonie drogi wojewódzkiej. Powierzchnia działki po pompownię wyniesie Fc = 65 m2.

Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m  z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia  wraz z bramą i furtką wyniesie L = 33 m.

Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren wokół placu będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie  i wyrównać .Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie .

Dojazd do przepompowni umocniony będzie tłuczniem na warstwie piasku –10cm po uprzednim wykortytowaniu terenu

Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.3.8.3. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 65,0 m2

w tym: -Powierzchnia zabudowy Fzab = 9,0 m2; Współczynnik zabudowy Ψ = Fzab/Fc = 0.14

## 8.4 Przepompownia  PS36

Przepompownia PS36 jest przepompownią strefową tłoczącą ścieki z rejonu wsi Gostchorze położonego po północnej stronie drogi wojewódzkiej w rejonie hydroforni i zakładu betoniarskiego. Przepompownia ta zlokalizowana będzie na działce nr 342/6.

Przepompownia ta wykonana będzie ,podobnie jak poprzednie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m także ze względu na trudne warunki wodne. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Pompownia ta jako mała, strefowa nie będzie posiadać opomiarowania.

Teren przepompowni będzie wygrodzony I obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.4.1 Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości H = 5,08 m. Kubatura komory wyniesie V – 16,0 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy ,pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu i o następujących parametrach:

KSB AMAREX NF 50-170/002YLG-107 –wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych Qp = 4,60 dm3/s , Hp = 9,03 m; P2 = 1,3 kW; n = 2900 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie: Qp = 4,60 dm3/s , Hp = 9,03 m

W komorze poza pompami  i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

- drabinka złazowa CDR B-500-L=4450,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

- pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.4.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy  oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 50,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 50 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 50 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 50 typu ŁU.

### 8.4.3 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna: Qmin = 0.5 wym/h; Q = 0,5 x 16,00 m3.= 8,00 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.4.4 Monitoring PS36

Przepompownia PS36 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania : -wieś; -nr pompowni

- Rodzaj zasilania : -Sieć; -Brak zasilania ;-Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie: -Pompy nr 1;-Pompy nr 2;-Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.4.5 Rurociąg tłoczny RT36

Przepompownia PS36 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 90 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE[w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki ,przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego RT36 wyniesie L = 267,5m.

Ze względu na korzystny układ terenowy będzie możliwym zachowanie jednokierunkowego spadku i przez to samoczynnego odpowietrzania się rurociągu, stąd zbędnym będzie zabudowywanie zespołów napowietrzajaco-odpowietrzajacych. W węźle nr w1 przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego Dy90/90 z zasuwą DN80 na odgałęzieniu, umożliwiającego spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki S1 na kanale grawitacyjnym.

Przejście rurociągiem tłocznym pod drogą wojewódzką nr276 [dz. 357/1] – Krosno – Radnica przewiduje się wykonać przeciskiem w rurze ochronnej i przeciskowej np. HOBAS DN 200. Długość przecisku wynosić będzie L= 10,0m. Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm . Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68.  Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną. Obliczenia hydrauliczne przepompowni P-36 i RT-36,dla pracy 1 +1R przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profil RT-36 przedstawione są na mapach i profilu.

### 8.4.6 Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.4.7 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 342/6 położonej w rejonie zakładu betoniarskiego i hydroforni. Powierzchnia działki po pompownię wyniesie Fc = 54 m2.

Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m  z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia  wraz z bramą i furtką wyniesie L = 30 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m.Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren wokół placu będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie  i wyrównać .Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie. Dojazd do przepompowni umocniony będzie tłuczniem na warstwie piasku –10cm po uprzednim wykorytowaniu terenu. Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.4.7.1. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 54,0 m2, w tym:

-Powierzchnia zabudowy Fzab = 7,5 m2; Współczynnik zabudowy Ψ = Fzab/Fc = 0.14

## 8.5 Przepompownia PS37

Przepompownia PS37 jest przepompownią tłoczącą większość ścieków z rejonu wsi Gostchorze. Przepompownia ta zlokalizowana będzie na działce nr 280/2 w rejonie posesji 62 i 25 ,w centralnej części wsi. Przepompownia ta wykonana będzie podobnie jak pozostałe w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m ze względu na trudne warunki wodne. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

-komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

-komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Teren przepompowni będzie wygrodzony I obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.5.1 Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości H = 3,60 m. Kubatura komory wyniesie V – 11,3 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy ,pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu i o następujących parametrach:

KSB AMAREX NF 50-220/032YLG-140 – wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych

Qp = 5,52 dm3/s , Hp = 19,07 m; P2 = 3,1 kW; n = 2900 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie:Qp = 5,52 dm3/s , Hp = 19,07 m

W komorze poza pompami  i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

- drabinka złazowa CDR B-500-L=4450,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

- pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.5.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy  oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 50,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 50 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 50 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 50 typu ŁU.

### 8.5.3 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna: Qmin = 0.5 wym/h; Q = 0,5 x 11,3 m3.= 5,7 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.5.4 Monitoring PS37

Przepompownia PS37 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania : -wieś; -nr pompowni

- Rodzaj zasilania : -Sieć; -Brak zasilania ;-Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie: -Pompy nr 1; -Pompy nr 2; -Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.5.5 Rurociąg tłoczny RT37

Przepompownia PS37 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 90 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE[w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki ,przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin.Długość rurociągu tłocznego RT37 wyniesie  L = 429,5m. Ze względu na układ terenowy w węźle w8a przewiduje się zabudowanie zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i przewiduje się go obudować kręgiem betonowym DN600 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D z otworami wentylacyjnymi. Krąg przewiduje się osadzić na podbudowie z płyty betonowej  a zawór zabudować w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości, od powierzchni terenu do rurociągu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć opróżnienie zaworu, złączką zaślepiającą. W węźle w1a przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego Dy90/90 z zasuwami DN80 z obu stron trójnika i na odgałęzieniu. Trójnik umożliwi spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki S16 na kanale grawitacyjnym. Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm. Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68. Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną .

### 8.5.6  Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.5.7 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 280/2 położonej w centrum wsi. Powierzchnia działki pod pompownię wyniesie Fc = 41,5 m2. Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m  z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia  wraz z bramą i furtką wyniesie L = 27,2 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren wokół placu będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie  i wyrównać .Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie. Dojazd do przepompowni umocniony będzie tłuczniem na warstwie piasku –10cm po uprzednim wykortytowaniu terenu. Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.5.8.3. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 41,5 m2, w tym:

-Powierzchnia zabudowy Fzab = 7,5 m2; Współczynnik zabudowy Ψ = Fzab/Fc = 0.18

## 8.6 Przepompownia  PS38

Przepompownia PS38 jest przepompownią tłoczącą ścieki z głównej części wsi Gostchorze . Przepompownia ta zlokalizowana będzie na działce nr 44/4 w rejonie posesji 49 i 70 ,w centralnej części wsi.Przepompownia ta wykonana będzie podobnie jak pozostałe w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m ze względu na trudne warunki wodne. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m - studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,20 m - studzienka prefabrykowana  BS

Teren przepompowni będzie wygrodzony I obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

### 8.6.1 Komora pomp

# Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,00 m i głębokości

H = 4,63 m. Kubatura komory wyniesie V – 14,5 m3. w komorze zabudowane będą dwie pompy ,pracujące w układzie 1 + 1 R. Będą to pompy  typu : KSB AMAREX NF 50-220/042YLG-160 – wersja stacjonarna z układem prowadnic linowych o następujących parametrach:

Qp = 5,09 dm3/s , Hp = 25,78 m; P2 = 4,2 kW; n = 2900 rpm

Punkt pracy pompowni wyniesie: Qp = 5,09 dm3/s , Hp = 25,78 m

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy:

-właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN150,zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL- Janikowo.

-drabinka złazowa CDR B-500-L=4450,z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym ,produkcji COROL- Janikowo.

-pion wentylacyjny dolny

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne ,łańcuchowe ,typu ŁU, np. firmy Integra-Gliwice.

### 8.6.2 Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuz za komorą pompową .W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pompy  oraz zawory zwrotne.

Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem ,kołnierzowe DN 50,PN 10 ,typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe ,kołnierzowe DN 50 ,PN16,SOCLA 408 Danfoss.

Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 50 nr 7101 Hawle , pozwalające na poluzowanie połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek w włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny , o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie  i zamek. Zejście do komory zapewnia klamry złazowe U-320  .W dnie zabudowana będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych ,DN 50 typu ŁU.

### 8.6.3 Wentylacja

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną.

Wentylacja grawitacyjna: Qmin = 0.5 wym/h; Q = 0,5 x 14,5 m3.= 7,3 m3/h

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160,oraz kominek w włazie .W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym , zgodnie z przepisami BHP.

### 8.6.4 Monitoring PS38

Przepompownia PS38 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący istniejący system monitoringu radiowego .

Monitorowane będą następujące wielkości i parametry:

- Miejsce zainstalowania : -wieś; -nr pompowni;

- Rodzaj zasilania : -Sieć; -Brak zasilania ; -Zasilanie rezerwowe agregatem

- Awarie: -Pompy nr 1; -Pompy nr 2; -Agregatu prądotwórczego

- Poziom alarmowy

- Włamanie

### 8.6.5 Rurociąg tłoczny RT38

Przepompownia PS38 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE100 Dy 90 mm, SDR 17, PN 10 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 100 realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE[w granicach dopuszczalnych przez producenta] a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego RT38 wyniesie L = 744,5m. Ze względu na układ terenowy w węźle w7 przewiduje się zabudowanie zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i przewiduje się go obudować kręgiem betonowym DN600 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D z otworami wentylacyjnymi. Krąg przewiduje się osadzić na podbudowie z płyty betonowej [ pierścień odciążający] a zawór zabudować w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości, od powierzchni terenu do rurociągu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć opróżnienie zaworu, złączką zaślepiającą.

W węźle w11 przewiduje się zlokalizować studzienkę rewizyjno –spustową. Studzienka wykonana będzie z kręgów żelbetowych DN1200 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D. Rewizja wykonana będzie z trójnika kołnierzowego równoprzelotowego DN 80/80 ze stali nierdzewnej. Z obu stron trójnika i na odgałęzieniu przewiduje się zamontowanie zasuw z miękkim uszczelnieniem DN80. Trójnik umożliwi zrzut ścieków w przypadku awarii z rurociągu tłocznego do studzienki S86 na kanale grawitacyjnym. Przy trójniku przewiduje się również montaż zaworu spustowego Dn32 z gwintem wewnętrznym umożliwiający płukanie rurociągu tłocznego. W węźle nr w2 przewidziano montaż trójnika równoprzelotowego Dy90/90 z zasuwą DN80 na odgałęzieniu, umożliwiającego spust ścieków z rurociągu tłocznego bezpośrednio do studzienki S32 na kanale grawitacyjnym. Rurociąg tłoczny należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm . Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68. Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną. Obliczenia hydrauliczne przepompowni P38 i RT-38,dla pracy 1 +1R przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profil RT-38 przedstawione są na mapach  i profilach.

### 8.6.6  Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A.. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

### 8.6.7 Zagospodarowanie terenu

Przepompownia ta zlokalizowana będzie na działce nr 44/4 w rejonie posesji 49 i 70,w centralnej części wsi Gostchorze. Powierzchnia działki pod pompownię wyniesie Fc = 41,5 m2. Przepompownia będzie zabezpieczona ogrodzeniem wysokości H = 1,8 m z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wyniesie L = 27,2 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B = 3,60 m i furtką B = 1,0 m. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką nawozową w ilości 5 kg/100 m2,wymieszać przez zagrabianie i wyrównać. Trawnik obsiać mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2.Siać ręcznie. Dojazd do przepompowni umocniony będzie tłuczniem na warstwie piasku –10cm po uprzednim wykortytowaniu terenu

Szczegóły przedstawia plan zagospodarowania terenu.

#### 8.6.7.1. Przepust

W celu dojazdu do terenu przepompowni PS38 należy wybudować przepust na rowie nr 185 .Będzie to przepust DN 1000 wykonany z rur wipro DN 1000 na lawie betonowej. Wlot i wylot przepustu uzbrojony będzie w żelbetowe przyczółki, Szczegóły przepustu przedstawiają rysunek nr 62 technologii  i projekt konstrukcyjny.

#### 8.6.7.2. Bilans terenu

-Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia  wynosi ca  Fc = 41,5 m2 ; w tym: Powierzchnia zabudowy Fzab = 7,5 m2; Współczynnik zabudowy Ψ = Fzab/Fc = 0.18

## 8.7  Wytyczne branżowe dla wszystkich przepompowni

### 8.7.1 Wytyczne budowlane

- Komory wykonać w technologii studni żelbetowej zapuszczanej DN 2000 z odpowiednią izolacją przeciwwilgociową

- Komory zasuw i pomiarowe wykonać z studni prefabrykowanych DN 1200 np. BS

- Wody opadowe odprowadzić powierzchniowo

- W miejscach przejść rurociągów przez ściany osadzić tuleje PVC w celu założenia uszczelnień łańcuchowych.

Dla ŁU-2 DN 200 tuleja – PVC 250

Dla ŁU-5 DN 150 tuleja – PVC 250

Dla ŁU-4 DN 100 tuleja – PVC 160

Dla ŁU-3 DN 50   tuleja – PVC 110

- Posadzkę w komorach wyprofilować z spadkiem do zagłębienia odwadniającego, zagłębienie przykryć kratą  typu wema,

- Wszystkie elementy wykonane z materiałów korodujących narażone na korozję zabezpieczyć  farbami epoksydowymi.

- Dla wykopów głębszych niż 4 m wykonać projekt zabezpieczenia

### 8.7.2 Wytyczne elektryczne

- Przewidzieć zasilanie podstawowe przepompowni wg warunków Grupy Energetycznej ENEA S.A

- Przewidzieć zasilanie rezerwowe stacjonarnym agregatem prądotwórczym

- Przewidzieć instalację elektryczną zasilającą :

  - Pompy

  - Oświetlenie placyku i pompowni lampą uliczną

- Zaprojektować centralkę przeciwwłamaniową z wyłącznikami drzwiowymi i czujkami ruchu, sygnalizatorami oraz przekazem alarmu w ramach monitorowania dyspozytorni przepompowni ścieków .

- Przewidzieć gniazdo zasilające 24 V

- Przewidzieć gniazdo 220V,16A do celów remontowych

- Przewidzieć instalację monitoringu.

## 8.8  Zestawienie rurociągów tłocznych

Rurociąg tłoczny RT – 33

- L= 819,0m  Dy 160

- zasuwa DN150 z obudową i skrzynką     	- 1 szt.

- trójnik równoprzel.	Dy160/160 PE           - 1 szt.

- tuleja kołnierzowa DN160/150		- 1 szt.

- rury ochronne DN300 	L= 26,0m   	 - 5 szt.

Rurociąg tłoczny RT – 34

- L= 2050,5m  Dy 160

- zasuwa DN150 z obudową i skrzynką	 - 1 szt.

- zasuwa DN150				 - 6 szt

- odpowietrznik DN80			 - 2 szt.

- trójnik równoprzel. DN150/150 stal		 - 2 szt.

- trójnik równoprzel. Dy160/160 PE		- 1 szt.

- trójnik. DN160/90	PE			- 2 szt.

- studzienka typowa BS DN1500		- 2 szt.

- studzienka PP DN425			- 2 szt.

- tuleja kołnierzowa DN160/150		- 7 szt.

- tuleja kołnierzowa DN90/80			- 2 szt.

- zawór DN32					- 2 szt.

- kołnierz specjalny 7101 DN150		 - 6 szt

- rury ochronne DN300 	L= 8,0m

Rurociąg tłoczny RT – 35

- L= 2394,5m  Dy 160

- zasuwa DN150 z obudową i skrzynką	 - 4 szt.

- zasuwa DN150				 - 5 szt

- odpowietrznik DN80			- 3 szt.

- trójnik równoprzel. DN150/150 stal		- 2 szt.

- trójnik równoprzel. Dy160/160 PE		- 2 szt.

- trójnik. DN160/90	PE			- 4 szt.

- studzienka typowa BS DN1500		- 2 szt.

- studzienka PP DN425			- 2 szt.

- tuleja kołnierzowa DN160/150		- 13 szt.

- tuleja kołnierzowa DN90/80			- 3 szt.

- kołnierz specjalny 7101 DN150		 - 5szt

- zawór DN32					- 2 szt.

- rury ochronne DN300 -	L= 26,0m

Rurociąg tłoczny RT – 36

- L= 267,5m  Dy 90

- zasuwa DN80 z obudową i skrzynką		- 1 szt.

- trójnik równoprzel. DN90/90 PE		- 1 szt.

- rury ochronne DN200 -	L= 10,0m

Rurociąg tłoczny RT – 37

- L= 429,5m  Dy 90

- zasuwa DN80 z obudową i skrzynką	 	 - 1 szt.

- odpowietrznik DN80				 - 1 szt.

- trójnik równoprzel. Dy90/90 PE		 - 2 szt.

- tuleja kołnierzowa DN90/80			 - 2 szt.

- rury ochronne DN200 -	L= 3,0m

Rurociąg tłoczny RT – 38

- L= 744,5  Dy 90

- zasuwa DN80 z obudową i skrzynką	 	 - 1 szt.

- zasuwa DN80					 - 3 szt

- odpowietrznik DN80				 - 1 szt.

- trójnik równoprzel. DN80/80 stal		 - 1 szt.

- trójnik równoprzel. Dy90/90 PE		 - 1 szt.

- studzienka typowa DN1200			 - 1 szt.

- studzienka PP DN425			 - 1 szt.

- tuleja kołnierzowa DN90/80			 - 5 szt.

- zawór DN32					 - 1 szt.

- kołnierz specjalny 7101 DN80		 - 3 szt

- rury ochronne DN200 –szt.4 L= 16,0m

Ogółem długość rurociągów tłocznych wynosić będzie 		L = 6705,5 w tym:

- rury PE100 Dy 160  			L= 5264,0m

- rury PE100 Dy 90	  		L= 1441,5m

- zasuwa DN150 z obudową i skrzynką	 - 6 szt.

- zasuwa DN150			 - 11 szt

- odpowietrznik DN80			- 7 szt.

- trójnik równoprzel. DN150/150 stal	- 4 szt.

- trójnik równoprzel. Dy160/160 PE	- 4 szt.

- trójnik. DN160/90	PE		- 5 szt.

- studzienka typowa BS DN1500	- 4 szt.

- studzienka PP DN425			- 4 szt.

- tuleja kołnierzowa DN160/150	- 21 szt.

- tuleja kołnierzowa DN90/80		- 22 szt.

- kołnierz specjalny 7101 DN150	- 11zt

- zawór DN32				- 5 szt.

- zasuwa DN80 z obudową i skrzynką	- 3 szt.

- zasuwa DN80				- 3 szt

- trójnik równoprzel. DN80/80 stal	- 1 szt.

- trójnik równoprzel. Dy90/90 PE	- 4 szt.

- studzienka typowa DN1200		- 1 szt.

- studzienka PP DN425			- 1 szt.

- kołnierz specjalny 7101 DN80	- 1 szt

- rury ochronne DN300 		- L= 60,0m

- rury ochronne DN200 		- L= 29,0m

Do powyższego zestawienia doliczyć należy 29,0 m  RT PE100 Dy 160 i 25,0 m Dy 90

Są to długości odcinków rurociągów spustowych ujętych jedynie na planach., ze względu na swoją prostotę.

## 8.9. Wpływ inwestycji na środowisko

Zaprojektowane obiekty z uwagi na swoją konstrukcję nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Będą to zamknięte komory z pompami zatapialnymi .Pompy te posiadać będą wirniki otwarte ,pozwalające na transport ciał stałych i włóknistych .Konstrukcja ta powoduje to ,że pompownie te nie wymagają usuwania uciążliwych skratek .Ponadto ich niewielkie rozmiary [DN 2000 mm] powodują ,że czas przetrzymania ścieków jest niewielki i nie pozwoli to na ich zagniwanie. Komory zasuw i pomiarowe wykonane będą z kręgów łączonych na uszczelki, co gwarantuje ich pełną szczelność. Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany będą wykonane jako szczelne .Pompownie wyposażone będą w dwie pompy pracujące w układzie 1+1R. Przy awarii pierwszej, druga automatycznie przejmuje jej rolę. Ponadto pompownie będą stale monitorowane i w przypadkach awaryjnych reakcja odpowiednich służb będzie natychmiastowa. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie w przypadku zaniku zasilania możliwość podłączenia przepompowni do przewoźnych agregatów prądotwórczych, w jakie będą wyposażone służby eksploatatora sieci w ramach budowy tego systemu kanalizacyjnego. Hałas pomp będzie zniwelowany do minimum i ograniczał się będzie do wnętrza podziemnej komory. Z powyższego wynika ,ż przepompownie te nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko a wręcz przeciwnie ,system kanalizacyjny jakiego istotnym elementem są przepompownie będzie przyczyniał się do jego ochrony i poprawy.

## 8.10. Domowe pompownie ścieków DPS

Konfiguracja terenu wsi  wymusza zastosowanie dla niektórych posesji domowych pompowni ścieków .Posesjami wyposażonymi w DPS-y będą:

# Kamień

- DPS1 –budynek /pałac/ – dz. dz. 124/11- Tadeusz Weber,

- DPS2 –budynek nr 18 – dz. dz. 49- Władysław Wolski

- DPS3 –budynek nr 19a – dz. dz. 124/14 Aneta i Krzysztof Petrunio

- DPS4 –budynek nr 19 – dz. dz. 124/8- Iwona i Artur Kłyszejko

# Gostchorze

- DPS5 –budynek nr 34 – dz. 337/1- Ewa Zator

- DPS6 –budynek nr 35 –  dz. 338 – Olga i Stanisław Tyl

- DPS7 –budynek nr 56 – dz. 242/3- Wiesław Brusiło

- DPS8 –budynek nr 57 – dz. dz. 241- Jadwiga Łabuć,

- DPS9 –budynek nr 58a – dz. 231/2 – Antoni Szarkowicz,

- DPS10 –budynek 58 – dz. 231/1 - Antoni Szarkowicz

# Krosno Odrz. (ul.Armii Czerwonej)

- DPS11- budynek nr 44 – dz. nr 487 – Józef Bzowy

Do odprowadzenia ścieków z dla każdego z tych budynków dobrano typową przepompownię ścieków typu WS-600 , produkcji np.  Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET”.

Przepompownia ta stanowi kompletny obiekt składający się z :

- zbiornika

- układu hydraulicznego

- układu sterowniczo – alarmowego

Przepompownia ta wykonana będzie w wersji jednopompowej. Zbiornik średnicy DN 600 wykonany będzie z rury żelbetowej „Wipro”. Każda z projektowanych przepompowni wyposażona będzie w jedną pompę zatapialną jednofazową lub trójfazową ,z pływakowym regulatorem poziomu cieczy  i skrzynką SZS – 1 lub SZS – 3. Praca pompy będzie sterowana w trybie automatycznym za pomocą pływakowego regulatora poziomu cieczy zintegrowanego z pompą .Standardowo spełniona będzie funkcja włączenia i wyłączenia pompy po osiągnięciu poziomów min. i max.W projektowanych przepompowniach układ pompowy połączony będzie z rurociągiem tłocznym za pomocą szybkozłącza DN63 o specjalnej konstrukcji[POLYRAC] i redukcji DN 63/90.

Uwaga:

DPS nr 11w wersji przejazdowej z  pierścieniem odciążającym , pokrywą i włazem ciężkim klasy D 400. analogicznie jak dla studzienek klasycznych[patrz rys. nr 63.],pozostałe klasy A.

### 8.10.1 Rurociągi tłoczne z DPS-ów

Wszystkie lokalne punkty tłoczne tłoczyć będą rurociągami PE100, Dy 90, SDR17, PN10.

Ze względu na układ terenowy na rurociągu tłocznym z DPS-ów nr 9,10,11, w węźle w12 i w19 przewiduje się zabudowanie zaworu napowietrzająco–odpowietrzającego do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i przewiduje się go obudować kręgiem betonowym DN600 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D z otworami wentylacyjnymi. Krąg przewiduje się osadzić na podbudowie z płyty betonowej a zawór zabudować w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości, od powierzchni terenu do rurociągu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy dodatkowo zabezpieczyć opróżnienie zaworu, złączką zaślepiającą. W węźle w15 przewiduje się zlokalizować studzienkę rewizyjno–spustową. Studzienka wykonana będzie z kręgów żelbetowych DN1200 z włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego, klasy D. Rewizja wykonana będzie z trójnika kołnierzowego równoprzelotowego DN80/80 ze stali nierdzewnej. Z obu stron trójnika i na odgałęzieniu przewiduje się zamontowanie zasuw z miękkim uszczelnieniem DN80. Rewizja wykonana będzie z trójnika kołnierzowego równoprzelotowego DN80/80 ze stali nierdzewnej. Z obu stron trójnika i na odgałęzieniu przewiduje się zamontowanie zasuw z miękkim uszczelnieniem DN80. Trójnik umożliwi zrzut ścieków w przypadku awarii z rurociągu tłocznego do studzienki spustowej. Będzie to studzienka typowa DN 425 z tworzywa sztucznego z osadnikiem o poj. 60 litrów z pokrywą żeliwną opartą na rurze teleskopowej. Po otwarciu zasuwy na odgałęzieniu spustowym ścieki gromadzone będą porcjami w studzience spustowej i z niej odpompowywane wozem asenizacyjnym. Przy trójniku przewiduje się również montaż zaworu spustowego Dn32 z gwintem wewnętrznym umożliwiającym płukanie rurociągu tłocznego. Rurociągi tłoczne należy ułożyć na podsypce piaskowej h= 20 cm . Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 68. Na wysokości 0,30 m. nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną ,szerokości b= 200 mm z wkładką metaliczną. Przejście rurociągiem tłocznym z DPS5 i DPS6 pod drogą wojewódzką nr276[dz. 357/1] – Krosno – Radnica przewiduje się wykonać przeciskiem w rurze ochronnej i przeciskowej np. HOBAS DN 200. Długość przecisku wynosić będzie L= 22,0m.

Obliczenia hydrauliczne DPS-ów przedstawiono w załącznikach. Szczegóły trasy i profile  RT przedstawione są na mapach i profilach.

#### 8.10.1.1 Zestawienie długości rurociągów tłocznych z DPS-ów

# Kamień

# DPS1    Dy90 	L= 237,0m

# DPS2    Dy90 	L= 49,0m

# DPS3    Dy90 	L= 33,5m

# DPS4    Dy90 	L= 221,0m

# Gostchorze

# DPS5   Dy90 	L= 241,0m

# DPS6   Dy90 	L= 64,5m

# Gostchorze – „ Cegielaj”

# DPS7  Dy90 	L= 97,5m

# DPS8   Dy90 	L= 86,5m

# DPS9

Dy90 	L= 985,0m

-	Odpowietrznik DN80   - 2 szt.

-	Trójnik DN80/80         - 1 szt.

-	Zasuwa DN80             - 3 szt.

-	Studnia typowa DN1200   - 1 szt.

-	Studnia PP DN425           - 1 szt.

# DPS10    Dy90 	L= 45,0m

# Krosno

# DPS11     Dy90 	L= 25,0m

Ogółem długość rurociągów tłocznych z DPS wynosić będzie ; Dy90 	L= 2085,0m

## 8.11. Zestawienie podstawowych parametrów przepompowni

| Nr | Typ pomp | Ilość | Moc P2 | Średn kom. | Gł kom. | Śr. RT Dy | Punkt pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt | kW | m | m | mm | Qp=l/s-Hp=m |
| PRZEPOMPOWNIE STREFOWE I TRANZYTOWE |
| PS33 | KSB KRTF 80-250/114Y-250 | 2 | 7,5 | 2,0 | 6,52 | 80/160 | 16,76-18,65 |
| PS34 | KSB KRTF 80-250/114Y-260 | 2 | 7,5 | 2,0 | 5,29 | 80/160 | 13,37-22,27 |
| PS35 | KSB KRTF 80-250/114X-265 | 2 | 11,8 | 2,0 | 4,81 | 80/160 | 12,74-24,63 |
| PS36 | Amarex NF 50-170/002YLG-107 | 2 | 1,3 | 2,0 | 5,08 | 50/90 | 4,60-9,03 |
| PS37 | Amarex NF 50-220/032YLG-140 | 2 | 3,1 | 2,0 | 3,60 | 50/90 | 5,52-19,07 |
| PS38 | Amarex NF 50-220/042YLG-160 | 2 | 4,2 | 2,0 | 4,63 | 50/90 | 5,09-25,78 |
| POMPOWNIE DOMOWE DPS-y |
| DPS1-6 | 50 PZM 1,1/S1P-2J-1 faz | 1 | 1,1 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 16,6-10,0 |
| DPS7 | 50 PZM 1,5/SP-2V-3 faz. | 1 | 1,5 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 19,0-10,5 |
| DPS8 | 50 PZM 1,5/SP-2V-3 faz. | 1 | 1,5 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 19,0-10,5 |
| DPS9 | 50 PZM 1,9/S1P-2V-3 faz. | 1 | 1,9 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 20,7-12,0 |
| DPS10 | 50 PZM 1,5/SP-2V-3 faz. | 1 | 1,5 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 19,0-10,5 |
| DPS11 | 50 PZM 1,1/S1P-2J-1 faz | 1 | 1,1 | 0,6 | 2,6 | 50/90 | 16,6-10,0 |

# 9. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

# 9.1 GOSTCHORZE

Ścieki z terenu wsi odprowadzane będą do 4 przepompowni ścieków P38, P37, P36, P35 oraz do lokalnych przydomowych przepompowni ścieków DPSP5, DPSP6, DPS7, DPS8, DPS9, DPS10.

### 9.1.1 Zlewnia przepompowni P38

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-38. Kanał ten przebiegać będzie w głównej drodze wsi, w kierunku wsi Chyże. Długość kanału wynosić będzie L = 1039,0m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS38.1 ÷ KS38.4. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 3306,0m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200.

Kanały sanitarne ułożone będą z spadkami zapewniającymi samooczyszczanie, a spadki minimalne będą o jeden promil większe niż wymagania WTP sieci kanalizacyjnych .Pozwoli to na bezpieczną ich budowę i eksploatację. Z przepompowni P38 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy90 odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych przepompowni P37. Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku  do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem.

Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl. S ,DN 160 i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 729,5m. Posesje których lokalizacja jest niekorzystna uzbrojone będą w DPS-y. Będą to typowe ,kompletne małe pompownie w zbiornikach z rur wipro, średnicy DN 600 mm i głębokości do 2600 mm. Pompy te działać będą w funkcji poziomu ścieków w zbiorniku. W miejscowości Gostchorze zaprojektowano DPS nr 5 ,6,7,8,9,10,11. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 14,15,16,17.

### 9.1.2 Zlewnia przepompowni P37

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-37. Kanał ten przebiegać będzie w głównej drodze wsi, w środkowej jej części. Długość kanału wynosić będzie L =324,5m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS37.1 ÷ KS37.2. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 515,5m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200.

Z przepompowni P37 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy90  odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych przepompowni P35.Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik z rur PVC kl. S,DN 160. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 95,0m.Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 11,12,15.

### 9.1.3 Zlewnia przepompowni P36

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-36. Kanał ten przebiegać będzie w północnej części wsi, za drogą wojewódzką. Długość kanału wynosić będzie L = 79,0m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS36.1 ÷ KS36.2. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 139,0m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200.Z przepompowni P36 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy90 odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych przepompowni P35. Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik z rur PVC kl. S ,DN 160. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 43,0m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 10,12.

### 9.1.4 Zlewnia przepompowni P35

Przepompownia P35 będzie przepompownią główną dla wsi Gostchorze. Odprowadzać będzie ścieki z całej wsi oraz ze wsi Radnica.  Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-35. Kanał ten przebiegać będzie w głównej drodze wsi, w pobliżu drogi wojewódzkiej. Długość kanału wynosić będzie L = 242,0m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS35.1 ÷ KS37.2. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 347,5m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200. Z przepompowni P35 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy160 odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych przepompowni P34 w Morsku.

Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik z rur PVC kl. S ,DN 160. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 48,5m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 11,12,15.

## 9.2 MORSKO

### 9.2.1 Zlewnia przepompowni P34

Przepompownia P34 będzie przepompownią główną dla wsi Morsko. Odprowadzać będzie ścieki z całej wsi oraz ze wsi Gostchorze i Radnica. Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-34. Kanał ten przebiegać będzie w głównej drodze wsi. Długość kanału wynosić będzie L = 178,5m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS34.1 ÷ KS34.2. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 321,5m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200. Z przepompowni P34 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy160 odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych przepompowni P33 w Kamieniu. Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik z rur PVC kl. S ,DN 160. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 84,0m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 6,7.

## 9.3 Kamień i ul. Armii Czerwonej w Krośnie

### 9.3.1 Zlewnia przepompowni P33

Przepompownia P33 odprowadzać będzie ścieki do kanałów a następnie do oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim ze wsi Gostchorze, Morsko, Kamień, Radnica oraz z ul. Armii Czerwonej. Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-33. Kanał ten przebiegać będzie w ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim. Długość kanału wynosić będzie L = 836,0m. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS33.1 ÷ KS33.1.2 przebiegać będą w Kamieniu. Całkowita długość kanałów grawitacyjnych w zlewni wynosić będzie L = 1849,0m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego S8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200. Przejście kanałem pod istniejącym kanałem na dz. nr 99 zrealizowane będzie, przeciskiem w rurze ochronnej, przeciskowej np.HOBAS DN 300. Długość przejścia wynosić będzie L= 14,0 m. Z przepompowni P33 ścieki rurociągiem tłocznym PE100 Dy160 odprowadzane będą do kanałów grawitacyjnych w Krośnie Odrzańskim. Do każdego budynku został zaprojektowany przykanalik z rur PVC kl. S ,DN 160. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie L= 605,0m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1,2,34,5,6.

## 9.4 Zestawienie długości kanałów

### 9.4.1 Zlewnia przepompowni P33 – ul. Armii Czerwonej i m. Kamień

# KS – 33 – ul. Armii Czerwonej

Rury PVC DN 200 - Lc = 836,0m

Studnie typowe DN 1200 – 15szt

Studnie kaskadowe DN 1200 – 28szt

Rury ochronne DN 300 –  L = 26,0m

# Przykanaliki do kanału KS –33

Rury PVC DN 160 - Lc = 404,5 m

Studnie PP DN 425 – 39 szt.

# Kamień

# Kanał KS –33.1

Rury PVC DN 200 - Lc = 711,5m

Studnie typowe DN 1200 – 22 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 – 6 szt

# Kanał KS –33.1.1

Rury PVC DN 200 - Lc = 131,0m

Studnie typowe DN 1200 – 5 szt

# Kanał KS –33.1.2.

Rury PVC DN 200 - Lc = 126,5m

Studnie typowe DN 1200 – 6 szt

# Kanał KS –33.1.2.1

Rury PVC DN 200 - Lc = 44,0m

Studnie typowe DN 1200 – 1 szt

# Przykanaliki do kanałów KS-33– KS33.1.2.1

Rury PVC DN 160 - Lc = 200,5 m

Studnie PP DN 425 – 23 szt.

Długość kanałów;

Armii Czerwonej  –   	L=  836,0m – DN 200

L=  404,5m – DN160

L= 1240,5m

Kamień    -		L= 1013,0m – DN 200

L = 200,5m - DN 160

L = 1213,5m

# Razem zlewnia P33 / ul. Armii Czerwonej i m. Kamień/  - L= 2454,0m w tym ;

Rury PVC DN 200 	- Lc = 1849,0m

Rury PVC DN 160	- Lc =  605,0m

Studnie typowe DN 1200 – 49 szt

Studnie kaskadowe DN 1200	– 34 szt

Studnie PP DN 425 – 62 szt.

### 9.4.2 Zlewnia przepompowni P34 – Morsko

# Kanał KS –34

Rury PVC DN 200 - Lc = 178,5m

Studnie typowe DN 1200 – 5 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 – 3 szt

# Kanał KS –34.1

Rury PVC DN 200- Lc = 52,5m

Studnie typowe DN 1200 – 3 szt

# Kanał KS –34.2

Rury PVC DN 200 - Lc = 90,5m

Studnie typowe DN 1200 – 2 szt

Studnie kaskadowe DN 1200	– 2 szt

# Przykanaliki do kanałów KS-34 – KS34.2

Rury PVC DN 160 - Lc = 84,0 m

Studnie PP DN 425 – 8 szt.

# Razem zlewnia P34 – m. Morsko – L= 405,5m w tym ;

Rury PVC DN 200 - Lc = 321,5m

Rury PVC DN 160 - Lc = 84,0m

Studnie typowe DN 1200 - 10 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 - 5 szt

Studnie typowe DN 425 - 8szt.

### 9.4.3Zlewnia przepompowni P35 – m. Gostchorze

# Kanał KS –35

Rury PVC DN 200 - Lc = 242,0m

Studnie typowe DN 1200 – 6 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 – 2 szt

# Kanał KS –35.1

Rury PVC DN 200 - Lc = 105,5m

Studnie typowe DN 1200 – 4szt

# Przykanaliki do kanałów KS-35 – KS-35.1

Rury PVC DN 160 - Lc = 48,5 m

Studnie PP DN 425 – 6 szt.

# Razem zlewnia P35 – m. Gostchorze – L= 396,0m w tym ;

Rury PVC DN 200 - Lc = 347,5m

Rury PVC DN 160 - Lc = 48,5m

Studnie typowe DN 1200 -10 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 - 2 szt

Studnie typowe DN 425 - 6 szt.

### 9.4.4 Zlewnia przepompowni P36 – m. Gostchorze

# Kanał KS –36

Rury PVC DN 200 - Lc = 79,0m

Studnie typowe DN 1200 – 2 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 – 2 szt

# Kanał KS –36.1

Rury PVC DN 200 - Lc = 24,0m

Studnie typowe DN 1200 – 1szt

# Kanał KS –36.2

Rury PVC DN 200 - Lc = 36,0m

Studnie typowe DN 1200 – 1szt

# Przykanaliki do kanałów KS-36 – KS-36.1

Rury PVC DN 160 	- Lc = 43,0 m

Studnie PP DN 425 	– 3 szt.

# Razem zlewnia P36 – m. Gostchorze L= 182,0m w tym ;

Rury PVC DN 200  -	Lc = 139,0m

Rury PVC DN 160 - 	Lc =   43,0m

Studnie typowe DN 1200 - 	4 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 - 2 szt

Studnie typowe DN 425 - 3 szt.

### 9.4.5 Zlewnia przepompowni P37 – m. Gostchorze

# KS – 37

Rury PVC DN 200 - Lc = 324,5m

Studnie typowe DN 1200 –  8szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  6szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# KS – 37.1

Rury PVC DN 200 	- Lc = 153,5m

Studnie typowe DN 1200 –  5 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  1 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# KS – 37.2

Rury PVC DN 200 - Lc = 37,5m

Studnie kaskadowe DN 1200 –  2 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# Przykanaliki do kanałów KS-37 – KS-37.1

Rury PVC DN 160 - Lc = 95,0 m

Studnie PP DN 425 – 11 szt.

Razem zlewnia P37– m. Gostchorze   L = 610,5m w tym ;

Rury PVC DN 200 - Lc = 515,5m

Rury PVC DN 160 - 	Lc = 95,0m

Studnie typowe DN 1200 - 13 szt

Studnie kaskadowe DN 1200- 9 szt

Studnie typowe DN 425 -11 szt.

### 9.4.6 Zlewnia przepompowni P38 – m. Gostchorze

# KS – 38

Rury PVC DN 200 	- Lc = 1039,0m

Studnie typowe DN 1200 	–  25 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  12 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 4 –  L = 12,0m

# KS – 38.1

Rury PVC DN 200 	- Lc = 768,0m

Studnie typowe DN 1200 	–  15 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  7 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 3 –  L = 13,0m

# KS – 38.1.1

Rury PVC DN 200 	- Lc = 27,5m

Studnie typowe DN 1200 	–  2 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# KS – 38.1.2

Rury PVC DN 200 	- Lc = 99,5m

Studnie typowe DN 1200 	–  2 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  3 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# KS – 38.2

Rury PVC DN 200 	- Lc = 837,0m

Studnie typowe DN 1200 	–  15 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 –  9 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 3 –  L = 12,0m

# KS – 38.2.1

Rury PVC DN 200 	- Lc = 109,5m

Studnie typowe DN 1200 	–  2 szt

Rury ochronne DN 300 – szt 1 –  L = 4,0m

# KS – 38.2.2

Rury PVC DN 200 	- Lc = 28,0m

Studnie kaskadowe DN 1200 –  1 szt

# KS – 38.2.a

Rury PVC DN 200 	- Lc = 26,5m

Studnie typowe DN 1200 	–  2 szt

# KS – 38.3

Rury PVC DN 200 	- Lc = 127,0m

Studnie typowe DN 1200 	–  3szt

# KS – 38.4

Rury PVC DN 200 	- Lc = 244,5m

Studnie typowe DN 1200 	–  6 szt

# Przykanaliki do kanałów KS-38 – KS-38.4

Rury PVC DN 160 	- Lc = 729,5 m

Studnie PP DN 425 	– 68 szt.

Razem zlewnia P38– m. Gostchorze   - L = 4036,0m w tym;

Rury PVC DN 200 - Lc = 3306,5m

Rury PVC DN 160 - Lc = 729,5m

Studnie typowe DN 1200 - 72 szt

Studnie kaskadowe DN 1200 - 32 szt

Studnie typowe DN 425 - 68 szt

## 9.5 Tabelaryczne zestawienie podstawowych materiałów

| Lp | NAZWA KANAŁU | KANAŁY | PRZYKANALIKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN 200 | Studzienki | DN 160 | Studzienki DN 425 |
|  |  |  | Typowe DN 1200 | Kaskadowe DN 1200 |  |  |
|  | GOSTCHORZE Zlewnia –P38 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-38 | 1039,0 | 25 | 12 |  |  |
| 2 | KS-38.1 | 768,0 | 15 | 7 |  |  |
| 3 | KS-38.1.1 | 27,5 | 2 | - |  |  |
| 4 | KS-38.1.2 | 99,5 | 2 | 3 |  |  |
| 5 | KS-38.2 | 837,0 | 15 | 9 |  |  |
| 6 | KS-38.2.1 | 109,5 | 2 | - |  |  |
| 7 | KS –38.2.2 | 28,0 | - | 1 |  |  |
| 8 | KS-38.2a | 26,5 | 2 | - |  |  |
| 9 | KS-38.3 | 127,0 | 3 | - |  |  |
| 10 | KS-38.4 | 244,5 | 6 | - |  |  |
| 11 | Przykanaliki | - | - | - | 729,5 | 68 |
|  | RAZEM- zlewnia P38 | 3306,5 | 72 | 32 | 729,5 | 68 |
|  | `GOSTCHORZE Zlewnia –P37 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-37 | 324,5 | 8 | 6 |  |  |
| 2 | KS-37.1 | 153,5 | 5 | 1 |  |  |
| 3 | KS-37.2 | 37,5 | - | 2 |  |  |
| 4 | Przykanaliki | - | - | - | 95,0 | 11 |
|  | RAZEM- zlewnia P37 | 515,5 | 13 | 9 | 95,0 | 11 |
|  | GOSTCHORZE Zlewnia –P36 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-36 | 79,0 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | KS-36.1 | 24,0 | 1 | - |  |  |
| 3 | KS-36.2 | 36,0 | 1 | - |  |  |
| 4 | Przykanaliki | - | - | - | 43,0 | 3 |
|  | RAZEM- zlewnia P36 | 139,0 | 4 | 2 | 43,0 | 3 |
|  | GOSTCHORZE Zlewnia –P35 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-35 | 242,0 | 6 | 2 |  |  |
| 2 | KS-35.1 | 105,5 | 4 | - |  |  |
| 3 | Przykanaliki | - | - | - | 48,5 | 6 |
|  | RAZEM- zlewnia P35 | 347,5 | 10 | 2 | 48,5 | 6 |
|  | MORSKO Zlewnia –P34 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-34 | 178,5 | 5 | 3 |  |  |
| 2 | KS-34.1 | 52,5 | 3 | - |  |  |
| 3 | KS-34.2 | 90,5 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Przykanaliki | - | - | - | 84,0 | 8 |
|  | RAZEM- zlewnia P34 | 321,5 | 10 | 5 | 84,0 | 8 |
|  | KROSNO- ul. Armii Czerwonej KAMIEŃ Zlewnia –P33 |  |  |  |  |  |
| 1 | KS-33-ul.Armii Czerwonej | 836,0 | 15 | 28 |  |  |
| 2 | Przykanaliki -ul.Armii Czerwonej | - | - | - | 404,5 | 39 |
| 3 | KS-33.1 | 711,5 | 22 | 6 |  |  |
| 4 | KS-33.1.1 | 131,0 | 5 | - |  |  |
| 5 | KS-33.1.2 | 126,5 | 6 |  |  |  |
| 6 | KS-33.1.2.1 | 44,0 | 1 |  |  |  |
| 7 | Przykanaliki - Kamień | - | - | - | 200,5 | 23 |
|  | RAZEM- zlewnia P33 | 1849,0 | 49 | 34 | 605,0 | 62 |
|  | OGÓŁEM | 6479,0 | 158 | 84 | 1605,0 | 158 |

## 9.6 Studnie kanalizacyjne

# Studnie kanalizacyjne na kanałach głównych należy wykonać z kręgów betonowych DN 1200 mm a na przykanalikach z tworzyw sztucznych o średnicy DN 425. Na rysunku 63 przedstawiono konstrukcję studzienki typowej klasycznej .z zastosowaniem  w strefie komory roboczej cegły kanalizacyjnej. W gruntach nawodnionych zaleca się zastosowanie zgodnie z uwagą na rysunku studni prefabrykowanych np. typu BS z gotową prefabrykowaną komorą roboczą

### 9.6.1 Studnie z kręgów betonowych

Studnie wykonane będą w wersji klasycznej z zastosowaniem cegły kanalizacyjnej i kręgów żelbetowych DN 1200 mm. Przykryte będą nakrywą żelbetową z pierścieniami odciążającymi i osadzonym włazem żeliwnym DN 600 klasy D – 400 kN z wypełnieniem betonowym.

W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek , zastosowane będą wstawki studzienkowe montowane osiowo do kanału .Rzędne wierzchu włazów studzienek należy dostosować do istniejącej niwelety ulic .W gruntach nawodnionych studnie kanalizacyjne zaizolować ;

- zewnątrz przez pomalowanie „ Hydrostopem „

- wewnątrz pomalowanie 2 x bitizolem R + 2P

Alternatywnie można zastosować zgodnie z uwagą na rysunku studnie prefabrykowane np. typu BS z gotową komorą roboczą

# UWAGA

Właz oraz stopnie złazowe umieścić nad najszerszą półką , mając na uwadze również podłączenie przykanalików . Studzienkę klasyczną DN 1200 pokazano na rys. nr 63.

### 9.6.2 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

# Na przyłączach zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych

z kinetami z PP o średnicy DN 425 i włazami typu ciężkiego do 40T.

Kompletne studzienki składają się z prefabrykowanych elementów  wykonanych z tworzyw sztucznych oraz żeliwa  ;

- elementy  z tworzyw sztucznych

kineta z przyłączami dla rurociągów z PP typu I,II,III,IV

rura trzonowa ,

rura teleskopowa dla pokrywy żeliwnej typu ciężkiego – 40 T ,

- elementy żeliwne

pokrywa żeliwna

Kineta studni wykonana jest polipropylenu PP. Rura trzonowa, rura teleskopowa wykonane są z PVC i łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Zewnętrzne ożebrowanie ścian studzienek zapewnia całej strukturze właściwą sztywność i wytrzymałość na zmienne obciążenia oraz bardzo dobą współpracę z gruntem. Studzienkę z tworzywa sztucznego DN 425 zabudowaną w terenie utwardzonym pokazano na rys. nr 64 a w drogach gruntowych rys. 65 i 66.

### 9.6.3 Uzbrojenie na trasie projektowanych kanałów i przykanalików

# Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia oparto na planach sytuacyjno – wysokościowych

w skali 1 : 500 oraz wizji lokalnej w terenie.

Na trasie projektowanych kanałów grawitacyjnych i przykanalików  występuje następujące

uzbrojenie ;

- wodociągi wraz z przyłączami ,

- kable energetyczne ,

- linie energetyczna napowietrzna ,

- kable telekomunikacyjne ,

- linie telekomunikacyjne napowietrzne ,

- kanalizacja deszczowa ,

- gazociągi wraz z przyłączami – [ ul. Armii Czerwonej]

Na profilach podłużnych zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanymi kanałami, które w trakcie robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być nie wskazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia pokazano na rys. nr 68. Oprócz tego, na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami [ gdzie nie występują rury osłonowe ], a odległość pionowa jest mniejsza niż podstawowa ,wykonane będą na kanałach , rury ochronne z PVC [ dla kanałów DN200 i DN160  - rura ochronna DN 300 ]. Kanały poprowadzone będą w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego typu „E/C’ w rozstawie co 1,50 m. Rura ochronna zakończona będzie uszczelniającymi manszetami typu „N”. Przykładowym producentem płóz i manszet jest „Integra”- Gliwice. Sposób zamontowania rury ochronnej na kanale pokazano na rys. nr67.

### 9.6.4 Rury ochronne przeciskowe

Zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z właścicielami cieków wodnych oraz właścicielem drogi wojewódzkiej wszystkie przejścia wykonane będą metodą przeciskową.Do przecisku zastosowane mogą być na przykład rury przeciskowe firmy HOBAS o następujących parametrach dla poszczególnych przejść:

- Przejście pod kanałem Kamień –Morsko KS33[Sa-Sb] i RT33[wd-we]

L =  2 x 14,0 m -	Rura HOBAS TWS[GRP] DA376 x 17 ,SN80 000 N/m2

- Przejście pod drogą wojewódzką nr 276 RT35[w5-w7] i RTDPS5-6[w5-w6]

L =  2 x 22,0 m -	Rura HOBAS TWS[GRP] DA376 x 17 ,SN80 000 N/m2

- Przejście pod drogą wojewódzką nr 276 RT36[w6-w7]

L = 11,0 m -		Rura HOBAS TWS[GRP] DA272 x 17 ,SN200 000 N/m2

- Przejścia pod przepustami w drogach  i pozostałymi rowami

L =  3,0 m -		Rura HOBAS TWS[GRP] DA376 x 17 ,SN80 000 N/m2

## 9.7 Odwodnienie wykopów

Odnotowane stany zwierciadła wód gruntowych należy traktować jako stany zbliżone do niskich, co najwyżej średnich. Związane jest to przede wszystkim z suszą hydrologiczną, jaka miała miejsce w latach poprzednich oraz bardzo niskim stanami wód powierzchniowych. Praktycznie wszystkie rowy w okresie badań były suche lub prowadziły minimalne ilości wody , analogiczne zjawisko stwierdzono dla wód stojących . Oznacza to ,że w okresach bardziej wilgotnych poziomy będą wyższe prawdopodobnie o około 0,5 – 1,0m ponad poziom podany. Po analizie warunków gruntowo–wodnych przewiduje odwodnienie wykopów przez bezpośrednie pompowanie z dna wykopu oraz igłofiltrami . Umocnienie wykopów należy wykonać np. szalunkami skrzynkowymi,np. – standard KS100.

Odwodnienia wykopów ;

# RT35/I  - w1 – w4  L= 48,0m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

- w19 – w26a  L= 398,5m	- odwodnienie wykopów powierzchniowe

# RT35/II  w38 – S4  L=430,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# RT36  -  w1– S10  L=257,5 - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# RT37 -   w1– S8 L=429,5 - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# RT38

- w1 – w9   L= 193,0m - odwodnienie wykopów powierzchniowe

- w9 – S17  L= 551,5m	- odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-33

- P33 – S38  L= 797,0m - odwodnienie wykopów powierzchniowe

- umocnienie wykopów ścianki szczelne do warstwy glin [ L= 10,0m]

# KS-34  -     P34 – S10  L= 178,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-34.1 -   S1 – S4  L= 52,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-34.2 -    S6 – S14  L= 90,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-35 –    P35 – S8  L= 242,0m- odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-35.1 – S1 – S12  L= 105,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-36  -   P36 – S6  L= 79,0m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-36.1 - S1 – S2  L= 24,0m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-36.2 –   S3 – S4  L= 36,0m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-37 –   P37 – S13  L= 235,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-37.1 –   S1 – S21  L= 153,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-37.2 –   S2 – S4  L= 37,5m - odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-38 -    P38 – S41  L= 181,5m - odwodnienie wykopów powierzchniowe

-    S41 – S57 L = 366,5 -  odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-38.1 -    S1 – S6  L= 183,5m - odwodnienie wykopów powierzchniowe

-    S6 – S13 L = 126,5 -  odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# KS-38.2 -    S32 – S84  L= 189,5m - odwodnienie wykopów powierzchniowe

-    S84 – S103 L = 647,5 -  odwodnienie igłofiltry w 1 rzędzie o rozstawie co 1,0m

# Ułożenie kanałów

# RT34/I - w25 – w27  -  rurociąg tłoczny ułożony na podsypce na geowłókninie  L= 196,0m

# RT34/II -w32 – w35 -  rurociąg tłoczny ułożony na podsypce na geowłókninie  L= 199,0m

# RT38 - w1 - w4     -  rurociąg tłoczny ułożony na podsypce na geowłókninie  L=  35,0m

# KS-38 	- P38 – S33   - kanał ułożony na podsypce na geowłókninie  L= 39,0m

# KS-38.1 - S1 – S3   - kanał ułożony na podsypce na geowłókninie  L= 48,5m

Odwodnienia wykopów dla rurociągów tłocznych realizowanych w jednym wykopie z kanałami, przewiduje się wykonać  jak dla kanałów. Sposób odwodnienia poszczególnych kanałów opisano na profilach podłużnych. Zasilanie pomp odwodniających przewiduje się agregatami prądotwórczymi będącymi na wyposażeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopów przewiduje się rurociągiem DN 200 PVC lub stalowym ułożonym po terenie ze spadkiem min. 3% do najbliższych rowów. Rurociąg należy ułożyć ok. 1,0 m od krawędzi wykopu. Na rurociągu przewiduje się studzienki zbiorcze DN 600 , stalowe lub betonowe H= 1,5m z osadnikiem . Przyjęto długość rurociągu Lc= 1000m + 10 studzienek zbiorczych.Ewentualne odwodnienia wykopów pod przykanaliki należy wykonać analogicznie jak kanał do którego włączony jest przykanalik. Godziny pompowania winny być rozliczone wg. faktycznych godzin wpisanych do dziennika budowy.

## 9.8. Realizacja kanałów sanitarnych i rurociągów tłocznych

- Kanały i rurociągi tłoczne należy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych , umocnionych z urobkiem na odkład. Wykonanie wykopów przewiduje się mechaniczne i ręczne. Wszystkie wykopy pod kolektory sanitarne i rurociągi tłoczne wykonane będą mechanicznie z wyjątkiem zbliżeń do istniejącego uzbrojenia i systemów korzeniowych drzew a wykopy pod przyłącza jedynie w 25%.Pozostałe wykopy wykonane będą ręcznie. W czasie realizacji kanału w ul. Armii Czerwonej przewiduje wywóz urobku na odległość do 5 km , w miejsce wskazane przez Inwestora.

- Przyłącza kanalizacyjne w ul. Armii Czerwonej przechodzące pod nowym ciągiem pieszo-rowerowym wykonać podkopami tak aby nie uszkodzić konstrukcji ciągu.

- Wszystkie kanały i rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości h = 20 cm a nad rurą wykonać obsypkę grubości  h= 0.30 ponad wierzch rury.

- Do realizacji kanałów stosować rury PVC bez rdzenia spienionego

- Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów oraz ich izolacji.

- Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty , bez grud

i kamieni , mineralny , sypki , drobno lub średnioziarnisty wg. PN –74/B-02480.

- Materiał zasypu  powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia gruntu równego ID = 1 - pod drogami  i  ID = 0,95 - w pasach poboczy. Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu.

- Na odcinkach kanałów i rurociągów tłocznych jak poniżej;

RT34/I -w25 – w27  		L= 196,0m

RT34/II -w32 – w35	 	L= 199,0m

RT38 -w1 - w4    	 	L=  35,0m

KS-38 - P38 – S33   		L= 39,0m

KS-38.1 - S1 – S3  	 	L= 48,5m

podsypkę pod kanały i rurociągi tłoczne należy ułożyć na geowłókninie.

- Odcinki kanałów i rurociągów tłocznych ułożone powyżej głębokości przemarzania gruntów [ dla danego terenu min. przykrycie winno być nie mniejsze niż 1.2 m. dla głębokości przemarzania

hz= 1.0 m.] należy docieplić warstwą keramzytu grubości h= 0.25 m. i folią PVC szer. 0.50.Miejsca docieplenia kanału i rurociągów tłocznych zaznaczono na profilach podłużnych .

- Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PE ułożyć taśmę ostrzegawczą lokalizacyjną z wkładką metaliczną ,szerokości b = 200 mm.

- Na rurociągu tłocznym wokół skrzynek zasuw należy wykonać koperty betonowe o wymiarach 1,5 x 1,5 x 0,16 m.

- Na skrzyżowaniach istn. kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi kanałami i rurociągami tłocznymi należy na kablach zamontować rury ochronne dwudzielne np. „Arota” L= 3,0m Ilość rur ochronnych;

- Krosno ul. Armii Czerwonej 	- 17 szt.

- Kamień 				- 25 szt.

- Gostchorze 				- 61 szt.

[Zrezygnowano z zabezpieczania kabli telekomunikacyjnych rurami ,zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z dnia 26.01.2005 z OEZS TPSA Krosno Odrzańskie, pod nowo wybudowanym ciągiem pieszo-rowerowym w ulicy Armii Czerwonej]

- Istniejące ogrodzenia i nawierzchnie odtworzyć do stanu pierwotnego .

- Skrzyżowania ulic i wjazdy na posesje zabezpieczyć tymczasowymi mostkami.

- Kanały prowadzone będą tak aby maksymalnie dosunąć się od systemów korzeniowych pobliskich drzew jednakże w przypadkach koniecznych zbliżeń wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie a rurociągi wykonany będzie z materiału pozwalającego na niewielkie korekty w przypadku napotkania mocno rozbudowanego systemu korzeniowego. W trakcie zasypywania i zagęszczania gruntu w rejonie systemów korzeniowych drzew zagęszczanie wykonywać wodą. W przypadkach konieczności obniżania poziomu wód gruntowych przy okazji odwodniania wykopów należy odwodnienia wykonywać krótkimi odcinkami z przewidzeniem możliwości nawadniania systemów korzeniowych pobliskich drzew.

- Wykopy głębsze niż 4 m ppt. wykonywać na podstawie projektu  zabezpieczenia głębokich wykopów ,tom II H.

## 9.9 Wytyczne realizacji, pas robót

Organizację ruchu na czas budowy kanałów wykonać należy wg projektu „ Organizacja ruchu na czas wykonywania kanałów”. W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalonego od zmierzchu do świtu.

## 9.10 Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy prowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie odcinka kanału miedzy studzienkami, należy zamknąć wszelkie odgałęzienia. Przy badaniu na eksfiltracje zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone, o co najmniej 0.5m poniżej wykopu. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w  czasie:

-30 min na odcinku o długości do 50  m

-60 min na odcinku o długości ponad 50m

Podczas badania na infiltracje nie powinno być napływu wody do kanalizacji w czasie trwania obserwacji ,jak przy badaniu na eksfiltrację. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy , nadzoru i użytkownika.

# 10. Uwagi końcowe

- Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia robót i BHP.

- W trakcie realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie nadzoru projektowego, inwestorskiego, oraz przyszłego użytkownika.

- Do urządzenia gotowego przepompowni dołączyć DTR z  wykazem elementów z danymi technicznymi i numerami katalogowymi.

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie wezwać użytkownika i nadzór autorski.

- Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie urządzenia i firmy je produkujące podane w projekcie są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych firm posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia z zachowaniem równorzędnych parametrów.

- Zagęszczenia gruntów po wykopach wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w projektach odtworzeń będących integralną częścią tego projektu.

- Roboty prowadzić zgodnie z normami i instrukcjami:

-Instalacje montażowe układanie w gruncie rurociągów z PE - WAVIN BUK.

-Instrukcje montażowe układania w gruncie  rurociągów z PVC - WAVIN BUK.

-Warunki techniczne  wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1996r.