SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Radnica, Szklarka Radnicka – budowa rurociągów tłocznych”

# TOM III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

E/ Opis techniczny do projektu  budowlanego

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

SPIS  TREŚCI

### CZĘŚĆ OPISOWA

1.INWESTOR

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

4.LOKALIZACJA INWESTYCJI- stan prawny terenu inwestycji

5.WARUNKI GEOLOGICZNE

6.OPIS ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH

6.1. Przepompownie ścieków

6.1.1.Przepompownia ścieków PS-39

6.1.2.Przepompownia ścieków PS-39A

6.1.3.Przepompownia ścieków PS-40

6.1.4Przepompownia ścieków PS-41

6.1.5.Przepompownia ścieków PS-41A

6.1.6.Przepompownia ścieków PS-42

6.1.7.Przepompownia ścieków PS-43

6.2. Domowe przepompownie ścieków

6.3. Przewody tłoczne

6.3.1.Przewód tłoczny PT-39

6.3.2.Przewód tłoczny PT-39A

6.3.3.Przewód tłoczny PT-40

6.3.4.Przewód tłoczny PT-41

6.3.5.Przewód tłoczny PT-41A

6.3.6.Przewód tłoczny PT-42

6.3.7.Przewód tłoczny PT-43

6.3.8.Rurociąg tłoczny z DPS

6.4. Kanały grawitacyjne

6.4.1.Zlewnia przepompowni ścieków PS-39

6.4.2.Zlewnia przepompowni ścieków PS-39A

6.4.3.Zlewnia przepompowni ścieków PS-40

6.4.4.Zlewnia przepompowni ścieków PS-41

6.4.5.Zlewnia przepompowni ścieków PS-41A

6.4.6.Zlewnia przepompowni ścieków PS-42

6.4.7.Zlewnia przepompowni ścieków PS-43

6.5. Studzienki kanalizacyjne

6.6. Zestawienie projektowanych obiektów

6.7. Odwodnienie wykopów

7. WYTYCZNE  REALIZACJI

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

9. ZABEZPIECZENIE  UKŁADU  POMPOWEGO

10. INFORMACJA O ZABYTKACH

11.UWAGI

12.OBLICZENIA

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000

  - Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, rysunki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

1

### OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI

RADNICA I SZKLARKA RADNICKA

1. INWESTOR

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,	66 – 600 Krosno  Odrzańskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa nr GKM.IV-7020/5/04  z dnia 4 czerwca 2004 roku.

2.2. Mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 i 1:1000 wykonane przez Wojewódzkie

Biuro Geodezji iTR w Zielonej Górze ul. Piaskowa 2

Rejon Oddziału w Krośnie Odrzańskim  w grudniu  2004 roku.

2.3. Dokumentacja geotechniczna  pod sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Radnica i Szklarka Radnicka, wykonana przez dr Andrzeja Kraińskiego,

uprawnienia geologiczne nr. 070683, we wrześniu 2004 roku.

2.4. Uzgodnienia  branżowe.

2.5. Wizja lokalna.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie technicznych możliwości skanalizowania miejscowości Radnica i Szklarka Radnicka oraz  podniesienia czystości wody jeziora Słodkiego, poprzez zlikwidowanie dzikich dopływów ścieków sanitarnych do jeziora. Zakresem opracowania ujęto główne kanały sanitarne i kanały boczne, sieciowe przepompownie ścieków, przewody tłoczne ścieków. W zakresie opracowania nie ujęto przykanalików odprowadzających ścieki z poszczególnych posesji i obiektów. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem część technologiczną projektu budowlanego. Integralnymi częściami projektu są :

- część konstrukcyjna

- część elektryczna ( zasilanie w energię elektryczną  sieciowych przepompowni ścieków i domowych przepompowni ścieków)

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI – stan prawny terenu inwestycji

4.1. Lokalizacja inwestycji

Gmina Krosno Odrzańskie położona jest w dolinie środkowej Odry  w zachodniej części województwa lubuskiego na terenie powiatu krośnieńskiego. Region powstał w trakcie ostatniego północnopolskiego zlodowacenia. Rzeźba została ukształtowana przez wody spływające z topniejącego lodowca i wody rzek płynących z południa, które w związku z zatarasowaniem odpływu ku północy płynęły wzdłuż czoła lądolodu. Ich spływ odbywał się zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku zachodnim i północno-zachodnim.  Powstała dolina, która wypełniona została utworami rzecznymi ( piaski i żwiry). Rzeźbę regionu urozmaicają również wały wydm o wysokości do kilkunastu metrów. Dna dolin rzecznych wypełniają utwory torfowiskowe. Radnica i Szklarka Radnicka  położone są we wschodniej części gminy Krosno Odrzańskie w odległości około 15 km od Krosna Odrzańskiego. Teren inwestycji rozciąga się między rzeką Odrą i jeziorem Słodkim. Teren inwestycji jest zagospodarowany w różnym stopniu. Większość dróg w/w miejscowościach ma nawierzchnię utwardzoną ( asfalt lub bruk), na terenie Szklarki Radnickiej drogi na terenie osiedla nad jeziorem są gruntowe. W miejscowości Radnica wzdłuż drogi wojewódzkiej po jej jednej stronie jest chodnik  z polbruku. Wzdłuż drogi wojewódzkiej rosną duże drzewa. Na terenie inwestycji występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne

- napowietrzne linie energetyczne NN

- napowietrzne linie energetyczne SN

- sieć wodociągowa

- napowietrzna linia telefoniczna

- podziemne kable energetyczne

W miejscowości Radnica i Szklarka Radnicka nie ma gazu ziemnego. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana będzie praktycznie na całym terenie miejscowości Radnica i Szklarka Radnicka. Projektowany układ kanalizacji składał się będzie z siedmiu zlewni kanalizacyjnych i siedmiu przepompowni strefowych.

4.2. Stan prawny terenu inwestycji

# Wykaz działek objętych projektem kanalizacji sanitarnej – budowa kanałów tłocznych PT-39, PT-4-, PT-42  dla wsi Radnica i Radnica-Szklarka

| Nr działki | Właściciel lub władający | Adres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Obręb | Gostchorze – droga Gostchorze-Radnica |  |  |
| 357/1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Zielona Góra Aleja Niepodległości | Droga |
| 342/4 | Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych |  |  |
| 344 | Gmina Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 | Droga |
| 343/1 | Gmina Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 |  |
| 500 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Zielona Góra Aleja Niepodległości | Droga |
| Obręb | Radnica |  |  |
| 913 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 | Droga |
| 541 508 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | Zielona Góra Aleja Niepodległości | Droga |
| 88 | Małgorzata Kandulska Dariusz Kandulski | Radnica 68B | Radnica 68B |
| 123 292 354 | Gmina Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 |  |
| 382 | „WOD-HOL” Spółka z o.o. | Krosno Odrzańskie ul. Obrońców Stalingradu 43/3 |  |
| 466 301/1 300/1 299/1 | Gmina Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 | droga |
| Obręb | Radnica-Szklarka |  |  |
| 63 | Skarb Państwa Polskie Koleje Państwowe S.A. | Zielona Góra ul. Traugutta |  |
| 57 55/4 | Gmina Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 | droga |

5. WARUNKI  GEOLOGICZNE

5.1. Budowa geologiczna

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment tarasu sandrowego, położonego w Pradolinie Warszawsko – Berlińskiej. Powstał on czasie zlodowacenia północno – polskiego. Powierzchnia terenu jest płaska, położona na rzędnych około 44 ÷ 52 m npm. Wyższe wartości rzędnych związane są z fragmentem terenu pomiędzy Gostchorzem a Radnicą gdzie jest to fragment wyższego tarasu sandrowego. Teren odwadniany jest generalnie przez Odrę, której koryto położone jest równolegle do przebiegu kanalizacji w odległościach około 1 ÷ 2 km. W części wschodniej również przez rzekę Gryżyna, dopływ Odry. Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych,  plejstoceńskich. Reprezentowane są one wyłącznie przez wodnolodowcowe piaski, na ogół średnie drobne. Jedynie sporadycznie mogą wystąpić piaski grube lub domieszki frakcji żwirowej. Na terenie Radnicy i Szklarki Radnickiej występują grunty niespoiste, które można zaliczyć do jednej warstwy geotechnicznej tj. :

- WARSTWA I – zbudowana jest z wodnolodowcowych piasków drobnych

i piasków średnich, są one w stanie średnio – zagęszczonym,

o stopniu zagęszczenia Id = 0,4.

5.2. Warunki hydrologiczne

Poziom wody gruntowej stabilizuje się na ogół na głębokościach około 1,0 ÷ 2,0 m p.p.t.

i zależy od rzędnych powierzchni terenu i poziomu wody w ciekach. Stwierdzony poziom wody gruntowej należy uznać za zbliżony do stanów niskich. Związane jest to z suszą hydrologiczną w 2004 roku i bardzo niskimi stanami wody  w rzekach ( Odra i Gryżyna ), które odwadniają omawiany obszar. Stany wysokie wody gruntowej, związane są z poziomem wody w rzece Odrze, który to jest wysoki w momencie powodzi. Oznacza to, że w czasie powodzi poziom wody gruntowej  i w ciekach wodnych może być wyższy od podanego nawet o 1 m ( lub więcej ). Stany wysokie i maksymalne wody podziemnej będą związane przede wszystkim z okresami po wiosennych roztopach oraz opadach deszczu, szczególnie intensywnych bądź długotrwałych. Stany minimalne związane są natomiast z okresami susz hydrologicznych. W trakcie realizacji w/w inwestycji jeżeli poziom wód gruntowych będzie wysoki, odwodnienie wykopów można realizować jako pompowanie bezpośrednie z wykopów, stosując  igłofiltry bądź studnie depresyjne. Zależy to od koniecznej do uzyskania depresji. W przypadku wykonywania odwodnień studniami depresyjnymi można je będzie wykonać z zachowaniem rygorów wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego. Realizacja wykopów w okresach niskich stanów wody w Odrze powoduje, że odwodnienie jest zbędne. Wodę gruntową należy traktować jako słabo agresywną względem betonu. Stąd elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych mogące mieć kontakt z wodą gruntową będą odpowiednio  zabezpieczone.

6.BUDOWA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

6.1. Przepompownie ścieków.

6.1.1. Przepompownia ścieków  PS - 39

Przepompownia PS 39 jest przepompownią główną w miejscowości Radnica tłoczącą całość ścieków z rejonu wsi Szklarka Radnicka  i  Radnicy do kanału sanitarnego w miejscowości Gostchorze. Ścieki ze zlewni PS-39 transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku  od Radnicy do Gostchorza. Przepompownia zlokalizowana została na działce nr  508  w pasie drogi wojewódzkiej. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m.  Całość przepompowni składać się będzie z trzech komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

- komory pomiarowej DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Z uwagi na bliskość jezdni drogi wojewódzkiej teren przepompowni nie będzie wygrodzony.

6.1.1.1. Komora  pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości

H= 5,74  m. Kubatura komory wynosi  V =  41,49 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB KRT F 80-315/232X/210  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 25 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym,  produkcji COROL-Janikowo

- drabinka złazowa  CDR B-500-L= 5820 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja  komory  pomp

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi :  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 18 m3/h =  9 m3/h.

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

      - Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające, pompy  oraz  zawory zwrotne. Jako zasuwy zaprojektowano zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 100 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 100 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 100 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym.  Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony  w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek.

Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp

z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 100 typu ŁU-4 ( firmy Integra-Gliwice ).

      - Komora pomiarowa

Za komorą zasuw zlokalizowana będzie komora pomiarowa. Zaprojektowano ją jako komorę  prefabrykowaną z kręgów DN 1200, typ BS. W komorze tej zabudowany będzie przepływomierz  elektromagnetyczny DN 100 typ MPP04A – S11RSL – CP 040150G1NKK5 ,  kołnierzowy, firmy ENKO. Przepływomierz mocowany będzie za pomocą kołnierzy specjalnych DN 100 mm , typ 7101 Hawle, analogicznych jak dla zasuw w komorze zasuw. Komora pomiarowa wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze zasuw z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 100 typu ŁU-4.

      - Monitoring PS39

Przepompownia ścieków PS39 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

      - Doprowadzenie energii do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

      - Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 508 – pas drogi wojewódzkiej

w Radnicy. Teren przepompowni nie będzie ogrodzony. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni doprowadzić do pierwotnego stanu.

6.1.2. Przepompownia ścieków  PS – 39A

Przepompownia PS 39A  będzie przepompownią  strefową w miejscowości  Radnica. Ścieki ze zlewni PS-39A transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi  gminnej do kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej w Radnicy. Przepompownia  PS-39A zlokalizowana jest na działce gminnej  nr 123 w pobliżu drogi gminnej. Jest to przepompownia bezobsługowa, wyposażona w pompy zatapialne z wirnikami otwartymi pozwalającymi na transport ciał stałych wraz z ściekami. Pozwoli to na wyeliminowanie uciążliwej gospodarki skratkami przy eksploatacji przepompowni. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m.

Teren przepompowni będzie ogrodzony. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

6.1.2.1. Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości H= 5,50  m. Kubatura komory wynosi  V = 39,07 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB Amarex NF 50-170/0012YLG/90  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 1,3 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo.

- drabinka złazowa  CDR B-500 L= 5550 mm, w wykonaniu nierdzewnym z wysuwaną poręczą, produkcji COROL-Janikowo

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm  z kominkiem wywiewnym DN 160 mm

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja  komory  pomp

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 17 m3 =  8,5 m3/h. Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

6.1.2.2. Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 65 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 65 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 65 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 65 typu ŁU-2 (firmy Integra-Gliwice)

      - Monitoring  PS-39A

Przepompownia ścieków PS39A posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

      - Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

6.1.2.5. Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 558/2  położonej przy drodze gminnej w Radnicy. Powierzchnia działki pod przepompownię wynosi  Fc =  53 m2 Teren Przepompowni będzie zabezpieczony ogrodzeniem wysokości H=1,8 m z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi L= 30,8 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B=3,60 m i furtką B=1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2. Siać ręcznie.

      - Bilans  terenu

Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia wynosi Fc = 53 m2

w tym :

- powierzchnia zabudowy    Fzab =  7,42 m2

-Współczynnik zabudowy :  Ψ = Fzab / Fc =  7,42 / 53 = 0,14

6.1.3. Przepompownia ścieków PS-40

Przepompownia PS 40 jest przepompownią tranzytową w miejscowości Radnica. Ścieki ze zlewni PS-40 transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi gminnej i dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej  do kanału sanitarnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej w Radnicy. Przepompownia zlokalizowana została na działce nr  123  w pobliżu drogi gminnej. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Teren przepompowni będzie  ogrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

6.1.3.1.Komora  pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości

H= 5,50  m. Kubatura komory wynosi  V = 39,18 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB Amarex NF 65-170/032YLG-128  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 3,1 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo.

- drabinka złazowa  CDR B-500-L= 5550 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniunierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm.

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe  np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja  komory  pomp

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 17 m3 =  8,5 m3/h.

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

6.1.3.2. Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 100 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 100 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 100 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 100 typu ŁU-7 (firmy Integra-Gliwice)

6.1.3.3. Monitoring  PS-40

Przepompownia ścieków PS40 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania : wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

6.1.3.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

6.1.3.5. Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 123 położonej przy drodze gminnej w Radnicy. Powierzchnia działki pod przepompownię wynosi  Fc =  53 m2. Teren Przepompowni będzie zabezpieczony ogrodzeniem wysokości H=1,8 m z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi L= 30,8 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B=3,60 m i furtką B=1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Zjazd do przepompowni z drogi przewiduje się umocnić tłuczniem na podsypce piaskowej.

6.1.3.6. Bilans terenu

Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia wynosi Fc = 53 m2

w tym :

- powierzchnia zabudowy    Fzab =  7,42 m2

Współczynnik zabudowy : Ψ = Fzab / Fc =  7,42 / 53 = 0,14

6.1.4. Przepompownia ścieków  PS - 41

Przepompownia PS 41 jest przepompownią tranzytową w miejscowości Radnica. Przepompownia zlokalizowana została na działce nr  279  w pasie drogi gminnej w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radnicy. Ścieki ze zlewni PS-41 transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi gminnej do kanału sanitarnego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania dróg gminnych przy cmentarzu w Radnicy. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m.

Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Z uwagi na bliskość drogi gminnej – placu manewrowego teren przepompowni nie będzie ogrodzony.

6.1.4.1. Komora  pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości H= 6,40  m. Kubatura komory wynosi  V = 44,21 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB Amarex NF 65-170/032YLG - 128  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 3,1 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo

- drabinka złazowa górna CDR B-500-L= 3620 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniunierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- drabinka złazowa dolna CDR B-500 L=  3670 mm, w wykonaniu nierdzewnym, produkcji COROL-Janikowo

- pomost roboczy stalowy nierdzewny – wg projektu konstrukcyjnego

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm.

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe np. irmy Integra-Gliwice.

Wentylacja pompowni

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 20 m3 = 10 m3/h. Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

6.1.4.2. Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 80 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 80 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony

w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 80 typu ŁU-4(firmy Integra-Gliwice)

6.1.4.3.Monitoring PS41

Przepompownia ścieków PS41 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

      - Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

      - Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 279 położonej przy drodze gminnej w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radnicy. Teren przepompowni nie będzie ogrodzony. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie częściowo przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2. Siać ręcznie.

6.1.5.  Przepompownia ścieków  PS – 41A

Przepompownia PS 41A jest przepompownią strefowa w miejscowości  Radnica tłoczącą  ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na końcu wsi  do projektowanego kanału grawitacyjnego  zlewni przepompowni ścieków PS-41. Ścieki ze zlewni PS-41A transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi wojewódzkiej  do kanału sanitarnego zlokalizowanego  w drodze wojewódzkiej  w Radnicy. Przepompownia zlokalizowana została na działce nr  650/10  w pobliżu drogi wojewódzkiej. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Teren przepompowni będzie wygrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

6.1.5.1. Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości

H= 3,76  m. Kubatura komory wynosi  V = 28,25 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB amarex NF 50-170/002YLG/90  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 1,3 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo

- drabinka złazowa  CDR B-500-L= 3835 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja pompowni

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 12 m3 =  6 m3/h. Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

      - Komora  zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 65 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 65 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 65 typu ŁU-2(firmy Integra-Gliwice)

6.1.5.3. Monitoring  PS-41A

Przepompownia ścieków PS41A posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

6.1.5.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni ścieków

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

6.1.5.5. Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 650/10 położonej przy drodze wojewódzkiej w Radnicy. Powierzchnia działki pod przepompownię wynosi  Fc = 38,5 m2

Teren Przepompowni będzie zabezpieczony ogrodzeniem wysokości H=1,8 m z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi L=  25,4 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B=3,60 m i furtką B=1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2. Siać ręcznie.

6.1.5.6. Bilans  terenu

Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia wynosi Fc =  38,5 m2

w tym :

- powierzchnia zabudowy    Fzab =  7,42 m2

Współczynnik zabudowy : Ψ = Fzab / Fc =  7,42/38,5 = 0,19

6.1.6. Przepompownia ścieków PS-42

Przepompownia PS 42 jest przepompownią główną w miejscowości Szklarka Radnicka

i tranzytową w gminie Krosno Odrzańskie tłoczącą całość ścieków z rejonu wsi Szklarka Radnicka  do miejscowości Radnica.Ścieki ze zlewni PS-42 transportowane będą rurociągiem tłocznym wzdłuż drogi gminnej w Szklarce Radnickiej  i dalej  duktem leśnym do kanału sanitarnego zlokalizowanego w drodze gminnej przy wieży przekaźnikowej radiowo – telewizyjnej w Radnicy. Przepompownia zlokalizowana została na działce nr  55/4  w pobliżu drogi gminnej. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

- komory pomiarowej DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Teren przepompowni będzie wygrodzony i obsiany trawą. W ogrodzeniu zabudowane będą, brama wjazdowa i furtka.

6.1.6.1. Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości

H= 7,63  m. Kubatura komory wynosi  V =  51,25 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KRT F 40-250/122Y1/180  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych P2 = 8,5 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo

- drabinka złazowa górna CDR B-500-L= 5160 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- drabinka złazowa dolna CDR B-500 L=  3200 mm, w wykonaniu nierdzewnym, produkcji COROL-Janikowo

- pomost roboczy stalowy nierdzewny – wg projektu konstrukcyjnego

- pion wentylacyjny dolny  komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm.

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe  np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja pompowni

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 24 m3 = 12 m3/h.

Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

6.1.6.2. Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 80 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 80 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny  o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony

w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek.

Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp

z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 80 typu ŁU-4.

6.1.6.3. Komora pomiarowa

Za komorą zasuw zlokalizowana będzie komora pomiarowa. Będzie to podobnie jak w przypadku komory zasuw komora prefabrykowana z kręgów DN 1200, typ BS. W komorze tej zabudowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 mm typ MPP04A – S11RSL – CP O40150G1NKK5 , kołnierzowy,  typu, firmy ENKO. Przepływomierz mocowany będzie za pomocą kołnierzy specjalnych DN 80 mm, typ 7101 Hawle, analogicznych jak dla zasuw w komorze zasuw. Komora pomiarowa  wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe. Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 80 typu ŁU-4(firmy Integra-Gliwice)

6.1.6.4. Monitoring PS-42

Przepompownia ścieków PS42 posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania: sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

6.1.6.5. Doprowadzenie energii elektrycznej  do przepompowni

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu.

6.1.6.6. Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 55/4 położonej przy drodze gminnej w Szklarce Radnickiej. Powierzchnia działki pod przepompownię wynosi  Fc =  53 m2. Teren Przepompowni będzie zabezpieczony ogrodzeniem wysokości H=1,8 m z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym i słupków stalowych w fundamentach betonowych. Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką wynosi L= 30,8 m. Ogrodzenie zamknięte będzie dwuskrzydłową bramą szerokości B=3,60 m i furtką B=1,0 m. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew. Teren niezabudowany wokół przepompowni będzie przeznaczony na zieleń dekoracyjną w postaci trawnika. Przed obsianiem trawą ziemię należy przekopać i ułożyć na niej warstwę urodzajnej ziemi grubości 15 cm, zasilić mieszanką traw nr 3 w ilości 2 kg/100m2. Siać ręcznie. Zjazd do przepompowni z drogi przewiduje się umocnić tłuczniem na podsypce piaskowej. Grubości 10 cm po uprzednim wykorytowaniu terenu.

6.1.6.7. Bilans  terenu

Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia wynosi Fc =  53 m2

w tym :

- powierzchnia zabudowy    Fzab =  7,42 m2

Współczynnik zabudowy : 	Ψ = Fzab / Fc =  7,42 / 53 =  0,14

6.1.7.  Przepompownia ścieków  PS – 43

Przepompownia PS 43 została zaprojektowana dla osiedla mieszkalnego znajdującego się przy Jeziorze Słodkim w Szklarce Radnickiej. Jest to przepompownia strefowa tłocząca ścieki z osiedla nad jeziorem do kanału sanitarnego grawitacyjnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej w Szklarce Radnickiej. Przepompownia zlokalizowana została na działce gminnej nr 34 – droga osiedlowa. Ze względu na trudne warunki wodne przepompownia ta wykonana będzie w formie studni zapuszczanej DN 2,0 m. Całość przepompowni składać się będzie z dwóch komór :

- komory pomp DN 2,0 m – studnia zapuszczana DN 2,0 m

- komory zasuw DN 1,2 m – studzienka prefabrykowana BS.

Teren przepompowni nie będzie wygrodzony

6.1.7.1. Komora pomp

Będzie to komora cylindryczna o wymiarach wewnętrznych Dw = 2,0 m i głębokości

H= 4,13 m. Kubatura komory wynosi  V =  31,20 m3. W komorze zabudowane będą dwie pompy, pracujące w układzie 1+1(rezerwa). Będą to pompy typu o następujących parametrach :

KSB Amarex NF 50-170/120/012YLG  - wersja stacjonarna z układem prowadnic liniowych

P2 = 1,9 kW; N = 2900 obr/min

W komorze poza pompami i ich osprzętem technologicznym zabudowane będą następujące elementy :

- właz inspekcyjno-montażowy CWL 800 x 1200 mm w wersji nierdzewnej z odpowietrznikiem DN 150 mm, zamkiem i siłownikiem pneumatycznym, produkcji COROL-Janikowo

- drabinka złazowa  CDR B-500-L= 4205 mm  z wysuwaną poręczą w wykonaniu nierdzewnym, produkcji  COROL-Janikowo

- pion wentylacyjny dolny komory pompowni z PVC DN 100 mm z kominkiem wywiewnym DN 160 mm

Przejścia rurociągami przez ściany komory wykonane będą jako szczelne, łańcuchowe np. firmy Integra-Gliwice.

Wentylacja pompowni

Komora wyposażona będzie w wentylację grawitacyjną. Wentylacja grawitacyjna – minimalna ilość powietrza wynosi  Vmin = 0,5 wym./h = 0,5 x 13 m3 =  6,5 m3/h. Wentylację tę zapewni pion wentylacyjny DN 100 i kominek wentylacyjny PVC DN 160 mm oraz kominek we włazie. W przypadku konieczności zejścia do komory pomp należy ją przewietrzyć przenośnym systemem wentylacyjnym, zgodnie z przepisami BHP.

6.1.7.2. Komora zasuw

Komora zasuw zlokalizowana będzie tuż za komorą pompową. W niej zlokalizowane będą zasuwy odcinające pomp oraz zawory zwrotne. Będą to zasuwy z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe DN 65 mm  PN 10 typu E 4000 Hawle. Zawory zwrotne to zawory kulowe, kołnierzowe DN 65 mm PN 16 SOCLA 408 Danfoss. Osprzęt kołnierzowy łączony będzie z rurociągami tłocznymi stalowymi poprzez kołnierze specjalne DN 80 mm nr 7101 Hawle, pozwalające na poluzowane połączenia tak aby umożliwić swobodne wyjęcie zasuwy lub zaworu. Komora zasuw wentylowana będzie grawitacyjnie poprzez kominek we włazie inspekcyjnym. Właz będzie nierdzewny o wymiarach w świetle 600 x 600 mm, wyposażony w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwieranie i zamek. Zejście zapewniają klamry złazowe U-320. W dnie komory wykonane będzie zagłębienie na wody przypadkowe.

Przejścia szczelne  wykonane będą analogicznie jak w komorze pomp z zastosowaniem przejść szczelnych łańcuchowych DN 65 typu ŁU-2(firmy Integra-Gliwice)

6.1.7.3. Monitoring PS-43

Przepompownia ścieków PS41A posiadała będzie modem i wpięta będzie w system monitoringu wykorzystujący system monitoringu radiowego. Monitorowane będą następujące wielkości i parametry :

■	miejsce zainstalowania: wieś; nr pompowni

■	rodzaj zasilania : sieć; brak zasilania; zasilanie rezerwowe agregatem

■	awarie: pompy nr 1; pompy nr 2; agregatu prądotwórczego

■	poziom alarmowy

■	włamanie

6.1.7.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni ścieków

Zasilanie podstawowe przepompowni ścieków będzie prowadzone liniami kablowymi zgodnie z warunkami wydanymi przez Grupę Energetyczną „Enea” S.A. Zasilanie rezerwowe będzie za pomocą przewoźnego agregatu prądotwórczego. Agregat wraz z samochodem technicznym będzie elementem przedsięwzięcia i ujęty będzie w zadaniu inwestycyjnym. Agregat będzie obsługiwał wszystkie przepompownie ujęte w zadaniu. Sposób zasilania podstawowego DPS wykonać wg  opracowania elektrycznego.

6.1.7.5. Zagospodarowanie terenu

Przepompownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 34 położonej przy drodze wojewódzkiej w Radnicy. Budowa przepompowni nie będzie wymagała żadnych wycinek i przesadzeń roślinności wysokiej i drzew.

6.2. Domowe przepompownie ścieków

Konfiguracja terenu wsi wymusza zastosowanie dla niektórych posesji domowych pompowni ścieków. Domowe przepompownie ścieków zaprojektowano we wsi Radnica dla budynków jak niżej :

DPS - 1 budynek – dz. 543/8 – Stanisława Jaworska

DPS – 2 budynek – dz. 614/2 – Lechosław Biernacki

DPS – 3 budynek – dz.473/3 – Irena Marczenia

DPS – 4 budynek - dz.474/3 – Maria Szchcic

Do odprowadzenia ścieków dla każdego z tych budynków przewidziano typową przepompownię ścieków typu WS-600, produkcji np. brzeskiej Fabryki i Armatury „MEPROZET”. Przepompownia ta stanowi kompletny obiekt składający się ze :

- zbiornika

- układu hydraulicznego

- układu sterowniczo – alarmowego

Przepompownia ta wykonana będzie w wersji jedno – pompowej. Zbiornik średnicy DN 600 mm wykonany będzie z rury żelbetowej „Wipro”. Każda z projektowanych przepompowni wyposażona będzie w jedną pompę zatapialną jednofazową lub trójfazową, z pływakowym regulatorem poziomu cieczy i skrzynką SZS – 3. Praca pompy będzie sterowana w trybie automatycznym za pomocą pływakowego regulatora poziomu cieczy zintegrowanego z pompą. Standardowo spełniona będzie funkcja włączenia i wyłączenia pompy po osiągnięciu poziomów min. i max. W projektowanych przepompowniach układ pompowy połączony będzie z rurociągiem tłocznym za pomocą szybkozłącza DN 63 mm o specjalnej redukcji DN 90/63.

6.3. Przewody tłoczne

6.3.1.Rurociąg tłoczny PT-39

Przepompownia ścieków PS-39 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 80 Dy 110 x 6,3 mm SDR 17,6  PN 100 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚ realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego PT-39 wynosi L= 3015,5 m.

Ze względu na układ terenu między W29 i W30; W31 i W32 oraz W37 i W38 przewiduje się zawór napowietrzająco -odpowietrzający do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu.W związku z występowaniem wody gruntowej zawór zlokalizowany będzie w studzience z kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1200 mm łączonych na uszczelkę. Studzienka przykryta będzie pierścieniem odciążającym i pokrywą z włazem kanałowym DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei kołnierzowej. Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych

Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  219 x 6,3 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-39 ułożyć taśmę ostrzegawczą- lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.2.Rurociąg tłoczny PT-39A

Przepompownia ścieków PS-39A tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 80  Dy 75 x 4,3 mm SDR 17,6  zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo.

Długość rurociągu tłocznego PT- 39A wynosi L= 242,5 m. Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-39A ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.3. Rurociąg tłoczny PT-40

Przepompownia ścieków PS-40 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 80 Dy 110 x 6,6 mm SDR 17  PN 100 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚ realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo.

Długość rurociągu tłocznego PT-40 wynosi L= 605,5 m. Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  219 x 6,3 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-40 ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.4.Rurociąg tłoczny PT-41

Przepompownia ścieków PS-41 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 100 Dy 90 x 5,4 mm SDR 17  PN 100 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚ realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo.

Długość rurociągu tłocznego PT-41 wynosi L= 298 m. Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  219 x 6,3 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-41 ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.5.Rurociąg tłoczny PT-41A

Przepompownia ścieków PS-41A tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 80 Dy 75 x 4,3 mm SDR 17  PN 100 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚ realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego PT-41A wynosi L= 225 m.

Ze względu na układ terenu między W4 i W5 przewiduje się zawór napowietrzająco -odpowietrzający do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. W związku z występowaniem wody gruntowej zawór zlokalizowany będzie w studzience z kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1200 mm łączonych na uszczelkę. Studzienka przykryta będzie pierścieniem odciążającym i pokrywą z włazem kanałowym DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei kołnierzowej. Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  159 x 4,5 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-41A ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.6.Rurociąg tłoczny PT-42

Przepompownia ścieków PS-42 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem z PE 80 Dy 90 x 5,4 mm SDR 17  PN 100 zgrzewanym doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚ realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego PT-42 wynosi L= 3078 m.

Ze względu na układ terenu między W15 i W16 przewiduje się zawór napowietrzająco -odpowietrzający do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. W związku z występowaniem wody gruntowej zawór zlokalizowany będzie w studzience z kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1200 mm łączonych na uszczelkę. Studzienka przykryta będzie pierścieniem odciążającym i pokrywą z włazem kanałowym DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei kołnierzowej.Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  159 x 4,5 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-42 ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.7.Rurociąg tłoczny PT-43

Przepompownia ścieków PS-43 tłoczyć będzie ścieki sanitarne rurociągiem tłocznym PT-43 zlokalizowanym wzdłuż drogi wojewódzkiej do kanału sanitarnego w drodze gminnej prowadzącej do stacji kolejowej. Kanał ten jest elementem projektowanej zlewni grawitacyjnej przepompowni ścieków PS-42. Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur  PE 80  Dy 75 x 4,3 mm SDR 17  PN 100 zgrzewanych  doczołowo. Zmiany kierunków do 10˚  realizowane będą poprzez wykorzystanie elastyczności rury PE ( w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej poprzez kształtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo. Trójniki, przejścia PE/stal typowe np. firmy Wavin. Długość rurociągu tłocznego PT-43 wynosi L= 807 m.

Ze względu na układ terenu między W6 i W7 przewiduje się zawór napowietrzająco -odpowietrzający do samoczynnego odpowietrzania się rurociągu. W związku z występowaniem wody gruntowej zawór zlokalizowany będzie w studzience z kręgów betonowych prefabrykowanych DN 1200 mm łączonych na uszczelkę. Studzienka przykryta będzie pierścieniem odciążającym i pokrywą z włazem kanałowym  DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi. Zawór włączony będzie do rurociągu za pomocą trójnika i tulei kołnierzowej. Przejścia przewodu pod drogą lub rowem wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  159 x 4,5 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym PT-43 ułożyć taśmę ostrzegawczą-lokalizacyjną szerokości  b=200 mm z wkładką metaliczną.

6.3.8.Rurociąg tłoczny z DPS

Ścieki sanitarne będą tłoczone przewodem tłocznym z domowych przepompowni ścieków do studzienek rewizyjnych na kanale grawitacyjnym ( PT-DPS1/R; PT-DPS2/R ). Z domowych przepompowni ścieków DPS3/R i DPS4/R ścieki sanitarne będą tłoczone przewodem tłocznym do przewodu tłocznego PT41A i dalej do kanału grawitacyjnego. Przewody tłoczne z domowych przepompowni ścieków zaprojektowano z rur PE 80 Dy 63x3,6 mm SDR 17,6.

Rurociągi tłoczne ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Na wysokości 0,30 m nad rurociągiem tłocznym ułożyć taśmę ostrzegawczą, lokalizacyjną, szerokości 20 cm z wkładką metaliczną.

6.4.Kanały grawitacyjne

6.4.1. Zlewnia przepompowni ścieków PS39

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-39. Kanał ten przebiegać będzie

W pasie głównej drogi we wsi w kierunku Gostchorza. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS-39.0, KS-39.0.1; KS-39.0.1.1, KS-39.1. Długość kanału wynosić będzie L = 1715,5 m

Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  356 m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. 7, 8, 9,11

6.4.2. Zlewnia przepompowni ścieków PS39A

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-39A. Kanał ten przebiegać będzie w drodze gminnej. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS-39A.1, KS-39A.2.

Długość kanału wynosić będzie L =  634,5 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie.

Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  73 m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. 8, 10

    - Zlewnia przepompowni ścieków PS40

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-40. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS-40.0.1;  KS-40.0.2.1;  KS-40.0.2.2; KS-40.1 ; KS-40.0.2.2.1; KS-40.1.1; KS-40.1.1.1. Kanały zlokalizowano wzdłuż dróg gminnych i drogi wojewódzkiej.  Długość kanału wynosić będzie L =  1886,5 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm.

Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  651,5 m. Przejścia kanałów pod drogami wykonać przeciskiem lub przewiertem. W miejscach przejścia przewodu pod drogą rurociąg układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  406 x 3,0 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. : 11, 12, 13, 14

6.4.4. Zlewnia przepompowni ścieków PS-41

Głównym kanałem zlewni będzie kanał oznaczony jako KS-41.0. Pozostałe kanały oznaczone będą jako KS-41.0.1; KS-41.0.1.1; KS-41.0.1.1.1, KS-41.0.1; KS-41.0.3; KS-41.0.3.1; KS-41.0.3.2; KS-41.0.3.3; KS-41.0.3.3.1; KS-41.0.3.4; KS-41.0.3.5; KS-41.0.4; KS-41.0.5; KS-41.1; KS-41.1.1. Kanały zlokalizowano wzdłuż dróg gminnych i drogi wojewódzkiej.

Długość kanału wynosić będzie L =  2561,5 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji.Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  886 m. W miejscach przejścia przewodu pod drogą i rowem rurociągi układać w rurach ochronnych. Przewody przeciskowe i rury ochronne wykonać z rur stalowych :

- Ø  406 x 3,0 mm ZOZ-ZM-G235  wg PN-79/H – 74244

Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. 14, 15, 16

6.4.5. Zlewnia przepompowni ścieków PS-41A

Kanały zlewni oznaczone jako KS-41a.1; KS-41A.1.1 zlokalizowano wzdłuż drogi gminnej

i wojewódzkiej.Długość kanału wynosić będzie L =  88 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  44 m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. : 16

6.4.6. Zlewnia przepompowni ścieków PS-42

Kanały zlewni oznaczone jako KS-42.0; KS-42.1; KS-42.1.1; KS-42.0.2; KS-42.0.3; Zlokalizowano wzdłuż dróg gminnych. Długość kanału wynosić będzie L =  1369,5 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. W większości przypadków przykanalik zakończony będzie studzienką kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji. Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  192 m. W miejscach przejścia kanału pod torami  rurociągi układać w rurach ochronnych. Jako rury przeciskowe przyjęto – rury przeciskowe kompozyt GRP  Ø 501x35 mm. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. 20, 21, 22, 23

6.4.7. Zlewnia przepompowni ścieków PS-43

Kanały zlewni oznaczono jako KS-43.0; KS-43.0.1; KS.0.2; KS-43.1 zlokalizowano w drogach osiedlowych. Długość kanału wynosić będzie L =  346,5 m. Kanały wykonane będą z rur PVC DN 200 typu ciężkiego SN 8 i uzbrojone w studzienki kanalizacyjne żelbetowe, klasyczne DN 1200 mm. Kanały sanitarne ułożone będą ze spadkami zapewniającymi ich samooczyszczanie. Do każdego budynku zaprojektowano przykanalik. Z uwagi na bliskość projektowanego kanału od budynków mieszkalnych przykanalik zakończony będzie korkiem przy ścianie budynku. Tam gdzie to jest możliwe przewidziano studzienkę kanalizacyjną  zlokalizowaną na terenie posesji.Wejście do studzienki od strony budynku do czasu wykonania przykanalika od budynku zaślepione będzie korkiem. Przykanaliki wykonane będą z rur PVC kl.S  Ø 160 mm i zakończone na terenie posesji studzienką kanalizacyjną z tworzywa sztucznego DN 425 mm. Długość przykanalików w zlewni wynosić będzie  L =  112 m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjnych rys. 23

6.5. Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne na kanałach głównych należy wykonać z kręgów betonowych DN 1200 a na przykanalikach z tworzyw sztucznych o średnicy DN 425 mm. W gruntach nawodnionych zaleca się zastosowanie studni prefabrykowanych typ BS z gotową prefabrykowaną komorą roboczą.

6.5.1.Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych

Studnie wykonane będą w wersji klasycznej z zastosowaniem cegły kanalizacyjnej i kręgów żelbetowych DN 1200 mm. Przykryte będą pokrywą żelbetową z pierścieniami odciążającymi

I osadzonym włazem żeliwnym DN 600 mm kl. D – 400 kN z wypełnieniem betonowym. W miejscach przejść rurami przez ściany studzienek, zastosowane będą wstawki studzienkowe montowane osiowo do kanału. Rzędne wierzchu włazów studzienek należy dostosować do istniejącej niwelety ulic. W gruntach nawodnionych studnie kanalizacyjne zaizolować :

- zewnątrz przez pomalowanie ‘Hydrostopem”

- wewnątrz pomalowanie 2 x bitizolem R+2P

Alternatywnie można zastosować studnie prefabrykowane np. typ BS z gotową komorą roboczą.

Uwaga :

Właz oraz stopnie złazowe umieścić nad najszerszą półką, mając na uwadze również podłączenie przykanalików.

6.5.2. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Na przyłączach zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych z kinetami z PP o średnicy DN 425 mm i włazami typu ciężkiego do 40 T. Kompletne studzienki składają się z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz żeliwa :

●	elementy z tworzyw sztucznych

kineta z przyłączami dla rurociągów z PP typu I, II, III, IV

rura trzonowa

rura teleskopowa dla pokrywy żeliwnej typu ciężkiego – 40 T

●	elementy żeliwne

pokrywa żeliwna

Kineta studni wykonana jest z polipropylenu PP. Rura trzonowa, rura teleskopowa wykonane są z PVC i łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Zewnętrzne ożebrowanie ścian studzienek zapewni całej strukturze właściwa sztywność na zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem.

  - Zestawienie projektowanych obiektów

    - Zlewnia przepompowni ścieków PS-39

Przepompownia ścieków  DN 2000 mm -	1 szt

Przewód tłoczny PT-39 z rur PE 100  Ø 110 x 6,6 mm SDR 17,6  L =  3015,5 m

Przewód tłoczny PT/DPS1/R z rur PE 80  Ø 63 x 3,6 mm L=38 m

Kanał grawitacyjny z rur PVC 200 mm  Lc = 1715,5 m  w tym :

KS-39.0 -       L=957,5 m

KS-39.0.1 -	L = 513,5 m

KS-39.0.1.1-	L = 31,5 m

KS-39.1-    	L = 213 m

Przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm	Lc =  356 m	- 28szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø 1200 mm - 61szt

Studzienki kanalizacyjne   Ø  425 mm - 28szt

6.6.2. Zlewnia przepompowni ścieków PS-39A

Przepompownia ścieków  DN 2000 mm -1 szt

Przewód tłoczny PT-39A z rur PE 80  75 x 4,3 mm SDR 17  L = 242,5 m

Kanały grawitacyjne z rur PVC 200 mm  Lc =  634,5 m w tym :

KS-39A -L = 349,5 m

KS-39A.1- L = 213 m

KS-39A.2- 	L = 72 m

Przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm	Lc = 31m -  2 szt

Przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm	Lc = 42m -  4 szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø 1200 mm -19 szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø   425 mm-  6 szt

6.6.3. Zlewnia przepompownia ścieków PS-40

Przepompownia ścieków DN 2000 mm- 1 szt

Przewód tłoczny PT-40 z rur PE 80 Ø 110 x 6,6 mm SDR 17  L = 605,5 m

Kanały grawitacyjne z rur PVC  Ø 200 mm  Lc =  1886,5 m w tym :

KS-40.0		L = 468,5 m

KS-40.0.1		L = 153,5 m

KS-40.0.2		L = 216 m

KS-40.0.2.1		L = 81 m

KS-40.0.2.2		L = 132,5 m

KS-40.1		L = 437.5 m

KS-40.0.2.2.1		L = 74,5 m

KS-40.1.1		L = 193,5 m

KS-40.1.1.1		L = 129,5 m

Przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm  Lc = 651,5 m			56 szt

Studzienki kanalizacyjne	Ø 1200 mm				84 szt

Studzienki kanalizacyjne	Ø   425 mm				51 szt

6.6.4. Zlewnia przepompowni ścieków PS-41

Przepompownia ścieków  DN 2000 mm				1 szt.

Przewód tłoczny PT-41 z rur PE 80 Ø 90 x 4,5 mm SDR 17   L=298 m

Kanały grawitacyjne  z rur PVC  200 mm Lc = 2561,5 m w tym :

KS-41.0		L = 609 m

KS-41.0.1		L = 243 m

KS-41.0.1.1		L = 267 m

KS-41.0.1.1.1		L =   20 m

KS-41.0.2		L = 168,50 m

KS-41.0.3		L = 274 m

KS-41.0.3.1		L = 49 m

KS-41.0.3.2		L = 209,5 m

KS-41.0.3.3.1		L = 16,5 m

KS-41.0.3.4		L = 11 m

KS-41.0.3.5		L = 17,5 m

KS-41.0.4		L = 29 m

KS-41.0.5		L = 153.5 m

KS-41.1		L = 308,5 m

KS-41.1.1		L = 185.5 m

Przykanaliki z rur PVC Ø160 mm	Lc = 886 m			  83 szt

Studzienki kanalizacyjne    Ø 1200 mm				125 szt

Studzienki kanalizacyjne      Ø 425 mm				  80 szt

6.6.5. Zlewnia przepompowni ścieków PS-41A

Przepompownia ścieków  DN = 2000 mm				1 szt

Domowe przepompownie ścieków	DPS	DN = 600 mm		3 szt

Przewód tłoczny PT – 41A z rur PE 80 Ø 75 x 4,3 mm SDR 17,6   L = 225 m

Przewody tłoczne do DPS-ów  z rur PE80 Ø 63 x 3,6 mm SDR 17,6 L = 56 m

Kanały grawitacyjne z rur PVC Ø 200 mm Lc = 88 m, w tym :

KS-41A.1		L = 63,50 m

KS-41A.1.1		L = 24,50 m

Przykanaliki z rur PVC Ø160 mm  Lc = 44 m			3 szt

Studzienki kanalizacyjne   Ø 1200 mm				5 szt

Studzienki kanalizacyjne   Ø   425 mm				3 szt

6.6.6. Zlewnia przepompowni ścieków PS-42

Przepompownia ścieków  DN = 2000 mm			1 szt

Przewód tłoczny PT-42 z rur PE 100 Ø 90 x 5,4 mm SDR 17   L = 3037m

Kanały grawitacyjne z rur PVC Ø 200 mm	Lc =  1369,5 m w tym :

KS-42.0	L = 573,5 m

KS-42.1	L = 162 m

KS-42.1.1	L =   57 m

KS-42.0.1	L = 188 m

KS-42.0.2	L =   52 m

KS-42.0.3	L = 337 m

Przykanaliki z rur PVC Ø160 mm  Lc = 144 m			13 szt

Przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm Lc =   48 m			  5 szt

Studzienki kanalizacyjne Ø 1200 mm				50 szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø 425 mm				  8 szt

6.6.7. Zlewnia przepompowni ścieków PS-43

Przepompownia ścieków D=2000 mm				1 szt

Przewód tłoczny PT-43  z rur PE80 75 x 4,3 mm SDR 17 L= 801,5 m

Kanały grawitacyjne z rur PVC  Ø 200 mm  Lc = 346,50 m w tym :

KS-43.0		L=134,5 m

KS-43.0.1		L = 90 m

KS-43.0.2		L = 60 m

KS-43.1		L = 62 m

Przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm Lc = 112 m		19 szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø 1200 mm 			27 szt

Studzienki kanalizacyjne  Ø  	425 mm			 5 szt

6.7. Odwodnienie wykopów

Odnotowane stany zwierciadła wód gruntowych należy traktować jako stany zbliżone do niskich, co najwyżej średnich. Związane jest to przede wszystkim z suszą hydrologiczną, jaka miała miejsce w latach poprzednich oraz bardzo niskimi stanami wód powierzchniowych.

Praktycznie wszystkie rowy w okresie badań były suche lub prowadziły minimalne ilości wody, analogiczne zjawisko stwierdzono dla wód stojących. Oznacza to, ze w okresach bardziej wilgotnych poziomy będą wyższe prawdopodobnie o około 0,5 ÷ 1,0 m ponad poziom podany. Po analizie warunków gruntowo-wodnych przewiduje odwodnienie wykopów przez bezpośrednie pompowanie z dna wykopu oraz igłofiltrami. Umocnienie wykopów należy wykonać np. szalunkami skrzynkowymi. Sposób odwodnienia wykopów opisano na profilach podłużnych. Zasilanie pomp odwadniających przewiduje się agregatami prądotwórczymi będącymi na wyposażeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopów przewiduje się rurociągiem DN 200 PVC lub stalowym ułożonym po terenie ze spadkiem 3% do najbliższych rowów. Godziny pompowania winny być rozliczone wg faktycznych godzin wpisanych do dziennika budowy.

7. WYTYCZNE REALIZACJI

7.1. Roboty ziemne

Kanały i rurociągi tłoczne należy wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych z urobkiem na odkład. Wykonanie wykopów przewiduje się mechanicznie i ręcznie. Wszystkie wykopy pod kolektory sanitarne i rurociągi tłoczne wykonane będą mechanicznie

z wyjątkiem zbliżeń do istniejącego uzbrojenia i systemów korzeniowych drzew a wykopy pod przyłącza jedynie w 25 %. Pozostałe wykopy wykonane będą ręcznie. Wszystkie kanały i rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości h=20 cm a nad rurą wykonać obsypkę grubości h=30 cm ponad wierzch rury. Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów oraz ich izolacji. Gdy grunt rodzimy jest odpowiedniego rodzaju to pod kanałami należy wykonać tylko warstwę wyrównawczą grubości 10 cm, natomiast gdy występują grunty spoiste lub nasypowe należy wykonać podsypkę grubości 20 cm. Materiał na podsypkę nie może zawierać cząstek powyżej 20 mm i ostrych kamieni. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wskaźnika zagęszczenia gruntu równego ID = 1 pod drogami i ID = 0,95 w pasach poboczy. Zagęszczenie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu. Na skrzyżowaniach istniejących kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi kanałami i rurociągami tłocznymi należy na kablach zamontować rury ochronne dwudzielne np. ‘AROTA”. Wykopy głębsze niż 4 m ppt. wykonywać na podstawie projektu zabezpieczenia wykopów , ( wg  tom  II  H ).

  - Montaż rurociągów

Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być ułożone zgodnie z wytyczoną trasą na odpowiednich głębokościach i odpowiednimi spadkami. Dzięki warstwie wyrównawczej lub podsypce ewentualnie dzięki ławie żwirowo – piaskowej dookoła rury ( obsypka ) , podparcie rury może być uważane jako wystarczające. Podczas wykonywania prac wykonawczych, musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się rur podczas wypełnienia wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.

  - Inne uwagi i zalecenia

●	Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami kanałów i przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić.

●	Wszystkie przejścia poprzeczne przez drogi wykonać w miarę możliwości metodą przecisku lub przewiertu

●	Roboty montażowe przewodów i kanałów wykonywać  tylko w temperaturach dodatnich powietrza ( powyżej  + 5ºC ).

●	W miejscu skrzyżowań z doziemnym kablem TPSA, należy na nim zastosować środki ochronne – np. dwudzielna rura AROT’a, uniemożliwiające uszkodzenie istniejącego doziemnego kabla telekomunikacyjnego.

●	Po zakończeniu robót, terenowi należy przywrócić stan pierwotny.

Homus wcześniej zdjęty należy rozścielić.

Rozebrane na czas budowy ogrodzenia należy ustawić w pierwotnym miejscu.

Zniszczone nawierzchnie dróg i chodników należy odbudować.

●	Organizację ruchu na czas budowy kanałów wykonywać należy wg projektu

„Organizacja ruchu na czas wykonywania kanałów” ( wg oddzielnego opracowania )

8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Zaprojektowane obiekty z uwagi na swoją konstrukcję nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Będą to zamknięte komory z pompami zatapialnymi. Pompy te posiadać będą wirniki otwarte, pozwalające na transport ciał stałych i włóknistych. Konstrukcja ta powoduje to, ze pompownie te nie wymagają usuwania uciążliwych skratek. Ponadto ich niewielkie rozmiary ( DN 2000 mm ) powodują, że czas przetrzymywania ścieków jest niewielki i nie pozwoli to na ich zagniwanie. Komory zasuw i pomiarowe wykonane będą z kręgów łączonych na uszczelki, co gwarantuje ich pełną szczelność. Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany będą wykonane jako szczelne. Pompownie wyposażone będą w dwie pompy pracujące w układzie 1+1R. Przy awarii pierwszej , druga automatycznie przejmuje jej rolę. Ponadto pompownie będą stale monitorowane i w przypadkach awaryjnych reakcja odpowiednich służ będzie natychmiastowa. Dodatkowym zabezpieczeniem  będzie w przypadku zaniku zasilania możliwość podłączenia przepompowni do przewoźnych agregatów prądotwórczych, w jakie będą wyposażone służby eksploatatora sieci w ramach budowy tego systemu kanalizacyjnego. Hałas pomp będzie zniwelowany do minimum i ograniczał się będzie do wnętrza podziemnej komory. Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach Radnica i Szklarka Radnicka wpłynie bardzo korzystnie na środowisko, zostaną bowiem zlikwidowane „bezodpływowe” zbiorniki ścieków bardzo często nieszczelne z przeciekami ścieków do gruntu lub z ukrytymi odpływami do pobliskich rowów. Poprawi się stan sanitarny rzeki Odry i Jeziora Słodkiego w pobliżu Radnicy i Szklarki Radnickiej. Ponadto zbędne będzie kosztowne wywożenie ścieków samochodami asenizacyjnymi.

## 9. ZABEZPIECZENIE UKŁADU POMPOWEGO

W układzie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach  Radnica i Szklarka Radnicka w związku z długim czasem transportu ścieków może wystąpić niekorzystne  zjawisko zagniwania ścieków w sieci. W sytuacji takiej może nastąpić nadmierne wydzielanie się siarkowodoru powodującego uciążliwe odory oraz korozje elementów konstrukcyjnych przepompowni. Ostateczne stwierdzenie występowania tego zjawiska może nastąpić po uruchomieniu układu w całości. Jednak już obecnie Inwestor musi przewidzieć dodatkowe środki na ewentualne zastosowanie działań zapobiegawczych. Zjawisko to wystąpić może przede wszystkim na głównych ciągach. Proponuje się zastosowanie w przepompowniach tranzytowych PS 42 i PS39 instalacji dozowania ze zbiornikiem o pojemności 60 litrów, środka chemicznego ograniczającego emisję siarkowodoru. Będą to niewielkie instalacje montowane w komorach przepompowni. Dawkowanie środka określone zostanie na podstawie rzeczywistych pomiarów stężenia siarkowodoru a urządzenie dawkujące pracować będzie w funkcji pracy pomp. Proponuje się zastosowanie środka chemicznego o nazwie handlowej Ferrox produkcji

firmy Kemipol. Firma ta jest także producentem instalacji dozowania.

10. INFORMACJA  O ZABYTKACH

Na trasie projektowanej inwestycji, nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych. Jednakże, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy :

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli  nie jest to możliwe, właściwego wójta ( burmistrza, prezydenta miasta).

Wójt ( burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie o którym wyżej.

11. UWAGI.

- W czasie wykonywania robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP

- W przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w projekcie, należy powiadomić autorskie biuro projektów i inwestora.

12.  OBLICZENIA

### RADNICA – SZKLARKA RADNICKA

Dane wyjściowe :

qj = 0,13 m3/mk/d

Nd = 1,4

Ng = 2,0

## Przepompownia ścieków P43 – Szklarka Radnicka

Ilość mieszkańców  -  95

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 95 mk = 12,35 m3/d

Qmaxd = 12,35 m3/d x 1,4 = 17,29 m3/d

17,29 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  1,44 m3/h = 0,40 dm3/s

24

Całkowita  ilość  ścieków  dopływająca  do przepompowni P43/RS  wynosi :

QP43/RS = 1,44 m3/h = 0,40 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 47,30 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P43/RS  wynosi 45,39 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P43/RS  wynosi 45,60 mnp

Długość przewodu tłocznego PT-43 wynosi L=784 m

## Przepompownia ścieków  P42 – Szklarka Radnicka

Ilość mieszkańców  -  322

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 322 mk =  41,86 m3/d

Qmaxd =  41,86 m3/d x 1,4 = 58,60 m3/d

58,60 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  4,88 m3/h = 1,36 dm3/s

24

Przewidywany dopływ ścieków z miejscowości Grabin  wynosi :

Ilość mieszkańców  n = 172

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 172 mk =  22,36 m3/d

Qmaxd =  22,36 m3/d x 1,4 = 31,30 m3/d

31,30 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  2,60 m3/h = 0,72 dm3/s

24

QP43/RS =  1,44 m3/d = 0,40 dm3/s

Całkowita ilość ścieków dopływająca do P42/RS wynosi :

Qcmaxh = 4,88 +2,60 + 1,44  = 8,92 m3/h = 2,48 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 47,70 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P42/RS  wynosi 42,60 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P42/RS  wynosi 46,20 mnp

Długość przewodu tłocznego PT-42 wynosi L= 2966 m

Przepompownia ścieków  P41 –  Radnica

Ilość mieszkańców  -  320 mk

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 320 mk = 41,60 m3/d

Qmaxd = 41,60 m3/d x 1,4 = 58,24 m3/d

58,24 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  4,85 m3/h = 1,35 dm3/s

24

QP42/RS = 8,92 m3/h =  2,48 dm3/s

Całkowita ilość ścieków dopływająca do P41/R

Qc = 8,92 + 4,85 = 13,77 m3/h = 3,83 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 45,51 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P41/R  wynosi 41,07 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P41/R  wynosi 44,01 mnp

Długość przewodu tłocznego PT-41 wynosi L=301 m

Przepompownia ścieków  P41A –  Radnica

Ilość mieszkańców  -  12 mk

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 12 mk = 1,56 m3/d

Qmaxd = 1,56 m3/d x 1,4 = 2,18 m3/d

2,18 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  0,18 m3/h = 0,05 dm3/s

24

QP39A/R = 0,18 m3/h = 0,05 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 46,30 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P41A  wynosi 44,04 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego PT-41A z PS-41A  wynosi 44,50 mnp

Rzędna wlotu przewodu tłocznego PT-41A do studni rozprężnej wynosi 45,00 mnp

Długość przewodu tłocznego PT- 41A wynosi L= 368 m

Przepompownia ścieków  P40 –  Radnica

Ilość mieszkańców  -  200 mk

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 200 mk = 26,00 m3/d

Qmaxd = 26,00 m3/d x 1,4 = 36,40 m3/d

36,40 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  3,03 m3/h = 0,84 dm3/s

24

QP41/R = 13,77 m3/h = 3,83 dm3/s

Całkowita ilość ścieków dopływająca do P40/R

Qc = 13,77 + 3,03 =  16,80 dm3/h = 4,67 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 44,50 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P40/RS  wynosi 40,63 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P40/R  wynosi 43,20 mnp

Długość przewodu tłocznego PT-40 wynosi L= 597 m

Przepompownia ścieków  P39 –  Radnica

Ilość mieszkańców  -  114 mk

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 114 mk = 14,82 m3/d

Qmaxd = 14,82 m3/d x 1,4 = 20,75 m3/d

20,75 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  1,73 m3/h = 0,48 dm3/s

24

QP40/R = 16,80 m3/h = 4,67 dm3/s

Całkowita ilość ścieków dopływająca do P39/R

Qc = 16,80 + 1,73  = 18,53 m3/h = 5,15 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 45,10 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P39/R  wynosi 41,20 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P39/R  wynosi 43,18 mnp

Długość przewodu tłocznego PT-39 wynosi L= 2994 m

## Przepompownia ścieków  P39A

Ilość mieszkańców  -  20 mk

Qśrd = 0,13 m3/mk/d x 20 mk = 2,60 m3/d

Qmaxd = 2,60 m3/d x 1,4 = 3,64 m3/d

3,64 m3/d x 2

Qmaxh =  ----------------------- =  0,30 m3/h = 0,08 dm3/s

24

QP39A/R = 0,30 m3/h = 0,08 dm3/s

Dane do doboru pomp :

Rz.T = 44,62 mnp

Rz. wlotu dna kanału grawitacyjnego  do P39A/R  wynosi 41,03 mnp

Rz. wylotu przewodu tłocznego z P39A/R  wynosi 43,12 mnp

Rz. wlotu przewodu tłocznego do studni rozprężnej wynos 44,10 mnp

Długość przewodu tłocznego PT- 39A wynosi L= 262 m

#### DOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

##### Domowa przepompownia ścieków  -     DPS-1

Lokalizacja – działka nr  543/8   w Radnicy

Właściciel – Stanisława Jaworska    Radnica  59

Ilość mieszkańców – 4

Qśrd = 0,13 m3mk/d x 4 mk = 0,52 m3/d

Qmaxd =  0,52 m3/d x 1,4 = 0,73 m3/d

0,73 m3/d x 2

Qmaxh =  --------------------- = 0,06 m3/h = 0,017 dm3/s

24

Przyjęto przewód tłoczny z rur PE Φ 63 mm.

Długość przewodu tłocznego  L = 38 m

Rzędna terenu wynosi  46,67 mnp

Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego wynosi 44,67 mnp

Rzędna wlotu przewodu tłocznego do studzienki rozprężnej wynosi 46,56 mnp

Przyjęto pompę jednofazową  o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym

i pływakowym regulatorem poziomu cieczy typ 50 PZM 0,75/SW

##### Domowa przepompownia ścieków  -     DPS-2

Lokalizacja – działka nr  614/2   w Radnicy

Właściciel – Lechosław Biernacki    Radnica  5

Ilość mieszkańców – 4

Qśrd = 0,13 m3mk/d x 4 mk = 0,52 m3/d

Qmaxd =  0,52 m3/d x 1,4 = 0,73 m3/d

0,73 m3/d x 2

Qmaxh =  --------------------- = 0,06 m3/h = 0,017 dm3/s

24

Przyjęto przewód tłoczny z rur PE Φ 63 mm.

Długość przewodu tłocznego  L = 44 m

Rzędna terenu wynosi 45,20 mnp

Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego do studzienki wynosi 43,70 mnp

Rzędna osi  wlotu przewodu tłocznego do studzienki rozprężnej wynosi 44,80 mnp

Przyjęto pompę jednofazową  o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym

i pływakowym regulatorem poziomu cieczy typ 50 PZM 0,75/SW

##### Domowa przepompownia ścieków  -     DPS-3

Lokalizacja – działka nr  473/3   w Radnicy

Właściciel –   Irena  Marczenia    Radnica  107

Ilość mieszkańców – 4

Qśrd = 0,13 m3mk/d x 4 mk = 0,52 m3/d

Qmaxd =  0,52 m3/d x 1,4 = 0,73 m3/d

0,73 m3/d x 2

Qmaxh =  --------------------- = 0,06 m3/h = 0,017 dm3/s

24

Przyjęto przewód tłoczny z rur PE Φ 63 mm.

Długość przewodu tłocznego  L = 11 m

Rzędna terenu 45,60 mnp

Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego do studzienki wynosi 44,10 mnp

Rzędna osi wlotu przewodu tłocznego do studzienki rozprężnej 45,10 mnp

Przyjęto pompę jednofazową  o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym

i pływakowym regulatorem poziomu cieczy typ 50 PZM 0,75/SW

##### Domowa przepompownia ścieków  -     DPS-4

Lokalizacja – działka nr  474/3  w Radnicy

Właściciel –   Maria  Szlachcic    Radnica  108

Ilość mieszkańców – 4

Qśrd = 0,13 m3mk/d x 4 mk = 0,52 m3/d

Qmaxd =  0,52 m3/d x 1,4 = 0,73 m3/d

0,73 m3/d x 2

Qmaxh =  --------------------- = 0,06 m3/h = 0,017 dm3/s

24

Przyjęto przewód tłoczny z rur PE Φ 63 mm.

Długość przewodu tłocznego  L = 9 m

Rzędna terenu wynosi 45,40 mnp

Rzędna wlotu kanału grawitacyjnego do studzienki wynosi 43,90 mnp

Rzędna osi wlotu przewodu tłocznego do przewodu tłocznego PT-41A wynosi 44,60 mnp

Przyjęto pompę jednofazową  o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym

i pływakowym regulatorem poziomu cieczy typ 50 PZM 0,75/SW