O P I S    T E C H N I C Z N Y

DANE OGÓLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, część architektoniczna budynku remizy  Ochotniczej Straży pożarnej z szatnią sportowców w Radnicy na działce nr ewidencyjny 351.

Zestawienie wymiarów, powierzchni i kubatury projektowanego budynku

Długość: 					35,00 m
Szerokość: 					12,48 m
Wysokość: 					10,47 m
Powierzchnia zabudowana:	           374,6 m2
Powierzchnia netto: 			637,6 m2
Powierzchnia całkowita: 			738,0 m2

Kubatura: 				         3192,5 m3

MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA

	Jak w opisie projektu zagospodarowania terenu.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE I ARCHITEKTONICZNE

Rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne - według części rysunkowej.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Żelbetowe z betonu B20, według części konstrukcyjnej.

Podłoża na gruncie

Beton B7,5  o gr. 15 cm na podsypce piaskowej oraz beton B20  o gr. 20 cm na podsypce piaskowej w części garażowej.

Ściany

Ściany fundamentowe

Dwuwarstwowe  o całkowitej szerokości  32 cm, murowane z bloczków betonowych, według części konstrukcyjnej, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 8 cm. Ściany fundamentowe wieży jednowarstwowe o gr. 24 cm murowane
z bloczków betonowych, według części konstrukcyjnej.

Ściany cokołowe

Jak ściany fundamentowe, na zewnątrz oblicowanie z płytek klinkierowych.

Ściany zewnętrzne

Dwuwarstwowe  o całkowitej szerokości  36 i 48 cm, murowane z gazobetonu
i wzmocnione trzpieniami żelbetowymi, od zewnątrz styropian o gr. 12 cm. Część filarków miedzyokiennych murowanych z cegły pełnej. Ściany wieży jednowarstwowe murowane z gazobetonu lub cegły o gr. 24 (25) cm również wzmocnione trzpieniami żelbetowym. Szczegóły wg części konstrukcyjnej.

Ściany wewnętrzne

Na parterze ściany jedno i dwuwarstwowe, o gr. 12, 24 i 34 cm, murowane
z gazobetonu. Ściana dwuwarstwowa garażu ocieplona wełna mineralną. Na poddaszu ściany jednowarstwowe o gr. 24 cm murowane z gazobetonu oraz ściany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym. Wewnątrz tych ścian znajdują się słupy drewniane więżby dachowej

Schody i pochylnie

Betonowe płytowe wylewane na budowie z betonu B15 na podkładzie z piasku, oddylatowane od konstrukcji budynku. Pochylnie wjazdowe do garażu wykonane jak nawierzchnia dróg.

Wieńce

Żelbetowe według części konstrukcyjnej.

 Nadproża

Prefabrykowane L19 oraz żelbetowe wylewane na budowie, według części konstrukcyjnej.

Więźba dachowa

Według części konstrukcyjnej - tradycyjna drewniana, nad salą treningową oparta na kratownicy stalowej.

Stolarka

Okna i drzwi indywidualne plastikowe. Drzwi wewnętrzne garażu dymoszczelne.
Bramy garażowe stalowe segmentowe, minimalna powierzchnia przeszklenia 25%. W bramie przy wieży należy wykonać drzwi wejściowe. Okna i drzwi w kolorze białym, bramy garażowe w klorze ceglanym. Na poziomie tarasu wieży osadzono ramy (nie okna) drewniane naśladujące swoimi podziałami okna, malowanie farbami do drewna do stosowania zewnętrznego w kolorze ciemnobrazowym.

Izolacje

Izolacja cieplna

Izolacja ścian fundamentowych i cokołowych

Styropian o gr. 8 cm.

Izolacja podłogi parteru

Styropian o gr. 5 cm.
Izolacja ścian zewnętrznych

Styropian o gr. 12 cm.

Izolacja stropodachu

Wełna mineralna o gr. 24 cm.

Izolacja stropu nad garażem

Wełna mineralna o gr. 10 cm.

Izolacja ściany wenętrznej garażu

Wełna mineralna o gr. 10 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa ścian fundamentowych

Abizol 2R +P na podłożu z tynku mineralnego.

Izolacja pionowa ścian węzłów sanitarnych

Terakota do wys. min. 2,1m, powyżej malowanie farbą winylową, izolację poziomą wywinąć na ściany na wys. min. 15 cm.

Izolacja sufitu węzłów sanitarnych 

Płyta gipsowo-kartonowa GKBI impregnowana dodatkowo na budowie, malowanie farbami winylowymi.

Izolacja pozioma posadzki  i ścian parteru

2 x papa asfaltowa na lepiku na zagruntowanym podłożu (wewnątrz nie gruntować Abizolem) lub folia wodoszczelna, dodatkowo w umywalniach i inych pomieszczeniach z kranami ze złączką do węża - 3 x papa asfaltowa.

Paroizolacja

Folia paroizolacyjna.

Wykończenie wewnętrzne

Podłogi

Posadzka betonowa w części garażowej i wieży węzy, w sali treningowej na poddaszu parkiet, w pozostałych pomieszczeniach  terakota.

Ściany

Cienkowarstwowy tynk gipsowy lub tynk cementowo-wapienny kat. III, malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach według wyboru Inwestora. Ściany wewnętrzne kotłowni obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. III  (minimalna grubość tynku 1,5 cm).

Sufity

Tynk cementowo- wapienny kat. III na płytach stropowych, tynk mineralny na wełnie mineralnej w garażu, płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu, malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach według wyboru Inwestora.

Wykończenie zewnętrzne

Cokoły

Okładzina z płytek klinkierowych w kolorze ceglanym.

Ściany zewnętrzne

Tynk strukturalny cienkowarstwowy (technologia do wyboru inwestora) w kolorze kremowym. W miejscach oznaczonych na rysunkach okładzina z płytek klinkierowych w kolorze ceglanym. Szczyty, partie podokapowe i okapy - okadzina
z sydingu w kolorze jasnobrązowym.

Dach

Blacha trapezowa w kolorze ciemnobrazowym.

Instalacje

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, kotłowni, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczna i teletechniczna według części sanitarnej
i elektrycznej niniejszego projektu.
Instalacja deszczowa - rynny i rury spustowe z plastikowe, odprowadzenie wody powierzchniowe.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Budynek jest budynkiem niskim, dwukondygnacyjnym zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. W budynku znajduje się również kotłownia gazowa o mocy powyżej 30 kW.
                                                  
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – “C”

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:
główna konstrukcja nośna – R 60,
konstrukcja dachu – R15,
strop - REI 60,
ściany zewnętrzne - EI 30,
ściany wewnętrzne – EI 15,
przekrycie dachu – E 15

Elementy budowlane budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów kotłowni:
ściany wewnętrzne – EI 60,
strop - EI 60 ,
drzwi – EI 30.

Przejścia instalacji przez elementy budowlane kotłowni należy zabezpieczyć masą lub kasetą ogniochronną  do klasy odpowiednio EI 60. Elementy budowlane należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Drzwi wewnętrzne do klatki schodowej winny być w klasie odporności ogniowej EI30. W korytarzu poddasza i w klatce schodowej należy zainstalować klapy oddymiające (samoczynne urządzenia uruchomiane za pomocą systemu wykrywania dymu): na poddaszu zgodnie z normą PrPN-B-02874-4, w klatce schodowej o powierzchni 1m2 (5% powierzchni klatki)

Opracował: