SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zadania:	Modernizacja budynku Gimnazjum

Adres:	Krosno Odrzańskie

ul. Pułaskiego 3

Działka nr 666/2

Zamawiający:	Gmina Krosno Odrzańskie

Adres:	ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

# STS-02.00   WYMAGANIA

STS-02.01    WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA,

CIEPŁEJ WODY  UŻYTKOWEJ i PPOZ.

STS-02.02   WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rodzaj robót:	Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż.

Opracował:	E. Przybylski

Data opracowania:	Październik 2008  r.

STS - 02.00	WYMAGANIA

1. WSTĘP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem projektu i zadania wymiany wewnętrznej instalacji wod. – kan , oraz p.-poż. w budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim przy ul. Puławskiego 3. Specyfikacja techniczna /na roboty sanitarne STS / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STS.

Roboty, których dotyczy specyfikacja STS-02 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy :

-STS-02.01 Wewnętrzna instalacja wodociągowa, ciepłej wody użytkowej i ppoż.

-STS-02.02 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3. UWAGI OGÓLNE

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową /Projektem Budowlanym,  Specyfikacją Techniczną/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót/ Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego.

W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami.
5. MATERIAŁY I SPRZĘT

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli jest to wymagane muszą także posiadać certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość.

Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

# 6. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:

-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

-wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania /a dla    urządzeń technologicznych wraz z. kosztami ich montażu i właściwych prób/ i innymi towarzyszącymi kosztami

-wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami

-koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania robót .wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania Placu budowy po zakończeniu Robót

-zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu

kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym,

koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji należytego wykonania.

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

-sporządzenie dokumentacji powykonawczej

-koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami

-koszt sprawdzeń, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sani tamy, PS Pożarna, Ochrona Środowiska, Inspektorat Dozoru Technicznego i.t.p./

-koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych

-koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych. prób końcowych. prób eksploatacyjnych.

-koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych. napisania protokółu ze szkolenia

-koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

STS - 02.01  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

# 1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot STS.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych  dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem projektu i zadania wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz p.-poż. w budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim przy ul. Puławskiego 3.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach sanitarnych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w STS-02.00

W zakresie robót należy wykonać :

-demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej, oraz instalacji p.-poż.

-doprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do  umywalek w klasach i zlewozmywaków (doprowadzenie wody do płuczek ustępowych, zaworów pisuarów i umywalek w W-C w całej szkole, zostało wykonane podczas wcześniejszych remontów i nie wchodzi do zakresu niniejszego projektu).

W zakres robót wchodzi:

-cięcie rur, rozkucie  przejść przez ściany, rozkucie podejść pod baterie umywalkowe i zawory

p.-poż.i demontaż istniejącej instalacji jak wyżej

-demontaż istniejących skrzynek hydrantowych na poszczególnych kondygnacjach budynku

-trasowanie, wykonanie dodatkowych przekuć w ścianach i posadzkach wraz z zamontowaniem tulei ochronnych

-ułożenie rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu typ-3, PN 20 systemu BOR łączonych poprzez zgrzewanie

-ułożenie rurociągów wody p.-poż. z rur stalowych ze stali węglowej zwykłej ocynkowanej w/g PN/H-74219 na ciśnienie p =1,0 MPa.

-wykonanie mocowania rurociągów uchwytami stalowymi z gumową podkładka do ścian

-wykonanie mocowania rurociągów p.-poż. uchwytami stalowymi do ścian za pomocą kołków rozporowych metalowych

-montaż baterii sanitarnych – umywalkowych  kulowych - stojących,   zlewozmywakowych – stojących lub ściennych

-montaż armatury odcinającej, wodomierza, filtra, zaworów antyskażeniowych itp.

Typy i ilości w/g projektu i przedmiaru robót

-przygotowanie i zabudowa pionów i poziomów prowadzonych po wierzchu ścian

- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu, ewentualna  obudowa pionów i poziomów

-próba szczelności instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

-sporządzenie dokumentacji powykonawcze

2. MATERIAŁY .

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach

wodociągowych.

2.1.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z późniejszymi zmianami) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie  wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej będącymi załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 99/98, poz.673)

- Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

-Zaprojektowano rurociągi z rur z polipropylenu typ-3, PN 20 systemu BOR

łączonych poprzez zgrzewanie.

-Zaprojektowano rurociągi p.poż. z rur stalowych, ze stali węglowej

zwykłej, ocynkowanej w/g w/g PN/H-74219 na ciśnienie p =1,0 MPa.

3.SPRZĘT

Sprzęt ręczny do obróbki rur PP:

- nożyce zapadkowe,

- obcinaki krążkowe

- piła ręczna do metalu

- zdzierak

- zgrzewarka elektryczna

- młotek, przecinak

- inne uzgodnione z inspektorem nadzoru

Sprzęt ręczny do obróbki rur stalowych ocynkowanych:

- piła ręczna do metalu

- obcinak krążkowy do rur stalowych

- gwintownica ręczna lub elektryczna z szybkowymiennymi głowicami

- elektryczne wiertnice, młoty i wiertarki

- młotek, przecinak

- inne uzgodnione z inspektorem nadzoru

4.TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru

Wymagania w zakresie transportu:

- rury z polipropylenu należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak, aby uniknąć ich wyginania

- magazynowanie i składowanie rur powinno się odbywać w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2 m

- pomieszczenie magazynowe powinno zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV)

- wyroby z polipropylenu można przechowywać w dowolnych temperaturach, należy jednak pamiętać, że w niskich temperaturach (poniżej 0o C) polipropylen staje się mniej elastyczny.

- rury stalowe ocynkowane należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak, aby uniknąć ich wyginania

- rury stalowe ocynkowane należy zabezpieczyć przed wilgocią i opadami atmosferycznymi

- kształtki żeliwne ocynkowane do rur stalowych przechowywać w pojemnikach stalowych w pomieszczeniach zamkniętych, należy zabezpieczyć przed wilgocią i opadami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBÓT

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

# 5.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej.

# -przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne

# -przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych

# -przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

# -przy zabudowie przewodów należy umożliwić dostęp do zaworów odcinających

-przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

-przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

-zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

- przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone  w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rury, lub stosować izolację cieplną

-przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

-odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy 25 mm    -   5 cm

- dla przewodów średnicy 32 - 50 mm    -   7 cm

- dla przewodów średnicy 65  -80mm    -   9 cm

- dla przewodów średnicy 100 mm    -   12 cm

-przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle

-przewody pionowe  należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na kondygnację

-przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi)

-przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

-nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych

-minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m

-kompensacja wydłużeń przewodów za pomocą ramienia elastycznego, czyli zmiany kierunku prowadzenia przewodów, lub kompensatorów

5.2. Podpory.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- maksymalny odstęp pomiędzy podporami przewodów z polipropylenu typ PP-3:

| Poz. | Materiał rury | Średnica nominalna rury | Przewód montowany w instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wody ciepłej | Wody zimnej |
|  |  |  | pionowo m | Inaczej m | pionowo m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PP - 3 | DN 16 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
|  |  | DN 20 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
|  |  | DN 25 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,8 |
|  |  | DN 32 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
|  |  | DN 40 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,1 |
|  |  | DN 50 | 1,3 | 1,0 | 1,61 | 1,2 |
|  |  | DN 63 | 1,5 | 1,2 | 1,81 | 1,4 |
|  |  | DN 75 | 1,71 | 1,3 | 2,01 | 1,5 |
|  |  | DN 90 | 1,91 | 1,4 | 2,11 | 1,6 |
|  |  | DN 110 | 2,01 | 1,6 | 2,41 | 1,8 |

1 Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

- maksymalny odstęp pomiędzy podporami przewodów z rur stalowych ocynkowanych

w instalacjach wody:

| Materiał | Średnica nominalna rury | Przewód montowany |
| --- | --- | --- |
|  |  | pionowo1) m | Inaczej m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| stal węglowa zwykła ocynkowana; stal odporna na korozję | DN 10-DN20 | 2,0 | 1,5 |
|  | DN 25 | 2,9 | 2,2 |
|  | DN 32 | 3,4 | 2,6 |
|  | DN 40 | 3,9 | 3,0 |
|  | DN 50 | 4,6 | 3,5 |
|  | DN 65 | 4,9 | 3,8 |
|  | DN 80 | 5,2 | 4,0 |
|  | DN 100 | 5,9 | 4,5 |

1 Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

5.3. Tuleje ochronne.

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej

- tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej

- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową

- b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop

- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki o około 1 cm poniżej tynku na stropie

- dla rur przewodów stalowych ocynkowanych zaleca się stosować tuleje ochronne też z rur stalowych ocynkowanych

- dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego

- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających

-w tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu

5.4. Montaż armatury.

- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie , temperatura) instalacji w której jest zamontowana, tutaj: 1,0 MPa i 100oC

- przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura po sprawdzeniu  prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji

- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze

-armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu  odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć

- armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża

- w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony

-wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg tabeli jak niżej:

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

| Nazwa przyboru | Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą | Wysokość górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru nad podłogą | Wysokość ustawienia |
| --- | --- | --- | --- |
| - | m | m | m |
| zlew | 0,75 – 0,95 | 0,50 – 0,60 | armatury |
| zlewozmywak do pracy stojącej | 1,10 – 1,25 | 0,85 – 0,90 | czerpalnej nad górną krawędzią |
| zlewozmywak do pracy siedzącej | 1,00 – 1,10 | 0,75 | przedniej ścianki przyboru |
| umywalka | 1,0 – 1,15 | 0,75 – 0,80 | 0,25 – 0,35 |
| Umywalka w przedszkolu | 0,85 – 0,95 | 0,60 |  |

Wysokość ustawienia armatury ściennej

| Nazwa przyboru | Wysokość ustawienia |
| --- | --- |
| - | m |
| wanna | armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 – 0,18 |
| natrysk | armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 – 1,50 |
|  | główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki 2,10 – 2,20 m |
|  | główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku , licząc od sitka główki 1,80 – 2,0 |
| basen do mycia nóg | armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10 – 0,15 |
| poidełko dla dzieci | wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 – 0,75 |
| poidełko dla dorosłych | wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 – 0,90 |
| ciśnieniowy zawór spłukujący | oś wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 |

5.5. Izolacja cieplna.

- przewody instalacji wodociągowej wody  ciepłej powinny być izolowane cieplnie

w zakresie określonym w projekcie technicznym instalacji i kosztorysie

- wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru

- materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia

- powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha

-zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

- izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia

Przewody wody zimnej, ciepłej wody użytkowej należy zaizolować termicznie izolacja o współczynniku przewodności cieplnej równej 0,04 W/mxK grubości:

- woda zimna  -   9 mm

- woda ciepła  -    13 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR ROBÓT

-należy dokonywać odbiorów częściowych robót instalacji wodociągowej do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, lub zabudowywanych, w kanałach nieprzełazowych, rurach płaszczowych, w warstwach budowlanych podłogi, za ściankami typu regips
- przeprowadzenie badań odbiorczych instalacji wodociągowej:

- -próba szczelności instalacji z rur PP – należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą instalację należy dokładnie przepłukać, napełnić wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla instalacji zimnej i ciepłej wody. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Do pomiaru używać manometru cechowanego tarczowego (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

-próba szczelności instalacji z rur stalowych ocynkowanych o

połączeniach gwintowanych należy przeprowadzić przed zakryciem

instalacji w całości. Przed próbą instalację należy dokładnie przepłukać,

napełnić wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla instalacji zimnej i ciepłej wody.

Ciśnienie należy podnieść do wymienionego w tablicy poniżej, jeżeli nie

ma przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach i dławicach,

następnie należy instalację obserwować przez 0,5 godziny i jeżeli dalej

nie ma przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach i dławicach i

ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%, wyniki próby uznaje

się za pozytywne

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji

| Rodzaj instalacji | Wymagane ciśnienie próbne |
| --- | --- |
| Instalacja wody zimnej | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze nie mniej niż 0,9 MPa |
| Instalacja wody ciepłej | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze nie mniej niż 0,9 MPa |

- badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą o temperaturze 60o C

- badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej

- badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej

- badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej

- badania instalacji odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych

7.  badania armatury odcinającej z regulacją montażową

# 7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostką obmiarową jest  metr, sztuka, lub komplet.

- długość rurociągów należy mierzyć w metrach ich długości bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonej na gwint, natomiast  nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowej

- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów , a nie zależnie od tego, do przedmiaru należy wprowadzić ilość podejść według średnic rurociągów i rodzajów

- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejście wody zimnej oraz wody ciepłej

- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur z podziałem według średnic i rodzajów budynków

- pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w poszczególnych tablicach KNR

STS - 02.02  WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

# 1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot STS.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem projektu i zadania wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji w budynku Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim przy ul. Puławskiego 3.

# 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach sanitarnych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w STS-02.00

W zakresie robót należy wykonać :

-demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki od umywalek w klasach i zlewozmywaków, wraz z demontażem urządzeń

-nowe odprowadzenie ścieków sanitarnych od umywalek,  zlewozmywaków, kratek ściekowych do  kanalizacji sanitarnej budynku i dalej do miejskiej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

-kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur PP lub PVC dz 110, 75, 50 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi.

W zakres robót wchodzi:

- demontaż kanalizacji istniejącej j.w. (oprócz wyremontowanych wcześniej wszystkich w-c w szkole)

-trasowanie, wykonanie przekuć w ścianach i stropach wraz z zamontowaniem tulei ochronnych

-ułożenie rur kanalizacyjnych

-wykonanie mocowania rur uchwytami stalowymi z gumową podkładka do ścian

-montaż zlewozmywaków i umywalek w klasach szkolnych  kratek ściekowych.

Umywalki i zlewozmywaki montować na szafkach do tego przystosowanych z nóżkami, w celu łatwego utrzymania czystości podłóg i posadzek. Typy i ilości  wyszczególniono w projekcie.

-przygotowanie i zabudowa pionów i poziomów prowadzonych po wierzchu ścian

-zaprawienie bruzd i wywóz gruzu

-próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.

-sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach

kanalizacyjnych

2.1.1.Przywykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z późniejszymi zmianami) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie  wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej będącymi załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 99/98, poz.673)

- Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

- Zaprojektowano kanalizację sanitarna z rur PVC kanalizacyjnych, łączonych na kielich i uszczelkę gumową   
3. SPRZĘT

Sprzęt ręczny do obróbki rur kanalizacyjnych z PP /PVC/

- piła ręczna do metalu

- pilnik zdzierak

- młotek, przecinak

- inne uzgodnione z inspektorem nadzoru

4.TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru

Wymagania w zakresie transportu:

- rury z PP /PVC/ należy przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu, tak aby uniknąć ich wyginania

- magazynowanie i składowanie rur powinno się odbywać w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2 m

- pomieszczenie magazynowe powinno zabezpieczać wyroby z PP / pvc/ przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (wysoka temperatura, promienie UV)

- wyroby z PP/PVC/ można przechowywać w dowolnych temperaturach, należy jednak pamiętać że w niskich temperaturach (poniżej 0o C) PP/PVC/ staje się mniej elastyczny i kruchy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odprowadzenia ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

# 5.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej

# -przewody kanalizacyjne z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków

# -przewody kanalizacyjne należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 o C

# - zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą łuków i trójników

# - zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaż poszczególnych odcinków przewodów

# - przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania, oraz gołymi przewodami elektrycznymi

# - minimalna odległość przewodów z PP/PVC/ od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur.

# -przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach, albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenie rurociągów. Bezpośrednie zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć izolacją przed tarciem o powierzchnię bruzdy, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury  nie powinna być mniejsza niż 0,1m. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.

-w miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy , pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem trwale plastycznym. Przejścia przewodów   przez stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę możliwości  ułożone równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Poziomy kanalizacyjne na odcinku pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu

- odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą  trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45 o . Stosowanie na tych przewodach czwórników jest niedopuszczalne

- przewody pionowe  należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na kondygnację

- przewody prowadzone pod posadzkami w gruncie należy prowadzić na gruncie odpowiednio zagęszczonym i ustabilizowanym, zabezpieczając je przed osiadaniem prze odpowiednie zagęszczenie gruntu i podbicie rur. Przed zasypaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności.

5.2. Mocowanie przewodów

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

-przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

-na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe  zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodu z PP/PVC/ dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych

| Poz. | Materiał rury | Średnica nominalna rury | Rozstaw uchwytów m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rury PVC i PP | DN 50 – 110mm | 1,00 |
| 2. | Rury PVC i PP | Powyżej 110 mm | 1,24 |

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PP/PVC/ łączonych za pomocą pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez właściwą lokalizację zamocowań stałych i przesuwnych.

5.3. Spadki przewodów poziomych.

-  dopuszczalne odchylenie od spadku założonego w projekcie wynosi +- 1,0%

- spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne    z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu elementów przewodu

5.4.Rewizje kanalizacyjne.

- rewizje muszą mieć otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń

5.5. Przybory sanitarne.

5.5.1.Syfony.

-przybory sanitarne muszą być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony)  wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.

5.5.2.Usytuowanie przyborów.

-przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych

Wysokość ustawienia przyborów

| Nazwa przyboru | Wysokość ustawienia |
| --- | --- |
| - | m |
| umywalki dla dorosłych | 0,75 – 0,80 |
| umywalki dla dzieci | 0,50 – 0,60 |
| zlewy | 0,50 – 0,60 |
| pisuary | 0,65 |
| zlewozmywaki i zmywaki | 0,80 – 0,90 |

Przybory nie zabudowane w szafkach kuchennych lub łazienkowych powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża w czasie 3 godzin, nie powinna się w sposób widoczny odkształcić.

5.5.3.Działanie urządzeń spłukujących.

- spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dźwigni zaworu spustowego zbiorników spłukujących, lub zaworu ciśnieniowego spłukującego.

5.5.4.Wpusty podłogowe, przelewy.

- wpusty /kratki/ podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych, lub w pobliżu ścian. Wpustów tych nie powinno się umieszczać w ciągach (traktach) komunikacyjnych.

- przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. należy łączyć z podejściem kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego

5.5.5.Rury wentylacyjne.

- przewody spustowe  (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,50 – 1,00 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych. Jeżeli średnica przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część rury wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,50 od jego powierzchni powinna być powiększona o 50 mm. Rur tych nie należy wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I ODBIÓR ROBÓT

-należy dokonywać odbiorów częściowych robót instalacji kanalizacyjnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, lub zabudowywanych, pod posadzkami  
- przeprowadzenie badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

- próba szczelności – należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą instalację należy dokładnie przepłukać, napełnić wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć i pokorkować. Próbę przeprowadza się słupem wody o wysokości 3 m. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli stwierdzi się brak jakichkolwiek przecieków i sączeń wody.

- badania odbiorcze oznakowania instalacji

- badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji

# 7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostką obmiarową jest  metr, sztuka, lub komplet.

- długość rurociągów należy mierzyć w metrach wzdłuż osi bez odliczania kształtek i innych elementów wyszczególnionych w przedmiarze w oddzielnych pozycjach; zwężki zalicza się do rurociągów o większej średnicy

- długość rurociągów w podejściach do urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów , a nie zależnie od tego, do przedmiaru należy wprowadzić ilość podejść w odrębnych pozycjach, według rodzaju podejść i średnicy odpływu od danego urządzenia

- pozostałe elementy i urządzenia instalacji kanalizacyjnej oblicza się w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w poszczególnych tablicach KNR