# PROJEKTOWANIE-WYKONAWSTWO-HANDEL

ul. Braci Gierymskich  23       (/fax. (0 68) 45 377 44

65-140  ZIELONA GÓRA

NIP 929-131-89-92  (   REGON  970150866

| UMOWA: IR.IV-342-38/2008 |  | DATA: Październik 2008 |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż. w Gimnazjum ADRES: Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego 3 działka nr 666/2 |
| STADIUM: Projekt budowlany |
| BRANŻA: Sanitarna |
| OPRACOWANIE: : Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż. w Gimnazjum |
| INWESTOR: Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE |

| AUTORZY | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | tech. Edward Przybylski | Nr ewid. 73/77/Zg Instalacyjno-inżynieryjna | 10-2008 |  |
| KREŚLIŁ: | tech. Marcin Przybylski |  | 10-2008 |  |
| KIER. BIURA: | tech. Edward Przybylski | Nr ewid. 73/77/Zg Instalacyjno-inżynieryjna | 10-2008 |  |

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa												str. 1

I. Zawartość opracowania			 						str. 2

II. Opis techniczny											str. 3

1. Podstawa opracowania											str. 3

2. Przedmiot opracowania											str. 3

3. Stan istniejący													str. 3

4.Opis rozwiązań projektowych instalacji wodnej i ppoż					str. 3 ÷ 8

4.2. Kontrola jakości robót i odbiór robót								str. 7 ÷ 8

5. Opis rozwiązań projektowych instalacji kanal. Sanitarnej				str. 8 ÷ 10

6. Kontrola jakości robót i odbiór robót								str. 10 ÷ 11

7. Uwagi końcowe 												str. 11

8. Obliczenia														str. 11 ÷ 13

III. Załączniki												str. 14

- Oświadczenie projektanta										str. 15

- Zaświadczenie LIIB projektanta									str. 16

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego							str. 17

# IV Część rysunkowa										str. 18

# Licencja INTERsoft IntelliCAD									str. 19

Rzut piwnic wody zimnej, c.w.u. i cyrk.				rys. nr 1 		str. 20

Rzut piwnic instalacji ppoż		.					rys. nr 2 		str. 21

Rzut parteru wody zimnej, c.w.u. , cyrk. i instalacji ppoż	rys. nr 3 		str. 22

Rzut I-go piętra wody zimnej, c.w.u., cyrk. i instalacji ppoż rys. nr 4 	str. 23

Rzut II-go piętra wody zimnej, c.w.u, cyrk. i instalacji ppoż  rys. nr 5 	str. 24

II OPIS TECHNICZNY

Wymiana  wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż. w Gimnazjum

przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o :

1.1. Zlecenie i umowę z Inwestorem

1.2. Podkłady budowlane budynku

1.3. Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja do celów projektowania

1.5. Obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany wewnętrznej instalacji wody zimnej,

ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż. w Gimnazjum przy ul. Pułaskiego 3

w Krośnie Odrzańskim

3. Stan istniejący.

Budynek Gimnazjum jest budynkiem istniejącym, 4-ro – kondygnacyjnym, trzy klatkowym, podpiwniczonym. Budynek w wodę zimną zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej wspólnym przyłączem wody  razem ze szkołą podstawową .Woda ciepła jest przygotowywana w istniejącym węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Instalacje sanitarne budynku zostały wykonane w latach siedemdziesiątych i są obecnie w stanie technicznym złym. Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji p.poż mimo częściowej wymiany, ( wykonane są z rur stalowych ocynkowanych) są skorodowane i wymagają wymiany. W trakcie w/w robót wymienione zostaną także piony wewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej, której powyższy projekt nie obejmuje, tylko daje wytyczne do jej wymiany.

Węzły sanitarne (Wc chłopców i dziewcząt) na wszystkich kondygnacjach są po kapitalnym remoncie

i nie są objęte niniejszym opracowaniem.

4. Opis rozwiązań projektowych instalacji wodnej.

4.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz p.poż.

Cała instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku od pomieszczenia węzła cieplnego  będzie w całości podlegała wymianie(poza pomieszczeniami Wc chłopców i dziewcząt na wszystkich kondygnacjach w/w pomieszczenia są po kapitalnym remoncie). Średnice przewodów podano na rysunkach. Projektuje się nową instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz ppoż.

Instalację wody bytowo - gospodarczej  wykonać  z rur z polipropylenu typ-3, (PP), PN 20. natomiast instalację p.poż doprowadzającą wodę do hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych jako niezależną ( oddzielne zasilanie - rozdział w pom. przyłącza wody.). W pomieszczeniu przyłącza zaprojektowano również niezależny węzeł pomiarowy tylko dla budynku gimnazjum. Natomiast przyłącze wody stanowi oddzielne opracowanie.

4.1.1. Zakres robót.

W zakres robót wchodzi:

-trasowanie, wykonanie przekuć w ścianach i stropach wraz z zamontowaniem tulei ochronnych

-demontaż istniejących rur stalowych, ocynkowanych  zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji oraz ppoż. i ułożenie nowych rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z polipropylenu typ-3, PN 20 łączonych poprzez zgrzewanie oraz rurociągów ppoż. z rur stalowych ocynkowanych

-wykonanie mocowania rurociągów uchwytami stalowymi z gumową podkładka do ścian, stropów i punktów stałych

-demontaż i montaż armatury odcinającej, pomiarowej, regulacyjnej i baterii– zlewozmywakowej,  umywalkowej, typy i ilości  wyszczególniono w kosztorysie.

-demontaż i montaż hydrantów wewnętrznych (hydranty wewnętrzne wnękowe na wąż półsztywny ø25 / l = 30,0m zgodne z EN 671-1)

-izolacja termiczna rurociągów zimnej i ciepłej wody  użytkowej , oraz cyrkulacji i ppoż.

-przygotowanie i zabudowa rurociągów prowadzonych w pomieszczeniach, gdzie to jest konieczne

-zaprawienie bruzd i wywóz gruzu

-próba szczelności instalacji wodociągowej i c.w.u. i ppoż.

4.1.2.Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w inst. wodociągowych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z późniejszymi zmianami) stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że   zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności  lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie  wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej będącymi załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 99/98, poz.673)

- Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

4.1.3.Wykonanie robót.

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

# 4.1.3.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej.

# Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem 3%o tak, żeby w najniższych miejscach załamań zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne

# -przewody instalacji wodociągowej  prowadzone w piwnicach, montować na wspornikach mocowanych do stropu lub po ścianach wewnętrznych

# -na  podejściach do pionów zimnej i ciepłej wody  oraz cyrkulacji montować w piwnicy zawory kulowe PP odcinające z kurkiem spustowym Pn = 1,0 MPa,

# -podłączenia od poziomów do pionów wykonać za pomocą odsadzki kompensacyjnej o długości nie mniejszej niż 1,0 m.

-piony prowadzić luźno w celu możliwości swobodnego wyboczenia kompensacyjnego, niezależnie od tego co dwie kondygnacje należy stosować odsadzki lub kompensatory wykonane za pomocą kolan. Mocowanie poziomów i pionów z rur PP zgodnie z instrukcją producenta.

-Piony prowadzone w pomieszczeniach obudować profilami z regipsu jako ochrona przed ewentualnym uszkodzeniem rur.

- Należy stosować rury:

- do wody zimnej rury PP typ PN 20

- do wody cieplej i cyrkulacji rury PP typ PN 20, lub stabilizowane

- ppoż. rury stalowe ocynkowane

Rury z polipropylenu należy łączyć metoda zgrzewania. Wszystkie załamania i podejścia do przyborów wykonać z naciągiem wstępnym.

# -przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

# -przy zabudowie przewodów należy umożliwić dostęp do zaworów odcinających

- przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie izolacyjnej

- zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej

- przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone  w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rury, lub stosować izolację cieplną

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

- odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy 25 mm         -	3 cm

- dla przewodów średnicy 32 - 50 mm   -	5 cm

- dla przewodów średnicy 63  -75 mm   -  7 cm

- przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle

- przewody pionowe  należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od piony nie przekraczało

1 cm na kondygnację

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego)

- przewody poziome instalacji wody zimnej i ppoż.należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych

- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych

- kompensacja wydłużeń przewodów za pomocą ramienia elastycznego, czyli zmiany kierunku prowadzenia przewodów, lub kompensatorów

4.1.3.2. Podpory.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

- przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

4.1.3.3. Tuleje ochronne.

- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej

-  tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej

- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową

- b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop

- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie

- dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego

- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających

- w tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

4.1.3.4. Montaż armatury.

- armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie , temperatura) instalacji w której jest zamontowana, tj: 1,0 MPa i 120oC

- przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura po sprawdzeniu  prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji

- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze

-armatura na przewodach powinna być zamocowana do  przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu  odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć

- armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża

- w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony

-wszystkie zawory w węźle pomiarowym zamontować w sposób umożliwiający ich szybką i sprawną wymianę tj. zastosować połączenia śrubunkowe

4.1.3.5. Izolacja cieplna.

- wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru

- materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia

- powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha

- zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

- izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia

Przewody wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz ppoż. należy zaizolować termicznie izolacja o współczynniku przewodności cieplnej równej 0,04 W/mxK grubości:

- woda zimna i ppoż.  -   9 mm

- woda ciepła i cyrkulacja  - 13 mm

4.2.Kontrola jakości robót i odbiór robót

-należy dokonywać odbiorów częściowych robót instalacji wodociągowej do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, lub zabudowywanych, w kanałach nieprzełazowych, rurach płaszczowych, w warstwach budowlanych podłogi. - przeprowadzenie badań odbiorczych instalacji wodociągowej:

- próba szczelności – należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą instalację należy dokładnie przepłukać, napełnić wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla instalacji zimnej i ciepłej wody. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czsie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Do pomiaru używać manometru cechowanego tarczowego (średnica tarczy minimum 150 mm)o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 16 bar.

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji

| Rodzaj instalacji | Wymagane ciśnienie próbne |
| --- | --- |
| Instalacja wody zimnej i ppoż. | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze nie mniej niż 0,9 MPa |
| Instalacja wody ciepłej | 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze nie mniej niż 0,9 MPa |

- badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą o temperaturze 60o C

- badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej

- badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej

- badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej

- badania instalacji odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych

- badania pomp  cyrkulacyjnych c.w.u.

- badania armatury odcinającej z regulacją montażową

5. Opis rozwiązań projektowych instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejące piony w budynku wykonane są z rur kanalizacyjnych żeliwnych. Piony kanalizacyjne ,  zostaną wymienione na piony nowe wykonane z rur PVC typ lekki Ø 75 mm łączonych metodą wciskową z uszczelnieniem za pomocą pierścienia gumowego. Piony kanalizacyjne prowadzone będą po istniejącej trasie dla instalacji sanitarnych i tak należy je prowadzić nie zmieniając ich lokalizacji, istniejących średnic..  W piwnicy budynku na każdym pionie należy zamontować rewizje – czyszczaki. W miejscach zabudowanych zamontować drzwiczki zamykane o wym: min. 0,40 x 0,40 m na wysokości rewizji. Piony zakończyć na dachu budynku rurami wywiewnymi, kanalizacyjnymi z PVC Ø 75/110 mm.

5.1.1. Zakres robót.

W zakres robót wchodzi:

-trasowanie, wykonanie przekuć w ścianach i stropach wraz z zamontowaniem tulei ochronnych

-ułożenie rur kanalizacyjnych

-wykonanie mocowania rur uchwytami stalowymi z gumową podkładka do ścian

-demontaż i  montaż umywalek, zlewozmywaków,   ilości  wyszczególniono w kosztorysie

-przygotowanie i zabudowa kanalizacji prowadzonej w bruzdach

-zaprawienie bruzd i wywóz gruzu, obudowa pionów

-próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.1.2.Wykonanie robót.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odprowadzenia ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

# 5.1.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej.

# -przewody kanalizacyjne z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków

# -przewody kanalizacyjne należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 o C

# - zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane za pomocą łuków i trójników

# - zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny być wykonywane jedynie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaż poszczególnych odcinków przewodów

# - przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania, oraz gołymi przewodami elektrycznymi

# - minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur.

# -przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach, albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenie rurociągów. Bezpośrednie zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć izolacją przed tarciem o powierzchnię bruzdy, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury  nie powinna być mniejsza niż 0,1m. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.

-w miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy , pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem trwale plastycznym. Przejścia przewodów  PVC przez stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa około 5 cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę możliwości  ułożone równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Poziomy kanalizacyjne na odcinku pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu

- odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą  trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45 o .

-przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od piony nie przekraczało 1 cm na kondygnację

5.1.2.2. Mocowanie przewodów.

- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu

-przewody należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

-na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodu z PVC dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez właściwą lokalizację zamocowań stałych i przesuwnych.

5.1.2.3. Spadki przewodów poziomych.

-  dopuszczalne odchylenie od spadku założonego w projekcie wynosi + - 1,0%

- spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu elementów przewodu.

5.1.2.4.Rewizje kanalizacyjne.

- rewizje musza mieć otwory zamykane szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z instalacji do pomieszczeń

5.1.2.5. Przybory sanitarne.

-przybory sanitarne muszą być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony)  wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.

-przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych

Przybory nie zabudowane powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża w czasie 3 godzin, nie powinna się w sposób widoczny odkształcić.

5.1.2.6. Rury wentylacyjne.

- przewody spustowe  (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,50 – 1,00 m ponad dach. Rury wentylacyjne powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych. Jeżeli średnica przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część rury wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,50 od jego powierzchni powinna być powiększona o 50 mm. Rur tych nie należy wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

6. Kontrola jakości robót i odbiór robót.

-należy dokonywać odbiorów częściowych robót instalacji kanalizacyjnej do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, lub zabudowywanych.

-przeprowadzenie badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

- próba szczelności – należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą instalację należy dokładnie przepłukać, napełnić wodą, oraz dokładnie odpowietrzyć i pokorkować. Próbę przeprowadza się słupem wody o wysokości 3m. Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli stwierdzi się brak jakichkolwiek przecieków i sączeń wody.

- badania odbiorcze oznakowania instalacji

- badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji

7.Uwagi końcowe.

- Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z obowiązującymi normami WTW i ORBM cz. II wydanymi przez COBRI "Instal", i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi producentów rur i armatury oraz pod fachowym nadzorem.

- Trasa  instalacji, jej średnice  jak na rysunkach.

- Przestrzegać przepisy ustawy z dnia 07.07.1994. „Prawo Budowlane”(Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414), wraz z późniejszymi zmianami

- Przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690),

- Wszelkie zmiany wprowadzone w projekcie bez zgody projektanta zwalniają go z wszelkiej odpowiedzialności za projekt

8.OBLICZENIA.

8.1.Instalacja wod.-kan.

8.1.1Obliczenie normatywnego wypływu wody.

| Rodzaj punktu czerpalnego | Wymagane ciśnienie MPa | Normatywny wypływ wody zimnej dm³/s | Normatywny wypływ wody ciepłej dm³/s | Ilość szt. | Sumaryczny normatywny wypływ wody dm³/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bateria umywalkowa | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 63 | 8,82 |
| Bateria zlewozmywakowa | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 4 | 0,56 |
| Bateria natryskowa | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 2 | 0,60 |
| Zawór do płuczki zbiornikowej | 0,05 | 0,13 | - | 31 | 4,03 |
| Zawór spłukujący do pisuaru | 0,10 | 0,30 | - | 13 | 3,90 |
| Razem: | x | x | x | x | 17,91 |

8.1.2.Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi:

= 2,38 dm³/s   = 2,38 dm³/s

Do dalszych obliczeń przyjęto:

Wydajność dwóch hydrantów p.-poż. Ø 25 mm o q = 1 dm³/s każdy +15% Q gosp.tj:

# Qobl. = 2,0 dm³/s  + 0,15 . 2,38 dm³/s = 2,36 dm³/s

# Do dalszych obliczeń przyjęto : q = 2,50 dm³/s

Dla w/w przepływu obliczeniowego dobrano średnicę rury PP systemu BOR 3 PN 10, dz 63 x 5,8 mm, v = 1,15 m/s, R = 2,9 hPa/m (290 Pa/m),lub rurę stalowa ocynkowaną typ średni dn = 50 mm, v = 1,15 m/s, R = 70 daPa/m (700 Pa/m)

8.1.3.Dobór wodomierza.

qw = 2q = 2 . 2,50 dm³/s = 5,0 dm³/s

qw =18 m³/h

# Dobrano:

Wodomierz sprzężony MWN/JS 50/2,5S  o parametrach:

| Nominalny strumień objętości |  | m³/h | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica nominalna | DN | mm | 50 |
| Maksymalny strumień objętości |  | m³/h | 70 |
| Maksymalny roboczy strumień objętości | - | m³/h | 35 |
| Pośredni strumień objętości |  | m³/h | 3 |
| Minimalny strumień objętości |  | m³/h | 0,05 |
| Próg rozruchu | - | m³/h | 0,015 |
| Przełączenie zaworu przy wzrastającym przepływie | - | ok. m³/h | 1,6 |
| Przełączenie zaworu przy malejącym przepływie | - | ok. m³/h | 1,1 |
| Długość max | L | mm | 270 |
| Wysokość max | H | mm | 180 |
| Szerokość max | S | mm | 280 |
| Masa | - | kg | 17,6 |

# Strata ciśnienia na wodomierzu

# ∆pmax. = 40 kPa - 4,0 m.s.w.

Strata ciśnienia na filtrze Dn=50 mm (Ø oczka mmax 0,5 mm)

∆pmax. = 5 kPa - 0,5 m.s.w.

# Strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym  Dn 40 mm

# ∆pmax. = 10 kPa - 1,0 m.s.w.

8.1.4.Wymagane minimalne ciśnienie wody na dopływie do budynku.

# {Pa}

= 11,0 m . 992,2 kg/m3 . 9,81 m/s2 + 200000 Pa + (50m . 700 Pa/m) +  ((50m . 700 Pa/m) . 0,30)) + 55 000 Pa + 0,00 Pa = 227568,30 Pa

= 227568,3 Pa = 227,6kPa = 22,6m s.w.

Opracowanie:

tech. E. Przybylski

III  ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie projektanta z dnia 10.10.2008

Zaświadczenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr LUKZ/IS/0838/01

Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 73/77/Zg

Edward  Przybylski									   Zielona Góra  10.10.2008

(imię i nazwisko)                                           	                                                                                      (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany  Wymiana  wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji ppoż. w Gimnazjum

przy ul. Pułaskiego 3 w Krosno Odrzańskie

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis projektanta/sprawdzającego)

IV  CZĘSĆ  RYSUNKOWA

Licencja  INTERsoft  IntelliCAD

Rzut piwnic wody zimnej, c.w.u. i cyrk.						           rys. nr 1

Rzut piwnic instalacji ppoż		.							           rys. nr 2

Rzut parteru wody zimnej, c.w.u. , cyrk. i instalacji ppoż	           rys. nr 3

Rzut I-go piętra wody zimnej, c.w.u. , cyrk. i  instalacji ppoż		    rys. nr 4

Rzut II-go piętra wody zimnej, c.w.u, cyrk. i  instalacji ppoż		     rys. nr 5