nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:        RI.ZP.272.7.2017.MKG

Gmina Łagów 
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS ZAWARTOŚCI :

I.   Przedmiot i zakres zamówienia.

1. Lokalizacja

2. Przedmiot i zakres inwestycji

3. Wytyczne i informacje uzupełniające

4. Dokumentacja powykonawcza

II.  Podstawa płatności.

III. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

1. Załącznik A: Dokumentacja projektowa

2. Załącznik B: Tabela równoważności, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3. Załącznik C: Tabele Elementów Rozliczeniowych TER

I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów,

W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami 
i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacja projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych  oraz zapisami SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy również przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.

1. Lokalizacja:

Województwo Lubuskie, powiat świebodziński, Gmina Łagów.

2. Zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Żelechów.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 	Roboty budowlane

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233140-2 	Roboty drogowe

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI od A do C

do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ.

3. Wytyczne i informacje uzupełniające.

- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TOCZNEJ

Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelechów, która polega na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.

Ścieki układem sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej kierowane są do przepompowni końcowej Pz2 (działka nr 118). Z pompowni tej ścieki odprowadzane są rurociągiem tłocznym w do komory połączeniowej (T54 – rysunek nr 14 znajdujący się w dokumentacji technicznej „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Stok”), skąd układem sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Gronowie (rysunek nr 9 – odcinek od KP 54  do KR długości  782,22 M – zamiana PVC  160 mm na PE  160 i  rysunek nr 11 – odcinek długości 477,96  / dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Stok)

Zakres obejmuje budowę:

Sieć kanalizacji grawitacyjnej bez przyłączy: L = 2230 m, w tym rurociągi PVC-U:

    - PVC-U  200:	L = 2.217,4 m;

    - PVC-U 160:	L = 12,50 m;

Rurociągi tłoczne,

      - PE:  90: 		L = 3926  m;

      - Łączna długość przyłączy grawitacyjnych (PVC-U 160): L = 772 m

      - Ilość pompowni ścieków: 5 szt.

      - Ilość przyłączy grawitacyjnych: 72 szt.

Łącznik Żelechowo – oczyszczalnia ścieków (DT „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Stok”)

Rurociągi  grawitacyjne i tłoczne: L = 1272 m, w tym:

    - PVC  200:		L = 10,60 m;

Rurociągi tłoczne:

        - PE  160 		L = 783,20 m

        - PE  125	L= 477,96 m.

      - Rurociągi grawitacyjne – rury PVC-U /lite/, SDR 34 SN 8 klasy S, łączone  kielichowo na fabryczne zamontowaną uszczelkę dwuelementową PVC,

      - Rurociągi tłoczne – rury  PE 100 SDR17 PN10.

Przepompownie ścieków

| Oznaczenie pompowni | Lokalizacja: nr działki | Liczba pomp | Zbiornik | Pojemność robocza pompowni | Wydajność pompy | Wysokość podnoszenia | Silnik elektryczny: pobór mocy, napięcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt.. | Dw [m] h [m] | V [m3] | Q [l/s] | H [msw] | P [kW] U [V] |
| Pz1 | 11-225/6 | 2 | Dw = 1,2 h = 3,18 | 0,45 | 4,6 | 6,8 | 1,0 400 |
| Pz2 | 11-118 | 2 | Dw = 1,5 h = 3,3 | 0,35 | 3,8 | 58,9 | 18,1 |
| Pz3 | 11-124 | 2 | Dw = 1,2 h = 3,96 | 0,34 | 5,8 | 6,2 | 1,1 400 |
| Pz4 | 11-225/6 | 2 | Dw = 1,2 h = 3,63 | 0,34 | 8,9 | 4,5 | 1,4 400 |
| Pzd1 | 11-157 | 2 | Dw = 1,2 h = 3,45 | 0,45 | 5,6 | 6,3 | 1,1 400 |

Wymagania dla przepompowni ścieków:

- pompownia Pz1, Pz2, Pz4, Pzd1 w wersji przejazdowej, właz żeliwny kl D 400,

- pompownia Pz3  w wersji nieprzejazdowej, właz ze stali kwasoodpornej lub żeliwa sferoidalnego,

- dla pompowni Pz1, Pz3, Pz4, Pzd1 kominki wentylacyjne wyposażone w filtr antyodorowy,

- zbiornik pompowni Pz1, Pz3, Pz4, Pzd1 o 1200 mm, dla Pz2 o  1500 mm, prefabrykowany o konstrukcji z polimerobetonu z dnem płaskim bez skosów, wyposażony w przejścia szczelne i dwa kominki wentylacyjne,

- dwie pompy zatapialne, zabudowane w zbiorniku pompowni w sposób umożliwiający ich wymianę bez powodowania przestojów pracy pompowni, powinny być one zawieszone na prowadnicach rurowych umożliwiających zamocowanie pompy 
nik pompy otwarty lub kanałowy o przelocie s ≥ 60 mm,

- elementy metalowe tj. orurowanie z elementami złącznymi, pomost roboczy, drabinka zejściowa, prowadnice do wyciągania pomp, deflektor na wlocie do zbiornika, łańcuch do wyciągania pomp, powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, armatura: żeliwna lub ze stali kwasoodpornej,

- na wlocie kanału grawitacyjnego musi być zamontowany deflektor ze stali kwasoodpornej,

- pompownia musi być wyposażona w:

  - urządzenie zapewniające łagodny rozruch pomp,

  - pompownia musi być wyposażona w kompletną, ogrzewaną szafę zasilająco-sterującą,

- wymagania i wyposażenie dla układu sterowania:

przełącznik SIEĆ-0-AGREGAT, zabezpieczenie: różnicowo – prądowe, nadprądowe, przed asymetrią i zanikiem faz zasilających, termiczne pompy, przed suchobiegiem pomp i przelewem; sterownik mikroprocesorowy zapewniający rotacyjną 
i naprzemienną pracę pomp w trybie automatycznym oraz kontrolę stanów alarmowych; wbudowany panel umożliwiający odczyt i wprowadzanie podstawowych parametrów pracy pompowni, liczniki: czasów pracy i załączeń pomp realizowane 
w sterowniku, pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej, zabezpieczenie przed suchobiegiem i przelewem (2 pływakowe czujniki poziomu), wybór trybu pracy: ręczny, automatyczny;  gniazdo serwisowe 230V, gniazdo umożliwiające podłączenia agregatu prądotwórczego, kontrola otwarcia drzwi szafy, moduł telemetryczny MeproGPRS umożliwiający włączenie pompowni do istniejącego, użytkowanego przez ZGKiM Gronów systemu monitoringu pompowni ścieków, akumulatory podtrzymujące zasilanie na sterowniku i modemie,

- awaria dwóch pomp (lub awaryjne wyłączenie) w pompowni Pz2 powinna spowodować zdalne awaryjne wyłączenie pompowni Pz3 i Pzd1,

- awaria dwóch pomp (lub awaryjne wyłączenie) w pompowni Pz3 powoduje zdalne awaryjne wyłączenie pompowni Pz1,

- awaria dwóch pomp (lub awaryjne wyłączenie) w pompowni Pz1 powoduje zdalne awaryjne wyłączenie pompowni Pz4,

- dostawa pompowni: kompletna wraz z konstrukcją wsporczą dla szafki zasilająco sterowniczej, zakres dostawy musi również  obejmować: uruchomienie pompowni 
i włączenie pompowni do istniejącego, użytkowanego przez ZGKiM Gronów systemu monitoringu pompowni ścieków.

Uwaga:

W związku ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieków (pierwotnie zakładano wpięcie rurociągu do istniejącego rurociągu tłocznego na dz. Nr 1-45 w Gronowie) Wykonawca  zweryfikuje dobór przepompowni ścieków Pz2.

- POZOSTAŁE  WYTYCZNE I  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Urządzenia i wyposażenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom.

- Zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami.

- Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższa jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.

- Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiOR, żadnych urządzeń prototypowych.

- Maszyny i urządzenia musza posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje w języku polskim.

- Tabela Równoważności jest nadrzędną nad dokumentacją i ST.

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających  się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie dokumenty przewidziane przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- Dziennik budowy,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentację projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy 
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy (oryginał + 1 kopia) dotyczące:

- zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa,

- dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklarację zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów,

- uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania robót,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,

- karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,

- instrukcje BHP i p.poż.,

- dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje eksploatacji,

- wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- sprawozdanie z rozruchu technologicznego,

- instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe (DTR),

- wykaz zamontowanych maszyn i urządzeń z podaniem typu, numeru seryjnego,

- inne pozostałe dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy przed organem nadzoru budowlanego niewymienione powyżej.

- dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,

II. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji TER.

Cena jednostkowa pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji projektowej i OPZ

Cena jednostkowa  będzie obejmować:

- Robociznę bezpośrednią,

- Koszty zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- Koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- Koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz odpadów

- Koszty prac przygotowawczych:

- Koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Koszty obudowy i umocnienia wykopów, koszty odwodnienia i utrzymania wykopów 
w stanie suchym w trakcie realizacji robót

- Koszty prób szczelności kanałów, instalacji i sieci.

- Koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej,

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ubezpieczenia, koszty  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robót  i wszystkich wymaganych gwarancji,

- Koszty sporządzenia rysunków, dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badań i sprawdzeń

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Koszty zajęcia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

- Koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

- Koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych

- Koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego

- Koszty nadzoru konserwatorsko - archeologicznego i opracowanie programu interwencyjnych  badań archeologicznych

2. Ceny jednostkowe.  Informacje dodatkowe.

  - Roboty rozbiórkowe

cena jednostkowa robót obejmuje:

- koszty demontaży urządzeń i instalacji

- koszty rozbiórki obiektów

- koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek,

- koszty transportu materiałów rozbiórkowych przekazywanych Zamawiającemu we wskazane miejsce składowania

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TOCZNEJ

  - Sieć kanalizacyjna  – roboty rozbiórkowe

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne /usunięcie humusu;

- koszty rozbiórki nawierzchni i elementów dróg;

- koszt dostawy niezbędnych materiałów i wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

- koszt transportu materiałów/ destruktu na składowisko, koszty składowania/utylizacji,

- koszt zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,

- koszt zajęcia pasa drogowego.

  - Sieć kanalizacyjna  – roboty montażowe - Rurociągi

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne / usunięcie humusu, wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu/,

- koszt rozbiórki i odtworzenia małej architektury (ogrodzenia, itp.)  / jeżeli występuje /,

- koszt wykonania i rozbiórki przejść / kładek dla mieszkańców / jeżeli występuje /,

- koszty transportu gruntów z wykopów na składowisko, koszty składowania/utylizacji

- koszty umocnienia wykopów,

- koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie realizacji robót

- koszt przygotowania podłoża.

- koszt dostawy niezbędnych materiałów i wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

- dostawę i montaż rur, kształtek i armatury z wyłączeniem wskazanej w odrębnych pozycjach,

- wykonanie bloków oporowych  /jeżeli występuje/,

- próby szczelności  instalacji,

- koszty oznakowania rurociągu /taśma sygnalizacyjna, tabliczki/,

- koszt zajęcia pasa drogowego /jeżeli występuje/,

  - Sieć kanalizacyjna  - roboty montażowe Studnie

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne /usunięcie humusu, wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu/,

- koszty transportu gruntów z wykopów na składowisko, koszty składowania/utylizacji

- koszty umocnienia wykopów,

- koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie realizacji robót,

- przygotowanie podłoża,

- koszt dostawy niezbędnych materiałów i wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

- dostawę i montaż elementów studni wraz z wyposażeniem,

- wykonanie przejść i przyłączenia,

- kontrola szczelności studni,

  - wykonanie izolacji,

  - oznakowanie studni

  - Sieć kanalizacyjna – roboty montażowe – przewierty

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przecisku;

- montaż i demontaż urządzenia przeciskowego;

- dostawę i montaż rur stalowych przeciskowych , osłonowych

- dostawę i montaż płóz i manszet uszczelniających;

- wykonanie komory przewiertowej i przewiertu;

- przeciągnięcie rury przewodowej;

- uszczelnienie rury przeciskowej;

- koszt zajęcia pasa drogowego /jeżeli występuje/

  - Sieć kanalizacyjna – roboty montażowe – przepompownie.

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne /wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu/

- koszty transportu gruntów z wykopów na składowisko, koszty składowania/utylizacji

- koszty odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie realizacji robót;

- koszt dostawy, transportu materiałów,

- koszt wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

- koszt dostawy niezbędnych materiałów i wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,

- koszt  dostawy, posadowienia i montażu przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem (zgodnie z instrukcją producenta),

- koszt dostawy i montażu armatury przepompowni (zgodnie z instrukcją producenta,

- koszt dostawy i montażu systemu sterowania i monitoringu,

- koszt przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST,

- koszt przeprowadzenia prób szczelności rurociągów technologicznych,

- koszt przeprowadzenia rozruchu przepompowni,

- koszt wykonania ogrodzenia przepompowni ścieków,

- koszt wykonania zagospodarowania terenu przepompowni ścieków,

  - koszt wykonania sieci, instalacji i urządzeń zasilania elektroenergetycznego  przepompowni ścieków (w tym roboty ziemne z tym związane),

- koszt weryfikacji doboru dobór przepompowni ścieków (dla Pz2).

  - Sieć kanalizacyjna – odtworzenie nawierzchni

cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- koszt transportu i dostawa materiałów,

- odtworzenie nawierzchni z warstwami podbudowy z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów na podbudowę i nawierzchnię,

- odtworzenie rowów wodno - melioracyjnychi / jeżeli występuje /

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

- koszt zajęcia pasa drogowego /jeżeli występuje/.

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Załącznik A: Dokumentacja projektowa

| Lp. | Oznaczenie załącznika | Branża | Dokumentacja / zawartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik A1 | Projekt wykonawczy instalacyjno – inżynieryjny (projekt nr 121/T/13-PW-Z2) | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Żelechów |
| 2. | Załącznik A1-1 | Projekt budowalny Arkusze 1÷11+ orientacja | Projekt zagospodarowania terenu - ŻELECHÓW |
| 3. | Załącznik A2 | Projekt wykonawczy branża elektryczna (projekt nr 121/T/13-PW/E2) | Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1 w miejscowości Poźrzadło, Pz1, Pz3, Pz4 w miejscowości Żelechów |
| 4. | Załącznik A3 | Projekt wykonawczy branża elektryczna (projekt nr 121/T/13-PW-ZE) | Budowa kabli elektrycznych dla zasilania pompowni ścieków Pzd1, Pz2 w miejscowości Żelechów gmina Łagów przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa" |
| 5. | Załącznik A4 | Projekt wykonawczy branża sanitarna | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Stok |
| 6. | Załącznik A5 | Projekt wykonawczy branża drogowa (projekt nr 121/T/13-PW-D1) | Odbudowa nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach drogowych w miejscowościach Poźrzadło Żelechów i Sieniawa |
| 7. | Załącznik A6 | Decyzje administracyjne: - Decyzja pozwolenie na budowę nr 103/2014 z dnia 31.03.2014 r (budowa kabli elektrycznych dla zasilania przepompowni ścieków Pzd1, Pzd2 w miejscowości Żelechów) - Decyzja pozwolenie na budowę nr 461/2014 z dnia 09.12.2014 r (budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów…) - Decyzja pozwolenie na budowę nr 373//2014 z 16.02.2015 r (budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów…) - Decyzja pozwolenia na budowę 309/2015 z dnia 09.09.2015 r (budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej, sieci wodociągowej) - Decyzja pozwolenia na budowę 161/2015 z dnia 02.09.2015 r (budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej wraz przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowych dla miejscowości Stok….) |  |

2. Załącznik B - Załączniki B1 i B2: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik B1: 	Specyfikacja Techniczna podstawowych materiałów, maszyn

i urządzeń. Tabela równoważności.

- Załącznik B2:  	STWiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST-E2, ST-ZE, ST00-00-00, ST01-00-00. ST02-00-00, ST03-00-00)