| Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| 41-902 BYTOM, UL. CHORZOWSKA 16/3 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl |  |
| Projekt nr: | 121/T/13-PW/E1 |
| Tytuł projektu: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa |
| Nazwa opracowania: | Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne dla: - stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło - stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów - stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieniawa |
| Inwestor: | GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7 66-220 Łagów |
| Stadium: | projekt wykonawczy |
| Branża: | elektryczna |
|  | Nr upraw. Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Ochwat 98/94 |
| Sprawdzający: | inż. Zdzisław Parol 236/78 |
| Bytom, grudzień 2013 |  |

## WYKAZ DOKUMENTACJI

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa | 121/T/13-PW/E1 |
| 2. | Stacja podciśnieniowa VS-P i stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło - Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/01 |
| 3. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów – Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/02 |
| 4. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa – Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/03 |
| 5. | Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Poźrzadło. Rozdzielnia główna 400/230V - A-9 - Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/04 |
| 6. | Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło. Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/05 |
| 7. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów. Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/06 |
| 8. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Schemat ideowy zasilania | 121/T/13-PB/E1/07 |
| 9. | Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Poźrzadło. Rozdzielnia główna 400/230V - A-9 - Rysunek montażowy | 121/T/13-PW/E1/08 |
| 10. | Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło. Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Rysunek montażowy | 121/T/13-PW/E1/09 |
| 11. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów. Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Rysunek montażowy | 121/T/13-PW/E1/10 |
| 12. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa Rozdzielnia główna 400/230V – RG1 - Rysunek montażowy | 121/T/13-PW/E1/11 |
| 13. | Lista kabli | 121/T/13-PW/E1/12 |
| 14. | Stacja podciśnieniowa VS-P i stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło – Plan instalacji elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/13 |
| 15. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów. Plan instalacji elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/14 |
| 16. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa Plan instalacji elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/15 |
| 17. | Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Poźrzadło Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/16 |
| 18. | Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/17 |
| 19. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów. Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/18 |
| 20. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych | 121/T/13-PW/E1/19 |
| 21. | Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Poźrzadło Instalacja odgromowa budynku | 121/T/13-PW/E1/20 |
| 22. | Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło Instalacja odgromowa budynku | 121/T/13-PW/E1/21 |
| 23. | Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów. Instalacja odgromowa budynku | 121/T/13-PW/E1/22 |
| 24. | Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa Instalacja odgromowa budynku | 121/T/13-PW/E1/23 |
| 25. | Skrzynka przyłączeniowa SP – Rysunek montażowy | 121/T/13-PW/E1/24 |
| 26. | Zestawienie materiałów | 121/T/13-PW/E1/25 |
| 27. | Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 1 z 15 (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/P-PZ-01 |
| 28. | Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 2 z 15 (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/P-PZ-02 |
| 29. | Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 3 z 15 (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/P-PZ-03 |
| 30. | Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 5 z 15 (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/P-PZ-05 |
| 31. | Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 16 (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/P-PZ-16 |
| 32 | Stacja uzdatniania wody. Ujęcie wody w Sieniawie – plan sytuacyjny (rysunek zamieszczony w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB) | 121/T/13-PB/S-PS-01 |

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI	2

1.  DANE OGÓLNE	5

1.1  Nazwa opracowania	5

1.2  Inwestor	5

1.3  Autor opracowania	5

1.4  Przedmiot i zakres opracowania	5

1.5  Podstawa opracowania	5

1.6  Lokalizacja	6

2.  OPIS ROZWIĄZAŃ	6

2.1 Szczegółowy zakres projektu	6

2.2  Parametry techniczne odbiorników	7

2.3  Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Pożrzadło	10

2.3.1  Zasilanie zewnętrzne	10

2.3.2  Rozdzielnica główna 400/230V – A-9	11

2.3.3  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia	11

2.3.4  Instalacja odgromowa	12

2.4  Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Pożrzadło	12

2.4.1  Zasilanie zewnętrzne	12

2.4.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1	12

2.4.3  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia	13

2.4.5  Instalacja odgromowa	13

2.5  Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów	14

2.5.1  Zasilanie zewnętrzne	14

2.5.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1	14

2.5.3  Szafka agregatu SA	15

2.5.4  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia	15

2.5.5  Instalacja odgromowa	15

2.6  Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa	16

2.6.1  Zasilanie zewnętrzne	16

2.6.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1	16

2.6.3  Szafka agregatu SA	16

2.5.4  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia	16

2.6.5  Instalacja odgromowa	17

2.7  Zasilanie pomp głębinowych	18

3.	OBLICZENIA	19

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/336/2013 z dn. 11.07.2013, dla stacji podciśnieniowej VS i stacji uzdatniania wody (SUW-P)  w Poźrzadle (zamieszczony w Załącznikach do projektu budowlanego: Decyzje administracyjne, uzgodnienia)

# 1.  DANE OGÓLNE

## 1.1  Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło         i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa".

Instalacje elektryczne dla: stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło, stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów, stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Sieniawa

## 1.2  Inwestor

Gmina  Łagów, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów

## 1.3  Autor opracowania

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom

## 1.4  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, branża elektryczna, obejmujący:

- zasilanie elektryczne stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w Poźrzadle

- instalacje elektryczne w obrębie stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w Poźrzadle,

- instalacje elektryczne w obrębie stacji uzdatniania wody w Żelechowie,

- instalacje elektryczne w obrębie stacji uzdatniania wody w Sieniawie,

Zasilanie elektryczne stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w Poźrzadle obejmuje ułożenie kabla elektrycznego niskiego napięcia w ziemi od złącza kablowego ZKP1-1Pp w rejonie stacji transformatorowej nr 4135 do rozdzielnicy głównej (A-9) przewidzianej do umieszczenia w budynku stacji podciśnieniowej. Złącze kablowe ZKP1-1Pp wraz z przyłączem, zgodnie z "warunkami przyłączenia" będzie wykonane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin.

## 1.5  Podstawa opracowania

- Umowa nr RI/I/2013 zawarta pomiędzy Gminą Łagów z siedzibą przy ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów, a TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5.

- Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, 
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej 
w miejscowościach Żelechów i Sieniawa.

Instalacje elektryczne dla: stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło, stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów, stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Sieniawa, nr proj. 121/T/13-PB/E1

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin dla stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w Poźrzadle : nr OD4/ZR4/336/2013

    - Umowa na dostawę energii elektrycznej dla stacji uzdatniania wody w Żelechowie, nr R4/VJ/P-/13620/02

    - Umowa na dostawę energii elektrycznej dla stacji uzdatniania wody w Sieniawie, nr P4/VJ/P/-/1186/2011

## 1.6  Lokalizacja

Stacja podciśnieniowa (VS) i stacje uzdatniania wody (SUW) zlokalizowane są w gminie Łagów, w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych według poniższego wykazu.

Zestawienie lokalizacji stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody

| Lp. | Ozn. obiektu | Lokalizacja: miejscowość | Lokalizacja: nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VS-SUW-P | Poźrzadło | 76/2 |
| 2. | SUW-Z | Żelechów | 216/1 |
| 3. | SUW-S | Sieniawa | 434/1 |

# 2.  OPIS ROZWIĄZAŃ

# 2.1 Szczegółowy zakres projektu

Szczegółowy zakres  obejmuje :

- dla stacji podciśnieniowej VS-P i stacji uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło:

- złącze kablowo-pomiarowe ZKP1-1Pp – realizowane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin

- rozdzielnicę główną 400/230V stacji podciśnieniowej VS-P – A-9,

- rozdzielnicę główną 400/230V stacji uzdatniania wody SUW-P – RG1,

- zasilanie kablowe rozdz. A-9 ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP1-1Pp,

- agregat prądotwórczy z automatycznym układem samoczynnego załączania rezerwy - SZR

- zasilanie kablowe rozdz. RG1 ze rozdz. A-9,

- instalacje elektryczne siły i oświetlenia obydwu obiektów

- instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje odgromowe,

- dla nowego budynku stacji uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów:

- rozdzielnicę główną 400/230V – RG1,

- nacięcie  istniejącego kabla, zasilającego likwidowaną rozdzielnicę, zmutowanie go z nowym odcinkiem kabla tego samego typu i wprowadzenie  do rozdz. RG1 w nowym budynku SUW

- przeniesienie istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego z likwidowanej rozdzielnicy                do rozdz. RG1 w nowym budynku SUW

- szafkę agregatu SA,

- instalacje elektryczne siły i oświetlenia,

- instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje odgromowe,

- dla stacji uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa:

- nową rozdzielnicę główną 400/230V – RG1,

- przeniesienie zasilania i istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego z istniejącej rozdzielnicy ( przeznaczonej do likwidacji), do nowej rozdz. RG1,

- szafkę agregatu SA,

- instalacje elektryczne siły i oświetlenia,

- instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje odgromowe,

## 2.2  Parametry techniczne odbiorników

Zestawienie odbiorników energii elektrycznej - stacja podciśnieniowa w Poźrzadle (VS-P)

| Lp. | Ozn. |  | Wyszczególnienie |  | Ilość |  | Moc jedn. |  | Moc razem |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | szt. |  | kW |  | kW |  |  |  |
| 1 | A-1.1 A-1.2 | Pompy tłoczne (zatapialne) ścieków |  | 2 |  | 3,1 |  | 6,2 |  | Zasilanie pomp: z szafy zasilająco-sterowniczej A-8 (zakres dostawcy technologii). 1 szt. stanowi rezerwę technologiczną. |  |  |
| 2 | A-4.1 A-4.2 A-4.3 | Pompy próżniowe |  | 3 |  | 5,5 |  | 11,0 |  | Zasilanie pomp: z szafy zasilająco-sterowniczej A-8 (zakres dostawcy technologii). 1 szt. stanowi rezerwę technologiczną. |  |  |
| 3 | A-6 | Wentylator ścienny |  | 1 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | Zasilanie wentylatora: z szafy zasilająco-sterowniczej A-8 (zakres dostawcy technologii) |  |  |
| 4 | A-8 | Szafa zasilająco sterownicza |  | 1 kpl. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | Zakres dostawcy technologii Zasilanie z szafy rozdzielnicy głównej A-9 |  |  |
| 5 |  | Grzejnik elektryczny |  | 1 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | Zasilanie z gniazdka wtykowego (z szafy rozdzielnicy głównej A-9) |  |  |
| 6 |  | Oświetlenie (wewnętrzne i zewnętrzne) |  | kpl. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | Zasilanie z szafy rozdzielnicy głównej A-9 |  |  |
| 7 |  | Dodatkowe odbiorniki energii elektrycznej (używane okresowo) |  | - |  | 3,0 |  | 3,0 |  | Zasilanie z gniazdka wtykowego (z szafy rozdzielnicy głównej) A-9 |  |  |
| 8 | A-10 (Pp2) | Pompownia końcowa ścieków |  | kpl. |  | 22,5 |  | 45,0 |  | Zasilanie z szafy rozdzielnicy głównej A-9 Pompownia wyposażona w dwie pompy, jedna stanowi rezerwę technologiczną |  |  |
| 9 |  | RAZEM: |  |  |  | - |  | 69,0 |  |  |  |  |

Zestawienie odbiorników energii elektrycznej - stacja uzdatniania wody

w Poźrzadle (SUW-P)

| Lp. | Ozn. | Wyszczególnienie | Ilość | Moc jedn. | Moc razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt. | kW | kW |  |
| 1 | RT | Urządzenia technologiczne SUW zasilane z rozdzielni technologicznej SUW: - sprężarka, N = 4 kW - sprężarka rezerwowa, N = 1,1 kW -zasilanie pompy w studni ujęcia wody w m. Czyste, N = 9,2 kW - pozostałe odbiorniki, N = 1,8 kW | kpl. | - | 15,0 | Zasilanie szafy głównej SUW z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 2 | B-1 | Osuszacz powietrza (kondensacyjny, typ: DH 44) | 1 | 0,78 | 0,78 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (z rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
| 3 | B-2 | Wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora | 1 | 0,04 | 0,04 | Zasilanie z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 4 |  | Grzejnik elektryczny | 2 | 2,0 | 4,0 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
| 5 |  | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne | kpl. | 1,0 | 1,0 | Zasilanie z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 6 |  | Rezerwa |  |  | 5,79 |  |
| 7 |  | RAZEM: |  | - | 27,0 |  |

Zestawienie odbiorników energii elektrycznej - stacja uzdatniania wody

w Żelechowie (SUW-Z)

| Lp. | Ozn. | Wyszczególnienie | Ilość | Moc jedn. | Moc razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt. | kW | kW |  |
| 1 | RT | Urządzenia technologiczne SUW zasilane z rozdzielni technologicznej SUW: - sprężarka, N = 1,5 kW - sprężarka rezerwowa, N = 1,1 kW - dmuchawa, N = 3 kW - zasilanie pomp w studniach ujęcia wody, N = 2 x 9,2 kW - pozostałe odbiorniki, N = 1,1 kW | kpl. | - | 24,0 | Zasilanie szafy głównej SUW z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 2 | B-1 | Osuszacz powietrza (kondensacyjny, typ: DH 44) | 1 | 0,78 | 0,78 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (z rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
| 3 | B-2 | Wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora | 1 | 0,04 | 0,04 | Zasilanie z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 4 |  | Grzejnik elektryczny | 2 | 2,0 | 4,0 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
| 5. |  | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne | kpl. | 1,0 | 1,0 | Zasilanie z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
|  |  | RAZEM: |  | - | 30,0 |  |

Zestawienie odbiorników energii elektrycznej - stacja uzdatniania wody

w Sieniawie (SUW-S)

| Lp. | Ozn. | Wyszczególnienie | Ilość | Moc jedn. | Moc razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt. | kW | kW |  |
| 1 | RT | Urządzenia technologiczne SUW zasilane z rozdzielni technologicznej SUW: - sprężarka, N = 1,5 kW - sprężarka rezerwowa, N = 1,1 kW - dmuchawa, N = 3 kW - zasilanie pomp w studniach ujęcia wody, N = 2 x 7,5 kW - pozostałe odbiorniki, N = 4,0 kW | kpl. | - | 23,5 | Zasilanie szafy głównej SUW z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
| 2 | B-1 | Osuszacz powietrza (kondensacyjny, typ: DH 92) | 1 | 1,6 | 1,6 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (z rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
| 3 | B-2 | Wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora | 1 | 0,04 | 0,04 | Zasilanie z elektrycznej (RG1) |
| 4 |  | Grzejnik elektryczny | 2 | 2,0 | 4,0 | Zasilanie z gniazdka wtykowego (rozdzielni elektrycznej (RG1)) |
|  |  | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne | kpl. | 1,0 | 1,5 | Zasilanie z rozdzielni elektrycznej (RG1) |
|  |  | Rezerwa: |  |  | 1,36 |  |
|  |  | RAZEM: |  | - | 32,0 |  |

## 2.3  Stacja podciśnieniowa VS-P w miejscowości Pożrzadło

## 2.3.1  Zasilanie zewnętrzne

Według Warunków Przyłączenia do sieci, zasilanie elektryczne stacji podciśnieniowej VS-P przewidziano z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP1-1Pp, zlokalizowanego              w rejonie stacji transformatorowej nr 4135, które wykonane będzie, wraz z przyłączem przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń, będą zaciski prądowe na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Parametry sieci zasilającej:

- napięcie zasilania: 400/230V,

- układ sieci: typu TN-C,

- moc przyłączeniowa: Pi = 96 kW,

- układ pomiarowy: półpośredni energii czynnej i biernej,

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe: topikowe 160A w złączu ZKP1-1Pp

- system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie zasilania urządzeń,

Między miejscem dostarczania energii elektrycznej w złączu ZKP1-1Pp a skrzynką wyłącznika głównego WG (usytuowanego obok rozdzielnicą główną 400/230V – A-9 w budynku stacji podciśnieniowej)  ułożony zostanie kabel typu  YKYżo 4x 240mm2, po trasie ziemnej.

Nad skrzynką wyłącznika głównego WG, zabudowana będzie szafka  układu Samoczynnego Załączania Rezerwy - SZR sieć-agregat, która dostarczona będzie w komplecie z agregatem prądotwórczym (wyszczególniony w projekcie technologicznym).

W razie zaniku napięcia, układ SZR automatycznie włączy agregat prądowy i przełączy na niego zasilanie stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody.

a/ Trasa kabla zasilającego

Trasę prowadzenia kabla zasilającego rozdzielnię główną (A-9) w budynku stacji podciśnieniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonym w Projekcie budowlanym                      nr 121/T/13-PB, na rysunkach arkuszach projektu zagospodarowania terenu:

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 3 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-03

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 5 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-05

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 16, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-16

b/ Warunki ułożenia kabla zasilającego

Warunki ułożenia kabla zasilającego rozdzielnię główną w pasach drogowych dróg powiatowych     i gminnych określone są w:

-decyzji Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (nr DG.6853.3.71.2013.MM                                        z dn. 13.08.2013) zezwalającej na lokalizacje linii energetycznej na dz. 159/2 pasa drogi powiatowej    1235F w m. Poźrzadło oraz dz. 157, 219/5, 149/5, 149/4 pasa drogi powiatowej 1237 w m. Żelechów

- piśmie Urzędu Gminy Łagów (nr R.I.7010.15.2013 z dn. 22.08.2013) wyrażającym zgodę na mieszczenie kabli elektrycznych w pasach dróg gminnych w m. Poźrzadło: dz. nr 163, 164, 165                 i Żelechowie: dz. nr 155, 225/6, 217.

## 2.3.2  Rozdzielnica główna 400/230V – A-9

Rozdzielnica główna 400/230V - A-9, usytuowana w budynku stacji podciśnieniowej, wykonana będzie w obudowach termoutwardzalnych klasy B, typu: ST2/44/1 i ST2/88/1, ustawionych na kieszeni kablowej typu KK-2.

Rozdzielnica wyposażona będzie w :

- Rozłącznik izolacyjny 3 bieg. typu LA2/D250A, umożliwiający załączanie i wyłączanie zasilania pod napięciem,

- zespolony ogranicznik przepięć do sieci TN-C-S typu ETITEC-WENT TN-C-S 12,5/50kA B+C,

- pola odpływowe, wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu  RBK 00, STV D02, bądź           w wyłączniki różnicowoprądowe typu KZS-M,

  - zestaw zasilający oświetlenia zewnętrznego, złożony z wyłącznika nadprądowego typu ETIMAT 10 1p B6, stycznika 2 biegunowego typu R20-20-230V, analogowego programatora czasowego typu APC-DR1-230V, oraz rozłącznika 1 biegunowego typu  SV 125-25A. Zestaw ten służy do samoczynnego sterowania oświetlenia zewnętrznego, dając jednocześnie możliwość sterowania ręcznego.

## 2.3.3  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia

Z rozdzielnicy głównej 400/230V- A-9 zasilane będą :

  - rozdz. główna 400/230V RG1 stacji uzdatniania wody SUW-P – kablem YKYżo 4x25,

  - szafka A-10 pompowni końcowej ścieków Pp2 – kablem YKYżo 5x25,

  - szafa zasilająco-sterownicza pomp A-8 – kabel YKYżo 5x 16,

  - zestaw gniazd wtyczkowych ZG – przewód YDYżo 5x 4,

  - gniazdo 1 faz. 16A grzejnika – przewód YDYżo 3x 2,5

  - oświetlenie budynku – przewód YDYżo 4x 1,5 ,

  - oświetlenie zewnętrzne – przewód YDYżo 3x 1,5.

Instalacje wykonać kablami lub przewodami jw. jako natynkowe, z zastosowaniem osprzętu natynkowego szczelnego. Do oświetlenia wewnętrznego zastosowano oprawy  przemysłowe szczelne, typu OPK 218 EIPC – 2x18W, OPK 238 EIPC – 2x 38W, oraz  oprawę jw. z inwerterem 2h, umożliwiającym doświetlenie w przypadku zaniku napięcia.

Dla oświetlenia przyległego do stacji, terenu zewnętrznego, na szczytowych ścianach budynku oraz na jednej ze ścian bocznych, zabudowane będą 3 oprawy  przemysłowe szczelne, typu            OPK 258 EIPC – 2x 58W .

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym – automatyczne lub ręczne w rozdz. A-9.

Do sterowania i rozgałęziania obwodów zastosowano osprzęt hermetyczny podtynkowy.

Przewody i kable prowadzić w korytkach i listwach kablowych

## 2.3.4  Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy                   PN-EN 62305 i PN-EN 50154.

Instalacja LPS na dachu,  wykonana będzie  zwodami niskimi, za pomocą drutu ocynkowanego Φ8mm, prowadzonego i łączonego na typowym osprzęcie.

W dwóch miejscach na przekątnych budynku, wykonane będą zwody odprowadzające, wyposażone w złącza kontrolne drut/taśma. Wokół budynku w odległości 1 m od fundamentów, wyłożona będzie na głęb. – 0,6 m bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm, połączona ze zwodami odprowadzającymi (uziom otokowy).

Do otoku, podłączona będzie Główna Szyna Uziemiająca budynku, potencjał PE sieci elektrycznej, oraz ochronniki przeciwprzepięciowe, stąd wymagana rezystancja uziemienia R≤ 10 Ω.

Materiały i komponenty, stosowane do budowy LPS, powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50154.

## 2.4  Stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Pożrzadło

## 2.4.1  Zasilanie zewnętrzne

Zasilanie elektryczne rozdzielnicy głównej 400/230V RG1 stacji  SUW-P przewidziano                           z rozdzielnicy głównej A-9 stacji podciśnieniowej VS-P, kablem typu  YKYżo 4x 25mm2, po trasie ziemnej, długości ok.40m.

Parametry sieci zasilającej:

- napięcie zasilania: 400/230V,

- układ sieci: typu TN-C,

- moc przyłączeniowa: Pi = 27 kW,

- system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie zasilania urządzeń,

## 2.4.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1

Rozdzielnica główna 400/230V – RG1, usytuowana w budynku stacji SUW-P, wykonana będzie             w obudowach termoutwardzalnych klasy B, typu: ST1/44/1 i ST1/88/1, ustawionych na kieszeni kablowej typu KK-1.

Rozdzielnica wyposażona będzie w :

- rozłącznik izolacyjny typu LAS 100, umożliwiający wyłączanie zasilania pod napięciem,

- pola odpływowe, wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu  STV D02, bądź w wyłączniki różnicowoprądowe typu KZS-M,

  - zestaw zasilający oświetlenia zewnętrznego, złożony z wyłącznika nadprądowego typu ETIMAT 10 1p B6, stycznika 2 biegunowego typu R20-20-230V, analogowego programatora czasowego typu APC-DR1-230V, oraz rozłącznika 1 biegunowego typu  SV 125-25A. Zestaw ten służy do samoczynnego sterowania oświetlenia zewnętrznego, dając jednocześnie możliwość sterowania ręcznego.

## 2.4.3  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia

Z rozdzielnicy głównej 400/230V- RG1 zasilane będą :

  - szafa główna  stacji uzdatniania wody SUW – kablem YKYżo 5x16,

  - zestaw gniazd wtyczkowych ZG – przewód YDYżo 5x 4,

  - gniazdo 1 faz. 16A osuszacza – przewód YDYżo 3x 2,5

  - 2 gniazda 1 faz. 16A grzejników – przewody YDYżo 3x 2,5

  - oświetlenie budynku – przewód YDYżo 4x 1,5 , YDYżo 3x 1,5

  - oświetlenie zewnętrzne – przewód YDYżo 3x 1,5.

  - wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora – przewód YDYżo 3x 1,5.

Włączanie wentylatora od zewnątrz budynku. Otwarcie drzwi wejściowych do pomieszczenia możliwe będzie  jedynie   przy włączonym wentylatorze (blokada otwarcia)

Instalacje wykonać kablami lub przewodami jw. jako natynkowe. Do oświetlenia zastosowano oprawy  przemysłowe szczelne, typu OPK 218 EIPC – 2x18W, OPK 238 EIPC – 2x 38W, oraz  oprawę jw.        z inwerterem 2h, umożliwiającym doświetlenie w przypadku zaniku napięcia.

Dla oświetlenia przyległego do stacji, terenu zewnętrznego, na wszystkich ścianach budynku zabudowane będą oprawy  przemysłowe szczelne, typu  OPK 258 EIPC – 2x 58W .

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym – automatyczne lub ręczne w rozdz. RG1.

Do sterowania i rozgałęziania obwodów zastosowano osprzęt hermetyczny podtynkowy.

Przewody i kable prowadzić w korytkach i listwach kablowych

## 2.4.5  Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy                   PN-EN 62305 i PN-EN 50154.

Instalacja LPS na dachu,  wykonana będzie  zwodami niskimi, za pomocą drutu ocynkowanego Φ8mm, prowadzonego i łączonego na typowym osprzęcie .

W dwóch miejscach na przekątnych budynku, wykonane będą zwody odprowadzające, wyposażone w złącza kontrolne drut/taśma. Wokół budynku w odległości 1 m od fundamentów, wyłożona będzie, na głęb. – 0,6m, bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm, połączona ze zwodami odprowadzającymi (uziom otokowy).

Do otoku, podłączona będzie Główna Szyna Uziemiająca budynku, potencjał PE sieci elektrycznej, oraz ochronniki przeciwprzepięciowe, stąd wymagana rezystancja uziemienia R≤ 10 Ω.

Materiały i komponenty, stosowane do budowy LPS, powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50154.

## 2.5  Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów

## 2.5.1  Zasilanie zewnętrzne

W pobliżu istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów (przewidzianego do likwidacji),  wybudowany będzie nowy budynek SUW.

Dla zasilania elektrycznego rozdzielnicy głównej 400/230V RG1 w nowym budynku stacji, przewidziano wykorzystanie istniejącego kabla elektroenergetycznego, zasilającego do tej pory rozdzielnicę                  w likwidowanym budynku .

Przedmiotowy kabel, należy odkopać w pobliżu istniejącego budynku, naciąć i zmufować z nowym odcinkiem kabla (tego samego typu), ułożonego no rozdzielni RG1 w nowym budynku SUW. Założono że jest to kabel typu YAKY 4x35mm2. Przed zamówieniem nowego odcinka kabla i zmufowaniem, należy dokładnie sprawdzić typ kabla istniejącego.

Z istniejącej rozdz. okapturzonej do nowej rozdzielnicy RG1 należy przenieść istniejący pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej: zabezpieczenie przelicznikowe 63A i licznik energii elektrycznej.

Parametry sieci zasilającej:

- napięcie zasilania: 400/230V,

- układ sieci: typu TN-C,

- moc przyłączeniowa: Pi = 30 kW,

- istniejące zabezpieczenie przelicznikowe: Ip = 63A, topikowe, w części pomiarowej rozdz. RG1.

- system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie zasilania urządzeń,

## 2.5.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1

Rozdzielnica główna 400/230V – RG1, usytuowana w nowym budynku stacji SUW, wykonana będzie             w obudowach termoutwardzalnych klasy B, typu: ST1/44/1 i ST1/88/1, ustawionych na kieszeniach kablowych typu KK-1.

Rozdzielnica wyposażona będzie w :

- przełącznik  izolacyjny typu LAS 125A, umożliwiający przełączanie zasilania sieć-agregat,

- pola odpływowe, wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu  STV D02, bądź w wyłączniki różnicowoprądowe typu KZS-M,

  - zestaw zasilający oświetlenia zewnętrznego, złożony z wyłącznika nadprądowego typu ETIMAT 10 1p B6, stycznika 2 biegunowego typu R20-20-230V, analogowego programatora czasowego typu APC-DR1-230V, oraz rozłącznika 1 biegunowego typu  SV 125-25A. Zestaw ten służy do samoczynnego sterowania oświetlenia zewnętrznego, dając jednocześnie możliwość sterowania ręcznego.

## 2.5.3  Szafka agregatu SA

Na zewnętrznej ścianie budynku stacji SUW-Z zabudowana zostanie termoutwardzalna obudowa typu SSTO/44/1 w której znajdować się  będzie wtyczka odbiornikowa (stała) izolacyjna 125A, umożliwiająca zasilenie sieci odbiorczej z agregatu przewoźnego o mocy        50 kW.

## 2.5.4  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia

Z rozdzielnicy głównej 400/230V- RG1 zasilane będą :

  - szafa główna  stacji uzdatniania wody SUW-P – kablem YKYżo 5x16,

  - zestaw gniazd wtyczkowych ZG – przewód YDYżo 5x 4,

  - gniazdo 1 faz. 16A osuszacza – przewód YDYżo 3x 2,5

  - 2 gniazda 1 faz. 16A grzejników – przewody YDYżo 3x 2,5

  - oświetlenie budynku – przewód YDYżo 4x 1,5 , YDYżo 3x 1,5

  - oświetlenie zewnętrzne – przewód YDYżo 3x 1,5.

  - wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora – przewód YDYżo 3x 1,5.

Włączanie wentylatora od zewnątrz budynku. Otwarcie drzwi wejściowych do pomieszczenia możliwe będzie     jedynie   przy włączonym wentylatorze (blokada otwarcia)

Instalacje wykonać kablami lub przewodami jw. jako natynkowe. Do oświetlenia zastosowano oprawy  przemysłowe szczelne, typu OPK 218 EIPC – 2x18W, OPK 238 EIPC – 2x 38W, oraz  oprawę jw.        z inwerterem 2h, umożliwiającym doświetlenie w przypadku zaniku napięcia.

Dla oświetlenia przyległego do stacji, terenu zewnętrznego, na wszystkich ścianach budynku zabudowane będą oprawy  przemysłowe szczelne, typu  OPK 258 EIPC – 2x 58W .

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym – automatyczne lub ręczne w rozdz. RG1.

Do sterowania i rozgałęziania obwodów zastosowano osprzęt hermetyczny podtynkowy.

Przewody i kable prowadzić w korytkach i listwach kablowych

## 2.5.5  Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy                   PN-EN 62305 i PN-EN 50154.

Instalacja LPS na dachu,  wykonana będzie ze zwodami niskimi, za pomocą drutu ocynkowanego Φ8mm, prowadzonego i łączonego na typowym osprzęcie .

W dwóch miejscach na przekątnych budynku, wykonane będą zwody odprowadzające, wyposażone w złącza kontrolne drut/taśma. Wokół budynku w odległości 1 m od fundamentów, wyłożona będzie, na głęb. – 0,6m bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm, połączona ze zwodami odprowadzającymi (uziom otokowy).

Do otoku, podłączona będzie Główna Szyna Uziemiająca budynku, potencjał PE sieci elektrycznej, oraz ochronniki przeciwprzepięciowe, stąd wymagana rezystancja uziemienia R≤ 10 Ω.

Materiały i komponenty, stosowane do budowy LPS, powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50154.

## 2.6  Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa

## 2.6.1  Zasilanie zewnętrzne

Zasilanie elektryczne nowej rozdzielnicy głównej 400/230V RG1 stacji  SUW-S (zabudowanej w miejsce  istniejącej rozdzielnicy okapturzonej), przewidziano istniejącym kablem elektroenergetycznym, zasilającym do tej pory likwidowaną rozdzielnicę. W miarę potrzeb (gdyby istniejąca  końcówka kabla była za krótka, by wprowadzić ją  do nowej rozdzielni) kabel należy przedłużyć, przez zmufowanie go  z nowym odcinkiem kablem tego samego typu ( założono że jest to kabel typu YAKY 4x35mm2). Przed zamówieniem nowego kabla i zmufowaniem, należy dokładnie sprawdzić typ kabla istniejącego.

Do nowej rozdzielnicy należy przenieść istniejący pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej: zabezpieczenie przelicznikowe 63A i licznik energii elektrycznej.

Parametry sieci zasilającej:

- napięcie zasilania: 400/230V,

- układ sieci: typu TN-C,

- moc przyłączeniowa: Pi = 32 kW,

- istniejące zabezpieczenie przelicznikowe: Ip = 63A, topikowe, w części pomiarowej rozdz. RG1.

- system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie zasilania urządzeń,

## 2.6.2  Rozdzielnica główna 400/230V – RG1

Rozdzielnica główna 400/230V – RG1, usytuowana w budynku stacji SUW-S, wykonana będzie             w obudowach termoutwardzalnych klasy B, typu: ST1/44/1 i ST1/88/1, ustawionych na kieszeniach kablowych typu KK-1.

Rozdzielnica wyposażona będzie w :

- przełącznik  izolacyjny typu LAS 125A, umożliwiający przełączanie zasilania sieć-agregat,

- pola odpływowe, wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu  STV D02, bądź w wyłączniki różnicowoprądowe typu KZS-M,

  - zestaw zasilający oświetlenia zewnętrznego, złożony z wyłącznika nadprądowego typu ETIMAT 10 1p B6, stycznika 2 biegunowego typu R20-20-230V, analogowego programatora czasowego typu APC-DR1-230V, oraz rozłącznika 1 biegunowego typu  SV 125-25A. Zestaw ten służy do samoczynnego sterowania oświetlenia zewnętrznego, dając jednocześnie możliwość sterowania ręcznego.

## 2.6.3  Szafka agregatu SA

Na zewnętrznej ścianie budynku stacji SUW-S zabudowana zostanie termoutwardzalna obudowa typu SSTO/44/1 w której znajdować się  będzie wtyczka odbiornikowa (stała) izolacyjna 63A, umożliwiająca zasilenie sieci odbiorczej z agregatu przewoźnego o mocy 40 kW.

## 2.5.4  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia

Z rozdzielnicy głównej 400/230V- RG1 zasilane będą :

  - szafa główna  stacji uzdatniania wody SUW-P – kablem YKYżo 5x16,

  - zestawy gniazd wtyczkowych ZG – przewód YDYżo 5x 4,

  - gniazdo 1 faz. 16A osuszacza – przewód YDYżo 3x 2,5

  - 6 gniazda 1 faz. 16A  – przewody YDYżo 3x 2,5

  - oświetlenie budynku – przewód YDYżo 4x 1,5 , YDYżo 3x 1,5

  - oświetlenie zewnętrzne – przewód YDYżo 3x 1,5.

  - wentylator ścienny w pomieszczeniu chloratora – przewód YDYżo 3x 1,5.

Włączanie wentylatora od zewnątrz budynku. Otwarcie drzwi wejściowych do pomieszczenia możliwe jest   jedynie   przy włączonym wentylatorze (blokada otwarcia)

Instalacje wykonać kablami lub przewodami jw. jako natynkowe. Do oświetlenia zastosowano oprawy  przemysłowe szczelne, typu OPK 218 EIPC – 2x18W, OPK 238 EIPC – 2x 38W, oraz  oprawę jw.        z inwerterem 2h, umożliwiającym doświetlenie w przypadku zaniku napięcia.

Dla oświetlenia przyległego do stacji, terenu zewnętrznego, na 3 ścianach budynku zabudowane będą oprawy  przemysłowe szczelne, typu  OPK 258 EIPC – 2x 58W .

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym – automatyczne lub ręczne w rozdz. RG1.

Do sterowania i rozgałęziania obwodów zastosowano osprzęt hermetyczny podtynkowy.

Przewody i kable prowadzić w korytkach i listwach kablowych

Dla instalacji zasilania obwodów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazdek wtyczkowych, dopuszcza się wykorzystanie (adaptację) istniejących instalacji modernizowanego budynku, po sprawdzeniu ich pomiarami i udokumentowaniu stosownym protokołem parametrów i stanu technicznego instalacji lub jej elementów.

## 2.6.5  Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy                   PN-EN 62305 i PN-EN 50154.

Instalacja LPS na dachu,  wykonana będzie ze zwodami niskimi, za pomocą drutu ocynkowanego Φ8mm, prowadzonego i łączonego na typowym osprzęcie .

W czterech miejscach, na załomach budynku, wykonane będą zwody odprowadzające, wyposażone w złącza kontrolne drut/taśma. Wokół budynku w odległości 1 m od fundamentów, wyłożona będzie na głęb. – 0,6m bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x 3mm, połączona ze zwodami odprowadzającymi (uziom otokowy).

Do otoku, podłączona będzie Główna Szyna Uziemiająca budynku, potencjał PE sieci elektrycznej, oraz ochronniki przeciwprzepięciowe, stąd wymagana rezystancja uziemienia R≤ 10 Ω.

Materiały i komponenty, stosowane do budowy LPS, powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50154.

Dla instalacji odgromowej istniejącego budynku dopuszcza się wykorzystanie (adaptację) elementów istniejącej instalacji odgromowej: zwodów poziomych na dachu, przewodów odprowadzających i uziomu otokowego, po sprawdzeniu ich pomiarami i udokumentowaniu stosownym protokołem parametrów i stanu technicznego instalacji lub jej elementów.

## 2.7  Zasilanie pomp głębinowych

W każdej z trzech stacji uzdatniania wody, przewidziano zasilanie pomp głębinowych:

- w SUW-P w miejscowości Poźrzadło – jedna pompa o mocy 9,2kW,

- w SUW-Z w miejscowości Żelechów – dwie pompy o mocy 9,2 kW każda,

- w SUW-S w miejscowości Sieniawa -  dwie pompy o mocy 7,5 kW każda.

Pompy głębinowe zasilane będą z szaf głównych SUW, poprzez szafki zasilająco-sterownicze UZS          i skrzynki przyłączeniowe SP przy poszczególnych pompach.

Szafy główne SUW, szafy sterujące filtrów, kable zasilająco-sterownicze między nimi i kable zasilająco-sterownicze SUW, wchodzą w zakres dostawy wyposażenia technologicznego SUW.

Natomiast szafki zasilająco-sterownicze UZS pomp głębinowych i zasilanie pomp głębinowych ze skrzynek przyłączeniowych SP, wchodzą w zakres dostawy pomp głębinowych,

Niniejszy projekt zawiera:

- wyposażenie szaf głównych SUW w zabezpieczenia kabli, zasilających szafki UZS,

- kable zasilające i sterownicze,. między szafami głównymi SUW a szafkami UZS,

- kable zasilające i sterownicze,. między szafkami UZS a skrzynkami przyłączeniowymi SP poszczególnych pomp głębinowych,

- skrzynki przyłączeniowe SP pomp (wykonane według rys. nr 121/T/13-PW/E1/24), wyposażone w dwie listwy zaciskowe, dla kabla zasilającego i sterowniczego .

Przekroje, typy i długości poszczególnych kabli zasilających i sterowniczych, pokazano na schematach ideowych zasilania poszczególnych stacji SUW oraz w liście kabli.

Trasę prowadzenia kabla zasilającego pompę głębinową w ujęciu wody w m. Czyste i kabla sterowniczego dla tej pompy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonym                 w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB, na rysunkach arkuszach projektu zagospodarowania terenu:

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 1 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-01

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 2 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-02

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 3 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-03

- Projekt zagospodarowania terenu - POŹRZADŁO - arkusz 5 z 15, nr rys.: 121/T/13-PB/P-PZ-05

Kabel zasilający i sterowniczy pompy głębinowej w ujęciu w m. Czyste prowadzony jest równolegle do rurociągu wody surowej prowadzonego od pompy głębinowej do budynku SUW w Poźrzadle. Warunki    ułożenia tych kabli wynikają z odpowiednich zezwoleń na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, to jest:

- decyzji Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (nr DG.6853.3.19.2.2013.MM z dn. 22.07.2013) zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg powiatowych w Poźrzadle, Gronowie, Łagowie, Żelechowie i Sieniawie

- pisma Urzędu Gminy Łagów (nr R.I.7226.14.2013 z dn. 17.06.2013) zezwalającego na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Poźrzadło, Czyste, Żelechów i Sieniawa oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Poźrzadło, Czyste i Żelechów w pasach dróg gminnych.

Trasy prowadzenia kabli zasilających pompy głębinowe na terenie ujęcia wody w Żelechowie i kabli sterowniczych dla tych pompy pokazano na rys. pn. "Stacja uzdatniania wody; ujęcie wody w Żelechowie - plan sytuacyjny", nr rys. 121/T/13-PB/Z-PS-01 zamieszczonym w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB.

Trasy prowadzenia kabli zasilających pompy głębinowe na terenie ujęcia wody w Sieniawie i kabli sterowniczych dla tych pompy pokazano na rys. pn. "Stacja uzdatniania wody; ujęcie wody w Sieniawie - plan sytuacyjny", nr rys. 121/T/13-PB/S-PS-01 zamieszczonym w Projekcie budowlanym nr 121/T/13-PB.

# OBLICZENIA

3.1 Sprawdzenie doboru kabla na nagrzewanie i zabezpieczenia linii

Reguła prądu znamionowego (wg PN – IEC 60364-4-43 pkt 433.2,1)

IB  ≤  In ≤ Iz

oraz:          I2 ≤ 1,45Iz

gdzie:

IB  -  prąd spodziewanego obciążenia

IZ  -  obciążalność prądowa długotrwała   kabla

In -   znamionowy prąd zabezpieczenia (wkładki bezpiecznikowe 160A)

I2  -  prąd zadziałania zabezpieczenia (dla bezpiecznika 160A. – 1,6 In )

Dla zasilania rozdzielni głównej A-9 stacji uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadło, z uwagi na znaczną długości trasy kabla (475m) i duży spadek napięcia, dobrano kabel zasilający typu          YKYżo 4x240mm2

IZ  = 0,9 x 535 = 482A

IB =149,2A < In = 160A < Iz = 482A

I2 = 1,6*160 = 256A < 1,45*482 = 699A

Linie zasilające spełniają wymagania normy zabezpieczenia obwodu przed prądami   przeciążeniowymi.

3.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony p. porażeniem.

Sprawdzenia dokonano  zakładając miejsce zwarcia przy wejściu do rozdzielni gł. A-9 stacji SUW-P.

Rezystancja pętli zwarcia Rp wyniesie :

- transformator  250 kVA	 …………………………………………….…….0,0090 Ω

- projekt. linia kablowa 4x240 mm2 Cu;  l= 475 m ……………………..…    0,0760 Ω

-------------------------------

RAZEM:        0,0850 Ω

0,8  x  Uf                0,8  x  230

Prąd  zwarcia wyniesie:             Iz  =  -----------------   =   ------------------  =  2164,7 A

Rp                        0,0850

Prąd  wyłączenia wkładki bezpiecznikowej WTN00 160A/gG  dla  t= 0,4 sek. wyniesie:

Iw  =  k  x  Ib  = 9,0  x  160 A = 1440 A

Iz = 2164,7 A  >  Iw = 1440A

Skuteczność  ochrony p. porażeniem  zgodnie z obliczeniami  jest zapewniona. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające.

3.3 Uwagi końcowe

Całość robót elektrycznych ujętych w projekcie, należy wykonać zgodnie z jego zakresem, obowiązującymi normami  i przepisami. Po zakończeniu robót, wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów i uziemień, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki pomiarów zawrzeć        w stosownych protokołach. Należy ponadto wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich instalacji elektrycznych.