| Stacja podciśnieniowa VS-P i stacja uzdatniania wody SUW-P w miejscowości Poźrzadlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/N1 | YKYżo | 4x240 | 1 | 475 | Złącze kablowo-pomiarowe ZKP1-1Pp | Stacja podciśnieniowa VS-P Skrzynka rozłącznika R-160A (pod szafką układu SZR) |  |  |  |  |  |  |
| P/N1-1 | OPdżo | 4x70 | 1 | 2 | Stacja podciśnieniowa VS-P Skrzynka rozłącznika R-160A (pod szafką układu SZR) | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafka układu SZR |  |  |  |  |  |  |
| P/N1-2 | OPdżo | 4x70 | 1 | 3 | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafka układu SZR | Stacja podciśnieniowa VS-P Rozdzielnica główna A-9 |  |  |  |  |  |  |
| P/N1-3 | OPdżo | 4x70 | 1 | 10 | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafka układu SZR | Stacja podciśnieniowa VS-P Agregat prądotwórczy A-11 |  |  |  |  |  |  |
| P/S1-1 | OPd | 3x2,5 | Sterown. | 10 | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafka układu SZR | Stacja podciśnieniowa VS-P Agregat prądotwórczy A-11 |  |  |  |  |  |  |
| P/S1-2 | OPd | 7x1,5 | Sterown. | 10 | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafka układu SZR | Stacja podciśnieniowa VS-P Agregat prądotwórczy A-11 |  |  |  |  |  |  |
| P/N2 | YKYżo | 4x25 | 1 | 50 | Stacja podciśnieniowa VS-P Rozdzielnica główna A-9 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Rozdzielnia elektryczna RG1 |  |  |  |  |  |  |
| P/N3 | YKYżo | 5x25 | 1 | 35 | Stacja podciśnieniowa VS-P Rozdzielnica główna A-9 | Pompownia końc. ścieków Pp2 Szafka zasilaj.-sterown. A-10 |  |  |  |  |  |  |
| P/N4 | YKYżo | 5x16 | 1 | 5 | Stacja podciśnieniowa VS-P Rozdzielnica główna A-9 | Stacja podciśnieniowa VS-P Szafa sterownicza pomp A-8 |  |  |  |  |  |  |
| P/N5 | YKYżo | 5x16 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Rozdzielnia elektryczna RG1 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafa główna SUW |  |  |  |  |  |  |
| P/N6 | YKYżo | 5x10 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafka pompy głębin. UZS.5 |  |  |  |  |  |  |
| P/S2 | YKSY | 8x1,5 | Sterow. | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafka pompy głębin. UZS.5 |  |  |  |  |  |  |
| P/N7 | YAKYżo | 4x120 | 1 | 953 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafka pompy głębin. UZS.5 | Pompa głębinowa Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| P/S3 | YKY | 4x1,5 | Sterow. | 953 | Stacja uzdatn. wody SUW-P Szafka pompy głębin. UZS.5 | Pompa głębinowa Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| Stacja uzdatniania wody SUW-Z w miejscowości Żelechów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z/N1 | YAKYżo | 4x35 | 1 | 40 | Mufa na naciętym, istniejącym kablu, zasilającym SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Rozdzielnia elektryczna RG1 | Typ kabla założono na podstawie wizji lokalnej i obliczeń Przed zakupem nowego kabla i zmufowaniem , należy sprawdzić dokładni typ i przekrój kabla istniejącego |  |  |  |  |  |
| Z/N2 | YDYżo | 4x35 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Rozdzielnia elektryczna RG1 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka SA agregatu prądotw. |  |  |  |  |  |  |
| Z/N3 | YKYżo | 5x16 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Rozdzielnia elektryczna RG1 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafa główna SUW |  |  |  |  |  |  |
| Z/N4 | YKYżo | 5x10 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| Z/S1 | YKSY | 12x1,5 | Sterow. | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| Z/S2 | YDY | 3x0,75 | Sterow. | 7 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafa sterująca filtrów | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| Z/N5 | YKYżo | 4x6 | 1 | 62 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa SN-3 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| Z/S3 | YKY | 4x1,5 | Sterow. | 62 | Stacja uzdatn. wody SUW-7 Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa SN-3 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| Z/N6 | YKYżo | 4x6 | 1 | 78 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa SN-N1 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| Z/S4 | YKY | 4x1,5 | Sterow. | 78 | Stacja uzdatn. wody SUW-Z Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa SN-N1 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| Stacja uzdatniania wody SUW-S w miejscowości Sieniawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N1 | YAKYżo | 4x35 | 1 | 5 | Mufa na naciętym, istniejącym kablu, zasilającym SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-S Rozdzielnia elektryczna RG1 | Typ kabla założono na podstawie wizji lokalnej i obliczeń Przed zakupem nowego kabla i zmufowaniem , należy sprawdzić dokładnie typ i przekrój kabla istniejącego |  |  |  |  |  |
| S/N2 | YDYżo | 4x16 | 1 | 10 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Rozdzielnia elektryczna RG1 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka SA agregatu prądotw. |  |  |  |  |  |  |
| S/N3 | YKYżo | 5x16 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Rozdzielnia elektryczna RG1 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafa główna SUW |  |  |  |  |  |  |
| S/N4 | YKYżo | 5x10 | 1 | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| S/S1 | YKSY | 12x1,5 | Sterow. | 5 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafa główna SUW | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| S/S2 | YDY | 3x0,75 | Sterow. | 7 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafa sterująca filtrów | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 |  |  |  |  |  |  |
| S/N5 | YKYżo | 4x16 | 1 | 117 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa Sw-Z1 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| S/S3 | YKY | 4x1,5 | Sterow. | 117 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa Sw-Z1 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| S/N6 | YKYżo | 4x16 | 1 | 117 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa Sw-2 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |
| S/S4 | YKY | 4x1,5 | Sterow. | 117 | Stacja uzdatn. wody SUW-S Szafka pomp głębin. UZS.7 | Pompa głębinowa Sw-2 Skrzynka przyłączeniowa SP |  |  |  |  |  |  |