| Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| 40-833 KATOWICE, UL. DULĘBY 5 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl |  |
| Projekt nr: | 121/T/13-PW/E2 |
| Tytuł projektu: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa |
| Nazwa opracowania: | Projekt wykonawczy: Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1 w miejscowości Poźrzadło, Pz1, Pz3, Pz4 w miejscowości Żelechów |
| Inwestor: | GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7 66-220 Łagów |
| Stadium: | projekt wykonawczy |
| Branża: | elektryczna |
|  | Nr upraw. Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Ochwat 98/94 |
| Sprawdzający: | inż. Zdzisław Parol 236/78 |
| Katowice, listopad 2013 |  |

## WYKAZ DOKUMENTACJI

| Lp. | Wyszczególnienie | Numer |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część opisowa | 121/T/13-PW/E2 |
| 2. | Schemat zasilania przepompowni Pp1 | 121/T/13-PB/E2/01 |
| 3. | Schemat zasilania przepompowni Pd1 | 121/T/13-PB/E2/02 |
| 4. | Schemat zasilania przepompowni Pz1 | 121/T/13-PB/E2/03 |
| 5. | Schemat zasilania przepompowni Pz3 | 121/T/13-PB/E2/04 |
| 6. | Schemat zasilania przepompowni Pz4 | 121/T/13-PB/E2/05 |
| 7. | Plan zasilania przepompowni Pp1 i Pd1 | 121/T/13-PB/E2/06 |
| 8. | Plan zasilania przepompowni Pz1 i Pz4 | 121/T/13-PB/E2/07 |
| 9. | Plan zasilania przepompowni Pz3 | 121/T/13-PB/E2/08 |
| 10. | Lista kabli | 121/T/13-PW/E2/09 |
| 11. | Zestawienie materiałów | 121/T/13-PW/E2/10 |

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI	2

1.  DANE OGÓLNE	4

1.1  Nazwa opracowania	4

1.2  Inwestor	4

1.3  Autor opracowania	4

1.4  Przedmiot i zakres opracowania	4

1.5  Podstawa opracowania	4

1.6  Lokalizacja	5

2.  OPIS ROZWIĄZAŃ	5

2.1 Szczegółowy zakres projektu	5

2.2  Parametry techniczne projektowanej sieci zasilającej	5

2.3  Parametry techniczne odbiorników	6

2.4	Zasilanie przepompowni Pp1	6

2.5	Zasilanie pompowni Pd1	7

2.6	Zasilanie pompowni Pz1	8

2.7	Zasilanie pompowni Pz3	8

2.8	Zasilanie pompowni Pz4	10

2.9 Szafka zasilająco-sterownicza pompowni SZS	10

2.10 Prowadzenie kabli w ziemi	11

2.11	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	11

2.12	Uziemienia ochronne	12

3.	OBLICZENIA	13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

(zamieszczone w Załącznikach do projektu budowlanego: Decyzje administracyjne, uzgodnienia)

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/333/2013 z dn. 17.07.2013, dla pompowni Pp1.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/332/2013 z dn. 17.07.2013, dla pompowni Pd1.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/326/2013 z dn. 02.07.2013, dla pompowni Pz1.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/331/2013 z dn. 02.07.2013, dla pompowni Pz3.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin, nr OD4/ZR4/327/2013 z dn. 02.07.2013, dla pompowni Pz4.

# 1.  DANE OGÓLNE

## 1.1  Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło      i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa".

Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1 w miejscowości Poźrzadło, Pz1, Pz3, Pz4 
w miejscowości Żelechów, branża elektryczna.

## 1.2  Inwestor

Gmina  Łagów, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów

## 1.3  Autor opracowania

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice

## 1.4  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy , branża elektryczna, obejmujący zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1 w miejscowości Poźrzadło, Pz1, Pz3, Pz4 w miejscowości Żelechów.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zasilenie szafek zasilająco - sterowniczych (SZS) pompowni   ze złączy kablowo - pomiarowych (ZKP), które wraz z przyłączem elektrycznym , zgodnie                        z "Warunkami przyłączenia" stanowią zakres robót do zrealizowania przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin

## 1.5  Podstawa opracowania

- Umowa nr RI/I/2013 zawarta pomiędzy Gminą Łagów z siedzibą przy ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów, a TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5.

- Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, 
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej 
w miejscowościach Żelechów i Sieniawa.

Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: Pp1, Pd1 w miejscowości Poźrzadło, Pz1, Pz3, Pz4 
w miejscowości Żelechów, branża elektryczna., nr proj. 121/T/13-PB/E2

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świebodzin dla poszczególnych pompowni ścieków:

  - dla Pp1: nr OD4/ZR4/333/2013

  - dla Pd1: nr OD4/ZR4/332/2013

  - dla Pz1: nr OD4/ZR4/326/2013

  - dla Pz3: nr OD4/ZR4/331/2013

  - dla Pz4: nr OD4/ZR4/327/2013

## 1.6  Lokalizacja

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane są w gminie Łagów, w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych według poniższego wykazu.

Zestawienie lokalizacji pompowni ścieków

| Lp. | Ozn. pompowni | Lokalizacja: miejscowość | Lokalizacja: nr działki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pp1 | Poźrzadło | 8-38/1 |
| 2. | Pd1 | Poźrzadło | 8-164 |
| 3. | Pz1 | Żelechów | 11-225/6 |
| 4. | Pz3 | Żelechów | 11-124 |
| 5. | Pz4 | Żelechów | 11-124 |

# 2.  OPIS ROZWIĄZAŃ

## 2.1 Szczegółowy zakres projektu

Niniejszy projekt zawiera:

- montaż przy wytypowanych słupach linii napowietrznych, złączy kablowo-pomiarowych ZKP (projekt i wykonanie – ENEA Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin),

- zasilenie ze słupów linii napowietrznych poszczególnych złączy pomiarowych ZKP (projekty      i wykonanie – ENEA Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin),

- zasilenie szafek zasilająco-sterowniczych SZS poszczególnych pompowni ścieków ze złączy pomiarowych ZKP,

- wykonanie uziemień  przewodu PEN w  poszczególnych szafkach SZS (miejsca podziału PEN na PE i N – przejście na system sieci TN-S) ,

- ochronę przeciwporażeniową

Projekt nie zawiera technologicznych połączeń elektrycznych, pomiędzy szafkami sterowniczymi SZSP a poszczególnymi pompowniami, na planach pokazano jedynie przebieg tras kablowych tych połączeń.

## 2.2  Parametry techniczne projektowanej sieci zasilającej

Przedmiotowe linie kablowe, zasilająca poszczególne pompownie budowanej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowane zostały w układzie sieci typu TN-C.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ,stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności dystrybucyjnej ENEA Operator i instalacji Podmiotu Przyłączanego, są zaciski na listwie zaciskowej złącza ZKP, w kierunku instalacji odbiorczej.

Wszystkie złącza kablowo-pomiarowe ZKP zaprojektowane zostaną i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – ENEA Operator, również w układzie sieci typu TN-C,                  z wykorzystaniem rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Również zasilanie poszczególnych złączy ZKP ze słupów linii napowietrznych nN zaprojektowane zostanie i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – ENEA Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin

## 2.3  Parametry techniczne odbiorników

| Lp. | Ozn. pompowni | Liczba pomp | Maks. moc pobierana pompowni [kW] | Nap. [V] | Moc przyłącz. wg Warunków przyłączenia [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pp1 | 2 | 2 x 3 | 400 | 6 |
| 2. | Pd1 | 2 | 2 x 1,1 | 400 | 6 |
| 3. | Pz1 | 2 | 2 x 1 | 400 | 6 |
| 4. | Pz3 | 2 | 2 x 1,1 | 400 | 6 |
| 5. | Pz4 | 2 | 2 x 1,4 | 400 | 6 |

## Zasilanie przepompowni Pp1

W pobliżu pompowni ścieków Pp1 ustawiona będzie szafka SZS-Pp1, przeznaczona do zasilania             i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych.

Według Warunków Przyłączenia, zasilanie pompowni ścieków Pp1 przewidziano z linii napowietrznej nN, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK2-2P, wykonane przez  ENEA Operator

Dla zrealizowania zasilania przewidziano:

- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SZS-Pp1 pompowni Pp1, kablem typu         YAKYżo 4x10mm2, długości l=140m, ułożonym w ziemi,

- wykonanie uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN (miejsce podziału PEN na PE    i N) w szafce SZS-Pp1, poprzez połączenie linką miedzianą LgYżo16mm2 do projektowanego uziomu, omówionego szczegółowo w punkcie 2.12 niniejszego opisu.

Kabel zasilający pompownię Pp1 (i kabel zasilający pompownię Pd1) przekracza rzekę Pliszka. Przekroczenie rzeki (PR-1) wykonane będzie razem  z kablem dla zasilania pompowni Pd1.

Ponadto kabel zasilający pompownię Pp1 przekracza drogę krajową nr 92 (DK92)

Przekroczenie zlokalizowane jest w Poźrzadle (działka nr 8-172/1). Przekroczenie przewidziano do wykonania przewiertem lub przeciskiem sterowanym.

Parametry przekroczenia:

- przekroczenie obejmuje rurociąg i kabel elektryczny:

  - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych: PE100 SDR17 Dz110 x 6,6

  - kabel elektryczny niskiego napięcia YAKYżo 4x10 w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz32x2 umieszczonej w rurze przewiertowej razem z  rurociągiem,

- rurociąg i kabel (w rurze ochronnej) umieszczone w rurze przewiertowej (ochronnej): PP/PE Dz225x12,8

- głębokość przekroczenia: ok. 2,3 m od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury przewiertowej (ochronnej).

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i niniejszym projektem, pod nadzorem Właściciela sieci.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004.

## Zasilanie pompowni Pd1

W pobliżu pompowni ścieków Pd1 ustawiona będzie szafka SZS-Pd1, przeznaczona do zasilania             i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych.

Według Warunków Przyłączenia, zasilanie pompowni ścieków Pd1 przewidziano z linii napowietrznej nN, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK2-2P, wykonane przez  ENEA Operator.

Dla zrealizowania zasilania przewidziano:

- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SZS-Pd1 pompowni Pd1, kablem typu            YKYżo 4x2,5mm2, długości l=35m, ułożonym w ziemi,

- wykonanie uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN (miejsce podziału PEN na PE    i N) w szafce SZS-Pd1, poprzez połączenie linką miedzianą LgYżo16mm2 do projektowanego uziomu, omówionego szczegółowo w punkcie 2.12 niniejszego opisu.

Kabel zasilający pompownię Pd1 (i kabel zasilający pompownię Pp1) przekracza rzekę Pliszka. Przekroczenie rzeki (PR-1) wykonane będzie razem  z rurociągiem wody pitnej i dwoma rurociągami tłocznymi ścieków sanitarnych.

Przekroczenie zlokalizowane jest w drodze gminnej w Poźrzadle na działce nr 8-164. Przekroczenie przewidziano do wykonania przewiertem sterowanym horyzontalnym.

Parametry przekroczenia rzeki:

- przekroczenie obejmuje rurociągi i kable elektryczne:

  - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych: PE100 SDR17 Dz110 x 6,6

  - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych: PE100  SDR17 Dz90 x 5,4

  - rurociąg wody: PE 100 SDR17 Dz110 x 6,6

  - dwa kable elektryczne niskiego napięcia: YKYżo 4x2,5; YAKYżo 4x10, w rurze ochronnej PE 100 SDR26 Dz110 x 4,2 umieszczonej w rurze przewiertowej razem z w/w rurociągami

- rurociągi i kable umieszczone w rurze przewiertowej (ochronnej): trójwarstwowa              PE100 SDR26 Dz315 x 12,1

- głębokość przekroczenia pod dnem rzeki: 1,5 m od dna do górnej powierzchni rury przewiertowej (ochronnej)

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i niniejszym projektem, pod nadzorem Właściciela sieci.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004.

## Zasilanie pompowni Pz1

W pobliżu pompowni ścieków Pz1 ustawiona będzie szafka SZS-Pz1, przeznaczona do zasilania             i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych.

Według Warunków Przyłączenia, zasilanie pompowni ścieków Pz1 przewidziano z linii napowietrznej nN, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, wykonane przez  ENEA Operator.

Dla zrealizowania zasilania przewidziano:

- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SZS-Pz1 pompowni Pz1, kablem typu            YAKYżo 4x10mm2, długości l=100m, ułożonym w ziemi,

- wykonanie uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN (miejsce podziału PEN na PE    i N) w szafce SZS-Pz1, poprzez połączenie linką miedzianą LgYżo16mm2 do projektowanego uziomu, omówionego szczegółowo w punkcie 2.12 niniejszego opisu.

Przekroczenie kablem drogi gminnej (o nawierzchni żwirowej)  przewidziano do wykonania wykopem otwartym, kabel ułożony będzie  w rurze ochronnej AROT DVK 75/63 , głębokość ułożenia: 1 m od nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Po ułożeniu kabla należy odtworzyć nawierzchnię żwirową drogi wraz z podbudową, na szerokości 1m wzdłuż prowadzenia kabla.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i niniejszym projektem, pod nadzorem Właściciela sieci.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004.

## Zasilanie pompowni Pz3

W pobliżu pompowni ścieków Pz3 ustawiona będzie szafka SZS-Pz3, przeznaczona do zasilania             i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych.

Według Warunków Przyłączenia, zasilanie pompowni ścieków Pz3 przewidziano z linii napowietrznej nN, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, wykonane przez  ENEA Operator.

Dla zrealizowania zasilania przewidziano:

- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SZS-Pz3 pompowni Pz3, kablem typu            YKYżo 4x2,5mm2, długości l=25m, ułożonym w ziemi,

- wykonanie uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN (miejsce podziału PEN na PE    i N) w szafce SZS-Pz3, poprzez połączenie linką miedzianą LgYżo16mm2 do projektowanego uziomu, omówionego szczegółowo w punkcie 2.12 niniejszego opisu.

Kabel zasilający pompownię Pz3 przekracza drogę powiatową i zjazd z drogi powiatowej na działkę      nr 124 w Żelechowie. Przekroczenie drogi wykonane zostanie razem z projektowanym rurociągiem wody metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze ochronnej przewiertowej.

Parametry przekroczenia drogi:

- przekroczenie obejmuje rurociąg wody i kabel elektryczny:

  - rurociąg wody PE100 SDR17 Dz90 x 5,4

  - kabel elektryczny niskiego napięcia YAKYżo 4x10 w rurze ochronnej PE100 SDR17 Dz32x2 umieszczony w rurze przewiertowej razem z  rurociągiem,

- rurociąg i kabel umieszczony w rurze przewiertowej (ochronnej): PP/PE Dz180x10,2

- głębokość przekroczenia: 1,2 m od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury przewiertowej (ochronnej).

Przekroczenie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 124 kablem zasilającym pompownię Pz3  przewidziano do wykonania metodą przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze ochronnej (przewiertowej) PE SDR17 Dz110x6,6, głębokość ułożenia rury ochronnej wynosi 1,2 m licząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Nawierzchnia po likwidacji komór przewiertowych zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

Odcinek kabla prowadzony w poboczu równolegle do drogi powiatowej na odcinku od złącza kablowo - pomiarowego ZK1-1P do przekroczenia poprzecznego ze względu na zbliżenie z istniejącym kablem teletechnicznym przewidziano do ułożenia w rurze ochronnej AROT typu A75 długości 6m .                 Dla zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego przewidziano nałożeni na niego rury osłonowej dwudzielnej AROT typu  A110  PS o długości 6 m.

W miejscu skrzyżowania kabla zasilającego pompownię (kabel w zakresie dostawy pompowni) z istniejącym kablem teletechnicznym, przewidziano nałożenie na kabel teletechniczny rury osłonowej dwudzielnej AROT typu A110 PS o długości  1 m (po 0,5 m na stronę), zaś kabel zasilający pompownię należy ułożyć w rurze ochronnej AROT typu A75          o długości 2 m.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i niniejszym projektem, pod nadzorem Właściciela sieci.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004.

## Zasilanie pompowni Pz4

W pobliżu pompowni ścieków Pz4 ustawiona będzie szafka SZS-Pz4, przeznaczona do zasilania             i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych.

Według Warunków Przyłączenia, zasilanie pompowni ścieków Pz4 przewidziano z linii napowietrznej nN, poprzez złącze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, wykonane przez  ENEA Operator.

Dla zrealizowania zasilania przewidziano:

- wykonanie zasilania szafki sterowniczej SZS-Pz4 pompowni Pz4, kablem typu            YKYżo 4x2,5mm2, długości l=20m, ułożonym w ziemi,

- wykonanie uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN (miejsce podziału PEN na PE    i N) w szafce SZS-Pz4, poprzez połączenie linką miedzianą LgYżo16mm2 do projektowanego uziomu, omówionego szczegółowo w punkcie 2.12 niniejszego opisu.

Kabel zasilający pompownię (od SZS-Pz4 do pompowni) jest w zakresie dostawy pompowni. Przekroczenie drogi gminnej należy wykonać wykopem otwartym w trakcie zabudowy pompowni. Kabel należy ułożyć w rurze ochronnej DVK75 dł.4m , głębokość ułożenia: 1 m od nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Po ułożeniu kabla należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową drogi (dla kategorii drogi KR1) wraz z podbudową  na szerokości 1 m (wzdłuż prowadzenia kabla).

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i niniejszym projektem, pod nadzorem Właściciela sieci.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi arkuszami norm PB-IEC 60364 i normami     PN-IEC 364-703, PN-IEC 364-481 oraz N-SEP-E-004.

## 2.9 Szafka zasilająco-sterownicza pompowni SZS

Każda z pompowni wyposażona będzie przez producenta we własną szafkę zasilająco-sterowniczą SZS, wyposażoną między innymi w:

- zabezpieczenia silnikowe pomp przed: zablokowaniem, przepięciem, zbyt niskim napięciem, przeciążeniem, zbyt wysoką temperaturą, asymetrią faz,

- urządzenie do łagodnego rozruchu silników pomp,

- sterownik FGC,

- sygnalizację świetlną awarii,

- wyłącznik różnicowo-prądowy, pełniący funkcję wyłącznika głównego,

- ogrzewanie wnętrza szafki,

- sygnalizator akustyczny,

- moduł telemetryczny "MeproGPRS" umożliwiający włączenie pompowni do istniejącego 
w  gminie Łagów systemu monitoringu pompowni.

Wyposażenie  szafek SZS oraz zasilanie z nich pompowni wchodzą w zakres dostawy pompowni.

## 2.10 Prowadzenie kabli w ziemi

Przy układaniu projektowanych odcinków kabli nN w ziemi należy przestrzegać wymogów normy       N-SEP-E-004 (zastępuje normę PN-76/E-05125), zwracając szczególną uwagę na:

- głębokość zakopania – 70 cm pod powierzchnią terenu ( 100cm – jeżeli trasa kabla zasilającego przebiegać będzie przez tereny rolnicze)

- założenie oznaczników kablowych co 10m,

- wysypanie warstw piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablami,

- założenie rur ochronnych DVK75 w miejscach skrzyżowań z obiektami podziemnymi, (rurociągi, inne kable itp.) lub drogami i chodnikami, albo wykonanie przewiertów rurowych pod przeszkodami naziemnymi,

- ochronę kabli przez ułożenie nad nimi, w odległości co najmniej 25 cm, niebieskiej folii polwinitowej,

- sprawdzenie ciągłości żył, pomiar rezystancji izolacji oraz wykonanie prób napięciowych po ułożeniu kabli

- oznakowanie na powierzchni trasy kabli

Warunki ułożenia kabli elektrycznych w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych określone są w:

- decyzji Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (nr DG.6853.3.71.2013.MM z dn. 13.08.2013) zezwalającej na lokalizacje linii energetycznej na dz. 159/2 pasa drogi powiatowej 1235F w m. Poźrzadło oraz dz. 157, 219/5, 149/5, 149/4 pasa drogi powiatowej 1237 w m. Żelechów

- piśmie Urzędu Gminy Łagów (nr R.I.7010.15.2013 z dn. 22.08.2013) wyrażającym zgodę na mieszczenie kabli elektrycznych w pasach dróg gminnych w m. Poźrzadło: dz. nr 163, 164, 165    i Żelechowie: dz. nr 155, 225/6, 217.

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi arkuszami normy               PN-IEC 60364.

Ochronę podstawową stanowić będą obudowy  o odpowiednim stopniu ochrony oraz izolacje kabli, natomiast ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym – szybkie wyłączenie zasilania.

Istniejąca sieć zasilająca  niskiego napięcia w tym rejonie pracuje  w układzie TN-C.      Dlatego linie zasilające ze słupów linii napowietrznych do złącz kablowo-pomiarowych ZKP i dalej do szafek zasilająco-sterowniczych SZS pompowni, zaprojektowano w układzie TN-C                                    (z przewodem PEN).

Podział przewodu PEN na PE i N wykonany będzie w szafkach SZS.

Linie technologiczne, zasilające odbiory z szafek SZSP wykonane będą w układzie TN-S,                                 z oddzielnym przewodem PE i N.  Połączenia technologiczne nie są tematem niniejszego projektu.

Miejsca podziałów przewodów PEN na PE i N należy uziemić. Rezystancja każdego uziemienia R  30 .

Przewód ochronny PE powinien mieć izolację koloru zielono-żółtego. Do przewodu PE podłączyć należy  elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, takie jak obudowy metalowe tablic rozdzielczych, kołki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne odbiorników elektrycznych instalowanych na stale.

## Uziemienia ochronne

Dla wykonania uziemienia miejsca podziału PEN na N i PE w szafkach SZS poszczególnych pompowni, wykonane zostaną uziemienia ochronne, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 40x3mm długości 5m, ułożone w rowach kablowych, obok kabli zasilających oraz z uziomu pionowego szpilkowego, długości 3m.

Wymagana wypadkowa rezystancja uziemienia  R  30 .

Oporność  uziomu pionowego,

                 4 * L

Rpion =             * ln

2 * L              d

gdzie: L = 3m – długość uziomu pionowego,

d = 0,014 m – średnica pręta

 = 120 m - rezystywność gruntu (przez analogię do pomierzonej rezystywności podobnych    terenów),

120                4 * 3

Rpion =                * ln                     = 6,4 * 6,75 = 43,22   > 30Ω

2*3,14*3            0,014

Oporność  uziomu poziomego, ułożonego w wykopie wspólnym z kablem  nN do szafki SZS oraz do pompowni

                 2 * L 2

Rpoziomy    =                 * ln

2 * L            h * d

gdzie: L = 5m – długość uziomu poziomego,

h = 0,7 m – głębokość zakopania bednarki,

d = 0,04 m – szerokość bednarki

 = 120 m - rezystywność gruntu (przez analogię do pomierzonej rezystywności podobnych    terenów),

120                 2 * 5 2

Rpoziomy =                   * ln                     = 3,82 * 5,88 = 22,45 

2*3,14*5         0,7 * 0,04

Oporność wypadkowa  uziomu poziomego i pionowego

Rpion * Rpoziomy       43,22 * 22,45

RW =                                =                           = 14,8  <30Ω

Rpion  + Rpoziomy       43,22 + 22,45

Zaprojektowana konfiguracja uziomu poziomego i pionowego spełnia wymaganie, że wypadkowa rezystancja uziemienia  RW  30 .

# OBLICZENIA

3.1 Sprawdzenie doboru kabla na nagrzewanie i zabezpieczenia linii

Reguła prądu znamionowego (wg PN – IEC 60364-4-43 pkt 433.2,1)

IB  ≤  In ≤ Iz

oraz:          I2 ≤ 1,45Iz

gdzie:

IB  -  prąd spodziewanego obciążenia

IZ  -  obciążalność prądowa długotrwała   kabla

In -   znamionowy prąd zabezpieczenia (wyłącznik nadmiarowo-prądowy 10A)

I2  -  prąd zadziałania zabezpieczenia (dla wyłącznika nadm.-prąd. – 1,45 In )

Dla zasilania pompowni Pd1, Pz3 i Pz4, z uwagi na małe długości trasy kabli, dobrano kabel zasilający typu YKYżo 4x2,5mm2

IZ  = 0,9 x 37 = 33,3A

IB =4,7A < In = 10A < Iz = 33,3A

I2 = 1,45*10 = 14,5A < 1,45*33.3 = 48,3A

Linie zasilające spełniają wymagania normy zabezpieczenia obwodu przed prądami   przeciążeniowymi.

Dla zasilania pompowni Pp13 i Pz1 z uwagi na znacznie dłuższe odcinki tras kablowych,

uwzględniając ewentualną rezerwę zasilania i dopuszczalny spadek napięcia, dobrano kabel zasilający typu YAKYżo 4x10mm2

IZ  = 0,9 x 65 = 58,5A

IB =4,7A < In = 10A < Iz = 58,5A

I2 = 1,45*10 = 14,5A < 1,45*58,5 = 84,8A

Linie zasilające spełniają wymagania normy zabezpieczenia obwodu przed prądami   przeciążeniowymi.

3.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony p. porażeniem.

Według PN – IEC 60364-4-41 dla linii zasilającej w układzie sieci TN-C-S:

ZS x Ia ≤  UO

gdzie:

ZS -  impedancja pętli zwarcia obejmująca źródło zasilania, przewód czynny do  punktu zwarcia        i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem

Ia  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od napięcia znamionowego  UO, określonym w tablicy 41A normy  PN – IEC 60364-4-41

UO  - napięcie znamionowe względem ziemi

Przy założeniu miejsca zwarcia przy wejściu do najdalszej szafki zasilająco sterowniczej SZS-Pp1

Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego C-10A i czasu 0,4 sek  Ia = 50 A

ZS ≤  230 / 50 = 4,6 Ω

Po wykonaniu instalacji, zmierzyć miernikiem oporność pętli zwarcia i sprawdzić czy spełnione są warunki normy.

3.3 Uwagi końcowe

Całość robót elektrycznych ujętych w projekcie, należy wykonać zgodnie z jego zakresem, obowiązującymi normami  i przepisami. Po zakończeniu robót, wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów i uziemień, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki pomiarów zawrzeć        w stosownych protokołach. Należy ponadto wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich instalacji elektrycznych.