| Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| 41-902 BYTOM, UL. CHORZOWSKA 16/3 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl |  |
| Projekt nr: | 121/T/13-PW-P4 |
| Tytuł projektu: | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POŹRZADŁO I ŻELECHÓW, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI POŹRZADŁO ORAZ MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŻELECHÓW I SIENIAWA |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI POŹRZADŁO |
| Inwestor: | GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łagów |
| Stadium: | projekt wykonawczy |
| Branża: | budowlano - konstrukcyjna |
|  | Nr upraw. Podpis |
| Autorzy: | mgr inż. Jan Fatla B-B 147/76 spec. konstr.-bud |
|  | Tech. bud. Małgorzata Duda-Löffler |
| Katowice, styczeń 2014r. |  |

SPIS TREŚCI:

1.  dane ogólne	3

1.1  Nazwa opracowania	3

1.2  Inwestor	3

1.3  Autor opracowania	3

1.4   Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	3

1.5  Podstawa opracowania	3

2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

2.1  Lokalizacja	4

2.2  Uzbrojenie terenu	4

2.3   Informacja o eksploatacji górniczej	4

2.4  Warunki geotechniczne	4

2.5  Strefa przemarzania gruntu	4

3.  OPIS ROZWIĄZAŃ	5

3.1 Ogólna charakterystyka stacji uzdatniana wody z opisem technologii	5

3.2  Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	5

3.2.1 Budynek SUW	5

3.2.1.1 Parametry techniczne budynku SUW	5

3.2.1.2 Forma architektoniczna budynku	5

3.2.1.3 Układ konstrukcyjny	6

3.2.1.4 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe	6

3.2.1.5  Instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylacji w budynku	6

3.2.2 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu.	8

SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Tytuł rysunku | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja uzdatniania wody i stacja podciśnieniowa w Poźrzadle - plan sytuacyjny | 121/T/13-PB/P-PS-01a |
|  | Budynek stacji uzdatniania wody w Poźrzadle - rzuty, przekrój i elewacje | 121/T/13-PW-P4/01 |

# 1.  dane ogólne

## 1.1  Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy:  Stacja uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło.

Branża budowlano – konstrukcyjna

## 1.2  Inwestor

GMINA ŁAGÓW, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów

## 1.3  Autor opracowania

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom

## 1.4   Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Poźrzadło i Czyste.

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Poźrzadło i Czyste. w tym:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Żelechów. w tym:

- modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów. w tym:

- modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawa. w tym:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę budynku stacji uzdatniania wody. Budynek zlokalizowany jest na wydzielonym wspólnym ogrodzeniem terenie razem z budynkiem i urządzeniami oraz infrastrukturą stacji podciśnieniowej. Elementy zagospodarowania terenu (place, ogrodzenie, itp.) ujęto w projekcie nr 121/T/13-PW-P6.

## 1.5  Podstawa opracowania

  - Umowa nr RI/I/2013 zawarta pomiędzy Gminą Łagów z siedzibą przy ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów, a TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5,

  - Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa”, nr proj. 121/T/13-PB

  - Opinia geologiczna pod budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów, Sieniawa i Poźrzadło" (oprac.: Firma Projekty i Dokumentacje Geologiczne, Ochrona Środowiska mgr Wojciech Hubert, lipiec 2013 )

  - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy branżowe

# 2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1  Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje się w obrębie miejscowości Poźrzadło, Czyste, Żelechów, Sieniawa, Gronów i Łagów, w gminie Łagów, która zlokalizowana jest w powiecie świebodzińskim, w środkowej części województwa lubuskiego.

Budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest w Poźrzadle, na działce nr 76/2 będącej własnością Gminy, przy drodze powiatowej, na działce przewidziano również lokalizację projektowanej stacji podciśnieniowej (budynek, urządzenia i instalacje w ziemi na zewnątrz, infrastruktura).

Powierzchnia terenu wydzielonego projektowanym wspólnym ogrodzeniem wynosi 514 m2.

Teren działki jest nie zagospodarowany, jest użytkiem zielonym.

Dojazd do terenu działki zapewnia istniejący zjazd z drogi powiatowej oraz projektowana droga dojazdowa.

## 2.2  Uzbrojenie terenu

Na terenie działki, na której przewidziana jest lokalizacja stacji uzdatniania wody nie występuje istniejące uzbrojenie terenu.

## 2.3   Informacja o eksploatacji górniczej

Projektowana stacja uzdatniania wody nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego ani w obszarze wpływów eksploatacji górniczej.

## 2.4  Warunki geotechniczne

Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano "Opinię geologiczną pod budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów, Sieniawa i Poźrzadło" (oprac.: Firma Projekty i Dokumentacje Geologiczne, Ochrona Środowiska mgr Wojciech Hubert, maj 2013 ).

Na terenie działki gdzie przewidziano lokalizację stacji uzdatniania wody (i stacji podciśnieniowej) wykonano dwa otwory badawcze: otwór  nr 5P i 5P' do głębokości 4,0m.

Na podstawie wykonanych badań warunki geotechniczne określa się następująco: gleba występuje do głębokości 0,7 m ppt (otw. 5P) i  0,5m ppt (otw. 5P’), następnie piaski średnie i grube żółte i brązowe: do 4,0 m ppt oraz w otw. 5P warstwa torfu brunatnego na głębokości 3,7 ÷ 3,8 m ppt,.

Poziom zwierciadła wody znajduje się na głębokości  2,0 m ppt. (otw. 5P) i 1,9 m ppt. (otw. 5P’).

## 2.5  Strefa przemarzania gruntu

Gmina Łagów znajduje się środkowo - zachodniej części Polski. Strefa przemarzania wynosi hz=0,80 m poniżej poziomu terenu.

# 3.  OPIS ROZWIĄZAŃ

## 3.1 Ogólna charakterystyka stacji uzdatniana wody z opisem technologii

Ujęcie wody stanowi studnia głębinowa w m. Czyste, która będzie pracować z wydajnością 19,4 m3/h (z uwzględnieniem wody na cele ppoż). W istniejącym ujęciu zaprojektowano wymianę pompy głębinowej.

Zaprojektowano jednostopniowy system pompowania. Pompa głębinowa kierująca wodę do sieci będzie sterowana łącznikiem ciśnieniowym na hydroforze głównym.

Układ technologiczny składa się z następujących elementów:

- ujmowanie wody za pomocą istniejącej studni głębinowej i pompy głębinowej,

- napowietrzanie i odpowietrzanie wody w zbiorniku hydroforowym głównym,

- jednostopniowa filtracja pośpieszna na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym,

- kierowanie wody na sieć przy udziale zbiornika buforowego pozwalającego na wyrównanie przepływu wody i usunięcie nadmiaru powietrza,

- płukanie filtrów wodą surową za pomocą pompy głębinowej i hydroforu oraz powietrzem z dmuchawy,

Powyższa technologia realizowana będzie przy zastosowaniu poniższych urządzeń:

  - hydrofor główny (z łącznikiem ciśnieniowym),

  - filtry odżelaziająco-odmanganiające,

  - hydrofor stanowiący bufor,

  - sprężarka powietrza (główna i rezerwowa) dla potrzeb aeracji i sterowania AKPiA,

  - dmuchawa do spulchniania złoża filtracyjnego,

    - zestaw do dezynfekcji wody,

Dla zasilania instalacji zaprojektowano rurociąg wody surowej z istniejącego ujęcia w m. Czyste do SUW: PE100 SDR11 Dz125 x 11,8

## 3.2  Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

### 3.2.1 Budynek SUW

#### 3.2.1.1 Parametry techniczne budynku SUW

| Kubatura: | 183,5 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy: | 37,8 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa: | 31,5 | m2 |
| Wysokość całkowita: | 6,1 | M |
| Długość: | 6,75 | M |

#### 3.2.1.2 Forma architektoniczna budynku

Budynek  stanowi bryłę prostopadłościanu krytego stropodachem dwuspadowym, na rzucie prostokąta, z symetryczną kalenicą. Jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek spełnia funkcję obiektu przemysłowego.

Pozostałe obiekty stanowią wyposażenie technologiczne stacji uzdatniania wody

#### 3.2.1.3 Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny budynku SUW jest murowano-betonowy, podłużny, jednotraktowy, o szerokości traktu w osiach murów 5,35 m. Mury fundamentowe betonowe na ławie fundamentowej posadowionej na zagęszczonej podsypce piaskowej i zagęszczonym do głębokości 0,5 m gruncie. Mury konstrukcyjne z cegły lub pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach drewniany, więźba krokwiowo-płatwiowa, krycie dachówką ceramiczną. Mury zwieńczone wieńcem żelbetowym w poziomie stropodachu. Zestawienie obciążeń i wyniki obliczeń podano w pkt. 4. Stateczność i wytrzymałość obiektów i urządzeń technologicznych zapewnia ich producent.

#### 3.2.1.4 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

- mury fundamentowe – ławy fundamentowe (50 × 40 cm) betonowe z betonu C20/25 na podsypce piaskowej, posadowione na zagęszczonym do głębokości 0,5 m  (ID≥0,55) gruncie.  Głębokość murów 1 m poniżej projektowanego poziomu terenu. Mury ocieplone od zewnątrz warstwą styropianu grubości 10 cm;

- ściany: zewnętrzne – warstwa nośna z cegły pełnej o grubości 25 cm, od zewnątrz ocieplone warstwą styropianu grubości 10 cm typ FS15, ściany należy zamknąć na całym obwodzie wieńcem żelbetonowym z betonu C12/15 zbrojnym podłużnie 4 Ø 12 i strzemionami Ø 6 co 20 cm; ściana działowa z cegły dziurawki; całość murów na zaprawie cementowo-wapiennej M3;

- stropodach zaprojektowano jako drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy oparty przegubowo na murłatach. Drewno klasy C30 nasycone środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi do stanu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO). Stropodach ocieplono warstwą wełny mineralnej grubości 15 cm. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na łatach i kontrłatach. Rynny i rury spustowe PCV z odprowadzeniem wody opadowej na teren;

- tynki – zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe na siatce klejonej do styropianu i wewnętrzne mineralne cementowo-wapienne kategorii III;

- okładziny – cokół od zewnątrz wyłożony płytkami klinkierowymi;

- posadzki – płytki gresowe;

- drzwi wejściowe stalowe ocieplane,

- malowanie – lamperia olejna do wysokości 1,5 m, powyżej malowanie emulsyjne 
w kolorze białym;

- płyty fundamentowe pod hydrofory i filtry: płyta żelbetowa C20/25 (20 cm) na podbetonie C8/10 (10 cm) i podsypce piaskowej, grunt zagęszczony do głębokości 0,5 m (ID≥0,55).

#### 3.2.1.5  Instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylacji w budynku

Instalacje wodno - kanalizacyjne budynku obejmują:

- doprowadzenie wody do zaworu (z końcówką) do podłączenia węża w pomieszczeniu chloratora,

- odprowadzenie ścieków z umywalki w pomieszczeniu chloratora

- odprowadzenie z wpustu podłogowego w pomieszczeniu chloratora do studni bezodpływowej (D = 0,8 m)

- odprowadzenie ścieków (popłuczyn) z odwodnienia liniowego i wpustów podłogowych do osadnika zawiesin mineralnych

W pomieszczeniu chloratora przewidziano wentylację grawitacyjno - mechaniczną:

- kratka wentylacyjna nawiewna 200 x 150 mm na poziomie 0,4 m od posadzki

- kratka wentylacyjna wywiewna 200 x 150 na poziomie 2,3 m od posadzki

- wentylator ścienny, zabudowa na poz. 0,4 m od posadzki,  typ: WB-S Φ200 (kat. Dospel), V = 350 m3/h, p = 55 Pa, U = 230 V, N = 40 W, wentylator uruchamiany przed otwarciem drzwi do pomieszczenia z blokadą otwarcia drzwi przy nie uruchomionym wentylatorze

W pomieszczeniu instalacji technologicznej SUW przewidziano wentylację grawitacyjną:

- kratka wentylacyjna nawiewna z żaluzją ręczną 400 x 200 mm na poziomie 0,4 m od posadzki

- kratka wentylacyjna wywiewna z żaluzją ręczną 400 x 200 na poziomie 2,3 m od posadzki

Zestawienia materiałów dla instalacji wodno – kanalizacyjnych w budynku zamieszczono na rysunku nr 121/T/13-PW-P4/01 oraz w poniższym zestawieniu.

| SIECI WEWNĘTRZNE – MATERIAŁY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |
| Typ | Rodz |  | Długość [m] |
| Rura PE100 | SDR17 Dz32x2 |  | 15 |
| Rura PVC-U | SDR 34 Dz 110x3,2 |  | 9,5 |
| Rura PVC-U | SDR 34 Dz 200x5,9 |  | 3,3 |
| ZESTAWIENIE ARMATURY I KSZTAŁTEK |  |  |  |
| Typ | Rodz |  | Ilość |
| Umywalka | Umywalka z zaworem czerpalnym z końcówką do podłączenia przewodu elastycznego |  | 1 kpl. |
| Wpust podłogowy | Wpust 150×150 z odpływem pionowym Dn110 |  | 1 szt. |
| Łuk | Kolano 45° PVC-U Dz110 |  | 4 szt. |
| Łuk | Kolano 90° PVC-U Dz110 |  | 2 szt. |
| Redukcja | PVC-U SN8 Dz110/200 |  | 1 szt. |
| Trójnik | PVC-U 45° SN8 Dz200 |  | 2 szt. |
| Łuk | Kolano 45° PVC-U Dz200 |  | 2 szt. |
| Trójnik | Trójnik redukcyjny PVC-U 90° SN8 Dz200/110 |  | 1 szt. |
| Typ | Rodz |  | Ilość |
| Wpust podłogowy | Wpust 400×400 z rusztem kratowym i odpływem pionowym Dn200 |  | 2 szt. |
| Odwodnienie liniowe | Odwodnienie liniowe ze spadkiem liniowym 0.6% h od 0.148 do 0.172, z rusztem żeliwnym; L=4m, b=130 |  | 1 kpl |
| Przejście | Przejście szczelne dla rury PVC Dz110 |  | 1 |
| Przejście | Przejście szczelne dla rury PVC Dz200 |  | 1 |

### 3.2.2 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu.

Budynek SUW zlokalizowany jest na wydzielonym wspólnym ogrodzeniem terenie razem z budynkiem i urządzeniami oraz infrastrukturą stacji podciśnieniowej. Elementy zagospodarowania terenu (place, nasadzenia zieleni, ogrodzenie, drogą dojazdowa) ujęto w projekcie nr 121/T/13-PW-P6.