ZP/27-13/1/2012                                                                                   Witnica, dnia 2012-12-28

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego : „ Zaprojektuj i wybuduj  Ekologiczny system centralnego ogrzewania w ramach realizacji projektu  Bezpieczne Pogranicze- Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. "

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 28 grudnia 2012 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Pytanie a)

Zamawiający w SIWZ w pkt. dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia zawarł zapis odnośnie gwarancji absorpcyjnych pomp ciepła. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie dokładnego wymogu odnośnie typu pomp ciepła jakie Inwestor chce zastosować. Obecnie na rynku dostępne są np. pompy ciepła zasilane prądem, gazem pracujące jako silniki gazowe, oraz absorpcyjne gazowe pompy ciepła.

Prosimy o potwierdzenie, że układ grzewczy należy wykonać na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że układ grzewczy należy wykonać na bazie pompy absorpcyjnej – pompy ciepła w układzie gazowym.

Pytanie b)

Zamawiający udostępnił pełną dokumentację budowlaną instalacji grzewczych, natomiast nie określił w SIWZ mocy gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Zgodnie z przetargiem dotyczącym tego samego zadania a ogłoszonym w wrześniu Zamawiający zawarł zapis "rozbudowy istniejącej kotłowni gazowej o zespół gazowy absorpcyjnych pomp ciepła o mocy 230 kW", natomiast w aktualnym SIWZ brakuje określenia minimalnej mocy instalowanych urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja układu grzewczego ma polegać na rozbudowie istniejącej kotłowni gazowej o zespół gazowy absorpcyjnych pomp ciepła o.: mocy nie mniej niż 230kW, ponieważ moc montowanych urządzeń wpływa na cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje informację, że minimalna moc jaką uzyska zestaw pomp ciepła to 212 kW przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7 ºC ,  i górnego  źródła ciepła 50 ºC.

Pytanie c)

Zamawiający w warunku dotyczącego posiadanie wiedzy i doświadczenia zawarł wymóg odnośnie montażu pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 150kW w przynajmniej jednej z załączonych referencji.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający uzna referencje wykonawcy jeżeli ten wykonał kaskadowy układ pomp ciepła o mocy niemniejszej niż 150kW, za pomocą klimatyzatorów z funkcją pompy ciepła.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna referencje na montaż pompy ciepła o mocy 150 kW zgodnie z zapisami w SIWZ, zamawiający nie dopuszcza kaskady urządzeń np. typu klimatyzator

Pytanie d)

Zamawiający prosi o podanie kosztów wytworzenia 1GJ, prosimy potwierdzenie, że powyższy koszt należy podać Zamawiającemu przy składaniu projektu wykonawczego, lub zmianę formularza ofertowego na umożliwiał podanie w/w kosztu.

Odpowiedź:

Koszt 1 GJ należy podać przy składaniu projektu wykonawczego.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 7515218 lub e-mailem na adres: wrg@witnica.pl . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.